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įvadas ir problemos formulavimas
Darbo aktualumas ir problemos formulavimas 
Oro kondicionavimo sistemos leidžia sukurti patalpose komfortinę aplinką su tinkama oro temperatūra, santykine drėgme, švariu ir sveiku oru, t.y. aplinka, kurioje būtų galima gerai jaustis, būti aktyvesniems, kūrybingesniems ir darbingesniems. Tačiau dėl vis didėjančių išlaidų elektros energijai vėsinimo sistemos naudojamos tik tada, kai tai būtina pagal higieninius ir technologinius reikalavimus, o pastato architektūra ir konstrukcija turi būti tokia, kad galėtų užtikrinti minimalius patalpų oro parametrus.

Šiuolaikiniuose biurų pastatuose daugiausia energijos suvartojama šildymui ir vėsinimui. Poreikis vėsinimui išaugo dėl to, kad dauguma statomų administracinių patalpų yra A klasės (Nekilnojamojo turto verslo patalpų nuomos kainų Vilniaus mieste statistinė analizė 2007), kur oro kondicionavimas yra privalomas. O tai sąlygoja vis didėjantys mikroklimato kokybės reikalavimai, didesni šilumos pritekėjimai į patalpas dėl didelio stiklinių fasadų ploto, šilumos išsiskyrimai dėl naudojamos įrangos. Pastatuose įrengtos oro kondicionavimo sistemos yra brangios ir reikalauja daug energijos. Šių sistemų įrengimo išlaidos administraciniuose pastatuose sudaro 8−12 % visų statybos ir montavimo išlaidų, o eksploatavimo iki 30−50 % bendrųjų pastatų eksploatacijos išlaidų (Juodis 2008).
Visos analizuojamos sistemos tinka pastatams, kuriuose yra daug zonų su skirtingais mikroklimato parametrais, taip pat tiksliai palaiko patalpos oro temperatūrą ir greitai sureaguoja į pasikeitimus dėl šilumos pritekėjimų į patalpas arba valdymo pasikeitimus.
Oro kondicionavimo sprendimai gali būti skirtingi ir kiekvienas jų turi skirtingus investicinius bei eksploatacinius rodiklius. 
Darbo tikslas 
Šio darbo tikslas yra išnagrinėti ir palyginti skirtingų oro kondicionavimo sistemų šilumnešių lemiamus sprendimus, ištirti kaip analizuojamos sistemos konkuruoja tarpusavyje ir kokie rezultatai yra gaunami.
Darbo uždaviniai 
Baigiamajame darbe buvo iškelti tokie darbo uždaviniai:

1.  Apžvelgti biurų pastatų mikroklimato palaikymo sistemų sprendimus ir vėsinimo būdus;

2.  Išryškinti oro vėsinimo sistemų, naudojančių skirtingus šilumnešius, skirtumus, privalumus bei trūkumus;

3.   Pasirinkti nagrinėtinus tipinius sprendimus kiekvieno šilumnešio atveju ir suprojektuoti sistemas tipinio administracinio pastato pavyzdžiu;

4.  Išnagrinėti sistemų techninius ekonominius rodiklius – investicijų poreikį ir metines energijos sąnaudas;

5.  Palyginti gautus rezultatus, pateikti išvadas ir rekomendacijas.

Mokslinis naujumas 

Šiame darbe pasirinkto tipinio biurų pastato pavyzdžiu nagrinėjamos oro kondicionavimo sistemos su skirtingais šilumnešiais ir analizuojama kaip šios sistemos konkuruoja tarpusavyje, pagal skirtingus skaičiavimo rodiklius. 
Teorinė ir praktinė rezultatų reikšmė 
Rezultatai taikomi siekiant parinkti ekonomiškai naudingą, energiją taupančią oro kondicionavimo sistemą, kuri sumažintų energijos poreikius vėsinimui ir išlaidas elektros energijai biurų pastatuose.
1. ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ KLASIFIKACIJA

Oro kondicionavimo sistemos pagal paskirtį suskirstytos taip:

· komfortinės − jų paskirtis sukurti žmonėms optimalias darbo ir poilsio sąlygas. Šios sistemos naudojamos gyvenamosiose, visuomeninėse ir panašios paskirties patalpose;

· technologinės − jų paskirtis sukurti ir palaikyti aptarnaujamose patalpose tokias mikroklimato sąlygas, kad būtų galima atlikti įvairius specifinius, technologinius procesus;

· komfortinės − technologinės - jų paskirtis patalpose palaikyti tokius oro parametrus, kad tuo pačiu metu būtų tenkinami technologiniai ir sanitariniai-higieniniai reikalavimai.
Oro kondicionavimo sistemos pagal ryšį su aptarnaujamomis patalpomis yra skirstomos taip: 
· vietinės − jų paskirtis aptarnauti vieną ar kelias patalpas, kuriose išsiskiria panašūs šilumos ir drėgmės kiekiai. Šios sistemos naudojamos gyvenamosiose, administracinėse ir panašios paskirties patalpose;

· centrinės − jų paskirtis yra vienu ar keliais kondicionieriais tiekti orą į vieną bendrą ortakį, iš kurio jis paskirstomas į kelias ar keliolika patalpų, tokių kaip: cechai arba zonos;

· mišrios − šios sistemos patalpose užtikrina reikiamus oro parametrus tik veikiant centrinėms ir vietinėms kondicionavimo sistemoms kartu su kitomis vėdinimo sistemomis. Šios sistemos naudojamos tokiose patalpose kaip ligoninės operacinė (Isevičius 2007).
Oro kondicionavimo sistemų apžvalga
Pasaulyje projektuojami tokie oro kondicionavimo sistemų tipai: „Split“, „Multi Split“, „Super Multi“, „VRV“ arba („VRF“), vandeninės šaldymo sistemos (ventiliatorinių konvektorių ir aktyviųjų šalčio sijų), orinės vėsinimo sistemos. Kartais kai kurios sistemos gali būti keičiamos kitomis, kartais tokie pakeitimai neįmanomi, todėl projektuojant pastatų kondicionavimo sistemas būtina atsižvelgti į sistemų galimybes, pastato konstrukcijas, patalpų skaičių ir jų išdėstymą. 

Sistemos „Split“:

Dažniausiai kondicionieriai „Split“ sudaryti iš vieno ar kelių vidinių blokų ir išorinio kondicionavimo agregato su kompresoriumi, kondensatoriumi (šilumokaičiu), ventiliatoriumi  ir kitais smulkesniais elementais. Taip pat yra naudojamos ir tokios sistemos, kuriose abu kondicionavimo agregatai sujungti į vieną (langiniai arba mobilūs oro kondicionieriai), tačiau tokios sistemos yra neefektyvios, jos sukelia daug problemų, todėl praranda savo vietą rinkoje ir yra vis rečiau pritaikomos. 

Paprastai šios sistemos efektyvios kondicionuojant vieną patalpą, kurios plotas iki 120
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, taip pat projektuojant sistemas, būtina atkreipti dėmesį į atstumą tarp vidinio ir išorinio bloko, kuris negali viršyti 15 m, jeigu bus naudojamas paprastas kondicionierius. Tačiau yra naudojami ir ilgos instaliacijos „Split“ tipo kondicionieriai, kurių instaliacijos ilgis gali būti 25 m, 50 m ir 70 m. Tokio ilgio oro kondicionavimo sistemos yra pritaikomos kondicionuojant patalpas miesto centre ar senamiestyje, kur išorinį kondicionavimo bloką kartais tenka paslėpti už pastato fasado. 

Didelėse patalpose, tokiose kaip biurai, prekybos salės, rekomenduojama naudoti kasetinius oro apdorojimo įrenginius (1 pav.), kuriais oras tiekiamas į keturias puses ir tolygiai paskirstomas patalpoje. Šie blokai dažniausiai yra slepiami kabinamosiose lubose.
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1 pav. Kasetiniai oro kondicionieriai
„Split“ sistemos išorinius blokus patariama įrengti ten, kur šaldytuvo kondensatorių galima patikimai aušinti lauko oru. Priklausomai nuo našumo išoriniai blokai būna kabinami ant sienų, pastatomi ant žemės ar įrengti ant stogo (2 pav).
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2 pav. Pastato fragmentas su „SPLIT“ sistema (išoriniu bloku, įrengtu ant sutapdinto stogo ir vidinio oro apdorojimo blokais patalpose)

Iš „Split“ sistemų pasaulyje sparčiai populiarėja sistemos su dažnių keitikliais „Inverter“. Šiose sistemose kompresorius turi keisti savo galingumą kartu su vidinio agregato ventiliatoriaus sūkiais, taip išvengiant šalto oro pliūpsnių patalpose. 

„Inverter“ sistemų naudingumo koeficientas viršija 3,5 ir šie kondicionieriai yra 30 % efektyvesni už įprastinius pastovaus greičio kompresorius turinčius kondicionierius. Dar vienas svarbus „Split“ sistemos ypatumas, tai, kad ji sugeba dirbti šaldymo režimu, esant minusinei lauko temperatūrai. Tokie kondicionieriai naudojami tuomet, kai yra norima atvėsinti patalpą šaltuoju metų laiku. Nedaug pasaulyje gaminamų kondicionierių turi funkciją veikti šaldymo režimu, lauko temperatūrai esant žemesnei nei -15 °C. 

Šiuo metu naujausiuose kondicionierių modeliuose yra įmontuoti judesio davikliai, kurie padeda sutaupyti elektros energijos. 

Praktikoje yra naudojamos ir tokios „Split“ sistemos, kuriose oro parametrams patalpoje sukurti įrengiami kanaliniai oro apdorojimo blokai su atitinkama ortakių sistema. Sistema gali būti projektuojama taip, kad oro kondicionavimo sistemos įranga bus patalpos viduje arba išorėje. (abeji variantai) (3 pav.).
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3 pav. Vietinė ortakinė Split oro kondicionavimo sistema

Sistemos „Multi Split“:

Kitos modernios pasaulyje naudojamos sistemos yra „Multi Split“ (4 pav.). 
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4 pav. „Multi Split“ oro kondicionavimo sistemos

Tokios sistemos skirtos kondicionuoti šalia esančioms kelioms patalpoms. Optimalu yra tai,

kada reikia kondicionuoti 2,3,4 nedideles patalpas, kurių bendras plotas siekia iki 130 
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 ir kai 

naudojamas išorinis blokas su vienu kompresoriumi. 
Tai vienos iš moderniausių sistemų: jos gali dirbti žiemos sąlygomis iki -20 °C, o atstumas tarp išorinio ir vidinio blokų gali siekti iki 25 m. Sistemų naudingumo koeficientas (COP) siekia apie 4. 

Sistemos „Super Multi“:

Kai atsiranda tokių atvejų, kad išorinio bloko negalima montuoti fasadinėje pastato pusėje, yra naudojamos kitos modernios oro kondicionavimo sistemos „Super Multi“. Šias sistemas galima pritaikyti net iki 9 patalpų, kurių bendras plotas gali siekti iki 200 
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. „Super Multi“ sistema nuo paprastos „Multi“  sistemos skiriasi tuo, kad freono paskirstymo blokeliai iš išorinio bloko yra iškelti į patalpos vidų ir gali būti nutolę nuo išorinio agregato iki 60 m. 

Sistema padeda išspręsti daugumą kondicionavimo problemų tokioms patalpoms, kaip dideli butai, kontoros, patalpos esančios miesto centre, senamiestyje ar aukštuose moderniuose biurų pastatuose, kur daug stiklo ir išorinius įrenginius reikia statyti ant pastato stogo arba apačioje. 

Lietuvoje „Super Multi“ sistemų yra įdiegta nedaug todėl, kad jos yra dar pakankamai naujos.

Sistemos „VRV“:

Universaliomis kondicionavimo sistemomis yra laikomos kintamojo freono kiekio „VRV“  sistemos, kurios palaipsniui paplito visame pasaulyje. Viena tokia sistema gali kondicionuoti iki 40 patalpų ir iki 1500 
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 ploto. 
Visos „VRV“ sistemos − inverterinės, kiekvienas vidaus blokas turi freono perskirstymo mechanizmą, jis iš bendros freono masės pasiima sau tiek, kiek jam tuo metu reikia. Sistemos instaliavimo galimybės yra didelės − instaliacijos ilgis iki vidinių blokų gali siekti iki 150 m, o tai leidžia pritaikyti šias sistemas beveik visuose objektuose, tiek centre, tiek senamiestyje. Jų privalumas tas, kad jos išsiskiria mažu triukšmo lygiu, todėl sistemas galima naudoti viešbučiuose, biuruose, medicinos įstaigose, laboratorijose. 

Sistema gali veikti prie -15 °C lauko temperatūros („Daikin“ 2007). 

Sistemos „Fan Coil“:

Jos naudojamos įvairios paskirties pramoninėse, komercinėse, gyvenamosiose, sporto ir laisvalaikio paskirties patalpose, kai tuo pačiu metu skirtingose vietose reikalaujama palaikyti skirtingus oro parametrus. 
Ventiliatorinių konvektorių sistemą sudaro vidiniai įrenginiai (ventiliatoriniai konvektoriai), šaldymo įrenginys ir vamzdynų sistema su reguliuojamąja bei uždaromąja armatūra.
Ventiliatorinių konvektorių sistemos būna dvivamzdės arba keturvamzdės. 
Dvivamzdės sistemos gali dirbti tik šildymo arba tik vėsinimo režimu, kadangi neįmanoma atvėsinti vienų patalpų, kol šildomos kitos patalpos esančios pastate. Šios sistemos yra mažiau sudėtingesnės kadangi jos turi mažiau vamzdžių, vožtuvų, jų paprastesnė kontrolės sistema.
Keturvamzdes sistemas sudaro du atskiri kontūrai – vėsinimo ir šildymo. Tokia sistema veikimo metu turi galimybę persijungti iš vieno režimo į kitą režimą ir vienu metu vienose patalpose palaikyti šildymo režimą, o kitose šaldymo režimą. 

Aktyvios šaldymo sijos:

Šios vėsinimo sijos tinka visų tipų patalpoms. Jos gali būti montuojamos biuruose, restoranuose, viešbučiuose, bankuose, mokymo įstaigose ir prekybos centruose. Tai gaminys užtikrinantis vėsinimo ir vėdinimo funkcijas patalpose.
Aktyvios šalčio sijos daugiausia naudojamos patalpų vėdinimui ir vėsinimui, kur yra vertinama gera vidaus aplinkos kontrolė. Sijos naudoja vandenį, kad pašalintų šilumą iš kambario ir yra montuojamos kambario erdvėje. Jos dažniausiai naudojamos tokiose vietose, kur gali būti reguliuojama drėgmė. 
Šios sistemos suteikia gerą šiluminį komfortą, taupo energiją, efektyviai išnaudoja patalpos erdvę ir reikalauja minimalios techninės priežiūros. 

Orinė vėsinimo sistema:

Orinėse sistemose vėsa yra pernešama oru, kuris yra vėsinamas vėdinimo įrenginio šaldymo sekcijose cirkuliuojančiu skysčiu (vandeniu, vandens ir etilenglikolio mišiniu, freonu ir pan.). 

Viena iš labiausiai paplitusių orinių sistemų Lietuvoje – pastovaus oro kiekio sistema. Šiose sistemose į patalpas yra tiekiamas pastovus oro kiekis, o patalpų mikroklimatas palaikomas keičiant tiekiamo oro temperatūrą. Tokios sistemos užtikrina švaraus oro tiekimą į patalpas.
Orinės sistemos yra rečiau naudojamos didesniuose pastatuose, kadangi jos yra sunkiau reguliuojamos ir yra sudėtinga visame pastate pasiekti norimą komforto lygį. 
2. BIURŲ PASTATŲ ir ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ YPATYBĖS

Vasarą pagrindinė biurų pastatų problema būna nepakeliamas karštis. Daugiausia skundų yra keliama dėl oro temperatūros, oro judėjimo greičio ir santykinės drėgmės patalpose.   

Kadangi daugumos šiuolaikinių projektuojamų biurų pastatų didelę fasadų ploto dalį sudaro skaidrios atitvaros, tai patalpas labai įšildo šviečianti saulė. Taip pat daug šilumos į patalpas patenka nuo techninių įrenginių, dirbtinio apšvietimo ir žmonių, nes biuruose dažniausiai visą darbo dieną dirba žmonės, naudojasi techniniais įrenginiais, todėl ir šilumos pritėkiai į biurų patalpas yra didesni nei kituose pastatuose pvz.: mokslo paskirties ar gyvenamuosiuose. Šiuose pastatuose reikia stengtis užtikrinti komfortines darbo sąlygas dirbantiesiems, kad jie galėtų aktyviai dirbti ir gerai jaustis.
 Nors tokiose patalpose dažniausiai veikia kondicionieriai, tačiau jie turi savų privalumų ir kartu trūkumų: vieni darbuotojai džiaugiasi vėsa, o kiti gali dėl jų susirgti, nes jų darbo vietos yra šalia kondicionieriaus angų. Tokių problemų sprendimas būtų randamas tik tuomet, jei būtų iš anksto žinomos būsimų biurų projektavimo schemos − patalpų dydžiai ir įrengtos darbo vietos.

Šiuolaikiniuose biurų pastatuose oro kondicionavimas yra privalomas, o suprojektuotos sistemos sunaudoja didelę dalį elektros energijos, todėl reikia ieškoti tokių sprendimų ir sistemų, kurios žymiai sumažintų sistemų energijos sąnaudas. 
Biurų pastatuose Lietuvoje ir kitose šalyse yra projektuojamos įvairios oro kondicionavimo sistemos, tačiau dažnai vienų ar kitų sistemų pasirinkimą lemia ne eksploatacinės išlaidos, o įrengimo kaina. Dažnai pigesnei sistemai eksploatuoti yra sunaudojama daugiau elektros energijos.
Siekiant įvertinti sprendimus, kuriais būtų galima sumažinti sistemų eksploatacijos sąnaudas, baigiamajame darbe pasirinkta nagrinėti oro kondicionavimo sistemas su skirtingais šilumnešiais tipinio biurų pastato pavyzdžiu. Darbe lyginama sistemų tarpusavio konkurencija ir ieškomi sprendimai, kurie galėtų užtikrinti didesnį sistemų energetinį efektyvumą. 
3. NUMATOMŲ ALTERNATYVIŲ SISTEMŲ VARIANTŲ PALYGINIMAS
Tiriant sistemų su skirtingais šilumnešiais tarpusavio konkurenciją, atsižvelgus į aptarnaujamo objekto paskirtį, analizei atlikti parenkamos tokios patalpos mikroklimato parametrus palaikančios sistemos:

1.  Vandeninės oro kondicionavimo sistemos:
a)  dvivamzdė ventiliatorinių konvektorių vėsinimo sistema:
Sistemos veikimo principas:

Sistemoje esantys ventiliatoriniai konvektoriai („fancoil“) komplektuojami su kaloriferiu, ventiliatoriumi, filtru ir valdymo mazgu. Eksploatacijos metu filtrus būtina keisti ir valyti, tačiau dažnai būna sunku prieiti prie kiekvieno įrenginio filtro. 

Ventiliatoriniai konvektoriai atvėsina patalpos orą recirkuliuodami jį pro filtrą ir šaldymo kaloriferį, o išorinis šaldymo įrenginys paruošia šaltnešį vidiniams vėsinimo agregatams. Dėl sistemoje cirkuliuojančio žemų parametrų šaltnešio, būtina numatyti kondensato nuvedimą nuo kiekvieno įrenginio.
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5 pav. Vandeninės ventiliatorinių konvektorių sistemos principinė schema
Sistemos energijos sąnaudos:

Ventiliatorinių konvektorių vėsinimo sistemos energijos sąnaudas sudaro: ventiliatorinių konvektorių (fankoilų), cirkuliacinio siurblio ir išoriniame šaldymo įrenginyje esančių ventiliatoriaus ir kompresoriaus elektrinės galios (6 pav.).
b)  aktyviųjų vėsinamųjų sijų sistema:
Sistemos veikimo principas:

Sistemoje vėdinimo agregatas komplektuojamas su vėsinimo sekcija vėsinančia vandenį, kuris vėsina pirminį orą, tiekiamą į sijas. Šilumnešis vėsinimo sekcijoje aušinamas aplinkos oru. 
Šaltnešį, kuris tiekiamas į aktyviąsias vėsinimo sijas, vėsina išorinis šaldymo įrenginys, aušinamas oru.

Vėsinimo sijos veikia ežekciniu principu. Tiekiamas pirminis šviežias oras pasiurbia patalpos orą, kuris atvėsinamas vėsinamajame sijos paviršiuje. Orų srautai sumaišomi maišymo kameroje ir mišinys tiekiamas į patalpą.
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6 pav. Vandeninės aktyviųjų vėsinamųjų sijų sistemos principinė schema
Sistemos energijos sąnaudos:
Aktyviųjų vėsinamųjų sijų sistemos energijos sąnaudos susideda iš cirkuliacinių siurblių ir išoriniame vėsinimo įrenginyje esančių ventiliatoriaus bei kompresoriaus elektrinių galių (7 pav.).
Kadangi baigiamajame darbe analizuojamos tik vėsinimo sistemos, todėl skaičiuojant aktyviųjų vėsinamųjų sijų sistemos energijos sąnaudas nėra vertinama vėdinimo įrenginio ventiliatoriaus elektrinė galia.
2. Kintamojo šaldymo agento srauto (VRV) sistema:

Sistemos veikimo principas:

Išorinis sistemos įrenginys montuojamas lauke ant pastato stogo. Įrenginyje esančiame kompresoriuje tekantis šaldymo agentas yra suspaudžiamas ir įkaista, o ventiliatorius pūsdamas šaltą lauko orą per šilumokaitį jį atvėsina, kadangi šiluma iš šilumokaičio yra išsklaidoma į aplinką.

Skystas atvėsęs šaldymo agentas grįžta atgal į vidinius įrenginius, kur dėl sumažėjusio slėgio, jis pereina į dujinę būseną ir vėl absorbuoja šilumą iš patalpos oro. 
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7 pav. Freoninės vėsinimo sistemos principinė schema
Sistemos energijos sąnaudos:
Kintamojo šaldymo agento srauto (VRV) sistemos energijos sąnaudos įvertinamos vidinių „VRV“ įrenginių ir išoriniame šaldymo įrenginyje esančių kompresoriaus bei ventiliatorių sunaudojamomis elektros galiomis (8 pav.).
3. Orinė oro kondicionavimo sistema:

Sistemos veikimo principas:
Švarus oras imamas iš lauko pro vožtuvų sekciją esančią vėdinimo įrenginyje. Tiekiamas lauko oras pereina pro filtrą ir jau išvalytas jame patenka į vėsinimo sekciją. Vėsintuvo konstrukcija tokia kaip kaloriferio. Oras vėsinamas šaltu vandens − etilenglikolio mišiniu.

Vėsintuve rekomenduojama šaltnešio temperatūra – apie +7 °C, o oro greitis − 2−7 m/s.

Į patalpas atvėsintas oras tiekiamas difuzoriais, o šalinamas grotelėmis, įmontuotomis į ortakius.  
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8 pav. Orinės vėsinimo sistemos principinė schema
Sistemos energijos sąnaudos:
Orinės oro kondicionavimo sistemos energijos sąnaudas sudaro – cirkuliacinio siurblio, vėdinimo įrenginio ventiliatoriaus ir išorinio šaldymo įrenginio ventiliatoriaus bei kompresoriaus elektrinės galios (9 pav.).
Visos analizuojamos sistemos tarpusavyje yra skirtingos šilumnešių tipais, jų tekėjimo pobūdžiais sistemose, vidine ir išorine įranga. 
Vandeninės ventiliatorinių konvektorių sistemos trūkumai, palyginti su kitomis analizuojamomis sistemomis yra tokie, kad sistemoje cirkuliuoja žemų parametrų šaltnešis (vandens-etilenglikolio mišinys) 7−12 °C ir kiekvienas vidinis sistemos įrenginys turi papildomus oro filtrus ir ventiliatorius, kurie didina ne tik eksploatacines išlaidas, bet ir išlaidas už elektros energiją. Sistemos įranga ir šaltnešio tekėjimo pobūdis, palyginti su kitomis sistemomis yra nesudėtingas, kadangi šaldymo agregate paruoštas šaltnešis iškart teka į vidinius įrenginius iš kurių yra tiekiama vėsa į patalpas, o tuo tarpu vandeninių aktyviųjų šalčio sijų sistemoje yra montuojamas sumaišymo vožtuvas, kuris atskiria tekančius skirtingų temperatūrų srautus. Pirmajame kontūre iš išorinio vėsinimo įrenginio teka paruoštas 7−12 °C temperatūros šaltnešis (vandens-etilenglikolio mišinys), o antrajame kontūre − 16−19 °C temperatūros vanduo tekantis į vėdinimo agregato vėsinimo sekciją ir į vidinius sistemos įrenginius.
Aktyviųjų šalčio sijų ir orinė oro kondicionavimo sistemos nuo kitų skiriasi tuo, kad jos kartu gali užtikrinti ne tik vėsinimo, bet ir vėdinimo funkcijas patalpose. Sistemos yra projektuojamos su vėdinimo ir vėsinimo įrenginiais. Sistemoje cirkuliuojantis šaltnešis yra žymiai aukštesnių parametrų, negu vandeninės sistemos, o tai sąlygoja aukštesnį sistemos energetinį efektyvumą.
VRV sistema lyginant su kitomis sistemomis skiriasi įrangos išdėstymu, kadangi sistema vėsa aprūpinama keturiais išoriniais įrenginiais, kurie turi po 9 ar 8 vidinius blokus. Sistemos freono tekėjimo vamzdelių skersmuo yra mažiausias iš visų keturių nagrinėjamų sistemų.
Orinė sistema skiriasi nuo kitų tuo, kad sistemos išorinis vėdinimo įrenginys yra komplektuojamas su aušintuvo sekcija, kur oras atvėsinamas tekančiu vandens-etilenglikolio mišiniu ir tiesiogiai yra tiekiamas į patalpas. Palyginus su vandeninėmis ir freonine sistemomis šios sistemos ortakiai yra daug didesni ir reikalauja didesnio patalpos ploto jų įrengimui. 
Tiek orinė, tiek vandeninė ventiliatorinių konvektorių vėsinimo sistemos išsiskiria didesniu triukšmo lygiu, nei freoninė ir vandeninė aktyviųjų šalčio sijų vėsinimo sistemos.

4. TYRIMO TIKSLAS IR OBJEKTAS

Tyrimo tikslas – ištirti darbe suprojektuotas keturias oro kondicionavimo sistemas su skirtingais šilumnešiais ir nustatyti, kaip jos konkuruoja tarpusavyje. Šiam tikslui buvo pasirinktas tipinis biurų pastatas, kurio pavyzdžiu ir buvo suprojektuotos analizuojamos sistemos.
Tyrimo objektas – tipinis biurų pastatams dviaukštis administracinis pastatas (su stikliniu fasadu, pailgos formos, su bendru koridoriumi per visą pastato ilgį, kur darbo kabinetai išdėstyti į dešinę ir į kairę pusę jo atžvilgiu).

Tyrimui atlikti buvo panaudotas turimas projektas. Skaičiavimai atlikti antrajam pastato aukštui, kurio naudingas plotas − 1159 m², kadangi patalpoms pirmajame aukšte vėsinimas pagal jų paskirtį nėra privalomas. 
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9 pav. Tipinis biurų pastatas − UAB „Megrame“ gamykla 

Bendra pastato vėsinimo galia yra 114,5 kW (žr. lentelę Nr.1). Ji buvo nustatyta DAIKIN vėsinimo programa.
1 lentelė. Šalčio galia orui atvėsinti
	Patalpų vėsinimo galios (nuo žmonių, kompiuterių, įrangos, saulės spinduliuotės) suvestinė:

	Pat. nr.
	Patalpos pavadinimas
	Šalčio galia, [W]

	1.234
	Komercijos direktoriaus kabinetas 
	1820

	1.235
	Svečių priėmimo kambarys 
	1240

	1.236
	Direktoriaus kabinetas 
	3700

	1.237
	Buhalterija  
	2660

	1.238
	Vyr. Buhalterės kabinetas  
	1420

	1.233
	Personalo vadovė- recepsija  
	2580

	1.230
	Poilsio patalpa
	3600

	1.224
	Vyr. Buhalterės kabinetas  
	1710

	1.222
	Buhalterija  
	2290

	1.221
	Vyr. finansininkės kabinetas 
	1890

	1.220
	Poilsio patalpa 
	1930

	1.217
	Tiekimo sk. viršininko kabinetas 
	1530


  1 lentelės pabaiga                 

	1.219
	Ekonomisto kabinetas 
	1890

	1.213
	Kadrų skyriaus kabinetas 
	1890

	1.212
	Direktoriaus kabinetas
	2660; 1810

	1.202
	Prezidentūros priimamasis 
	3200

	1.206
	Viceprezidento kabinetas 
	4240

	1.205
	Prezidento kabinetas 
	5475

	1.203
	Svečių kambarys 
	3190

	1.204
	Viceprezidento kabinetas 
	4550

	1.202
	Prezidentūros priimamojo virtuvėlė 
	1160

	1.255
	 Direktoriaus kabinetas 
	2670

	1.256
	Posėdžių kambarys su niša virtuvėlei 
	3520

	1.263
	Pardavimų sk. kabinetas 
	6250

	1.258
	Komercijos direktoriaus kabinetas 
	2040

	1.259
	Marketingo sk. kabinetas 
	3400

	1.260
	Vyr. buhalterės kabinetas  
	2835

	1.261
	Buhalterija  
	4230

	1.272
	Tarnybinė patalpa  
	2540

	1.269
	Posėdžių kambarys su virtuvėle 
	3520

	1.271
	Vyr. buhalterės kabinetas  
	2120

	1.270
	Direktoriaus kabinetas 
	4810

	1.274
	Komercijos vadovo kabinetas 
	1945

	1.273
	Pardavimų sk. kabinetas 
	8030

	1.214
	Pasitarimų kambarys 
	7470

	1.207
	 Serverinė 
	2700

	
	Suminė patalpų vėsinimo galia:
	114,5 kW


Pateiktoje 1 lentelėje galima pamatyti reikiamą šalčio galią pastatui, kuri apskaičiuota remiantis pritėkiais nuo žmonių, kompiuterių, įrangos, saulės spinduliuotės.

Pastato vėsinimo galios duomenys buvo gauti iš projektuotojų.
5. TIRIAMŲjų aLTERNATYVIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS ir skaičiavimo metodika
5.1. Vandeninė ventiliatorinių konvektorių oro kondicionavimo sistema
Pagrindiniai projektuojamos sistemos elementai yra 114,5 kW oru aušinamas vėsinimo įrenginys DAIKIN EWAQ100DAYN (el. galia 30,7 kW), montuojamas ant pastato stogo ir vėsinantis vandens bei etilenglikolio (40 %) mišinį, FWB02, FWL03, FWB04, FWB05, FWB06, FWB07, FWB03 tipo sieniniai, lubiniai ventiliatoriniai konvektoriai ir juos jungiantys plieniniai skirstomieji bei drenažiniai vamzdynai su reguliuojamąja ir uždaromąja armatūra. Parinkto išorinio šaldymo įrenginio techninės charakteristikos pateiktos prieduose  Nr.1.
Priimama, kad tiekiamojo skysčio temperatūra yra 7 °C, o grąžinamojo – 12 °C, temperatūrų skirtumas sudaro 5 °C. Vandens – etilenglikolio mišinio techninės charakteristikos pateiktos 2 lentelėje. Sistema projektuota Vilniaus m. lauko oro sąlygoms: oro temperatūra 26,1 °C, santykinis drėgnis 70 %/53,2 kJ/kg (RSN 156−94 1995).
2 lentelė. Vandens – etilenglikolio (60/40 %) mišinio techninės charakteristikos
	Šaltnešio temperatūra t, °C
	Tankis ρ, kg/m³
	Savitoji šiluma cv, kJ/(kg·K)
	Dinaminis klampis ν, mPa·s
	Ekvivalentinis vamzdžio šiurkštumas Δe, mm
	Kinematinis klampis f, m²/s

	7 - 12
	1059,95
	3,479
	3,875
	0,2
	0,0000036


Vėsa patalpoms perduodama ventiliatoriniais konvektoriais, tvirtinamais prie sienų ir lubų. Projektuojant buvo atsižvelgiama į įrenginių padėtį patalpose, kad šaltas atvėsintas oras nekeltų skersvėjo, tokiu būdu sukeldamas diskomfortą ar peršalimą. Projektuojamajame aukšte vėsinimo įrenginių yra 53. Ventiliatorinių konvektorių suminė vėsinimo galia yra 107,2 kW, elektrinė galia − 7,89 kW. Vidutinė vieno įrenginio vėsinimo galia − 2,02 kW. 
Įrenginiai buvo parenkami esant minimaliam veikimo greičiui, todėl ir ventiliatorinių konvektorių vėsinimo galios rezultatai 3 lentelėje yra pateikti prie minimalaus veikimo greičio. Esant poreikiui padidinti įrenginių vėsinimo galią, ji gali būti padidinta iki maksimalios ventiliatorinių konvektorių vėsinimo galios, kuri pateikta 3 lentelės 7 skiltyje. Ventiliatorinių konvektorių parinkimo duomenys pateikti 3 lentelėje. Vidiniai vėsinimo įrenginiai buvo parenkami naudojantis įmonės „Daikin“ programa „Fan Coil Selection 3.1.5”.
Tolygiam energijos srautų judėjimui sistemai buvo atliktas hidraulinis suderinimas. 
Hidraulinių skaičiavimų formulės buvo naudojamos remiantis literatūros šaltiniu (Pekus 2004).
Šaltnešio debitas (G, kg/h) ruože apskaičiuojamas pagal (1) formulę:
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čia: P − ruožo galia, W; cv – savitoji šaltnešio šiluma, kJ/(kg·K) (cv=3,479 kJ/kg·K);                   Δt – tiekiamo/grąžinamo šaltnešio temperatūrų skirtumas, K (Δt=5 K).

Lyginamieji slėgio nuostoliai (R, Pa/m) sistemoje apskaičiuojami pagal (2) formulę:
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čia: λ – hidraulinės trinties koeficientas; ρ – šaltnešio tankis, kg/m³ (ρ=1059,95 kg/m³); d – skaičiuojamasis vamzdžio diametras, m; ν – šaltnešio tekėjimo greitis, m/s.

Šaltnešio tekėjimo greitis apskaičiuojamas pagal (3) formulę:
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čia: g – šaltnešio masės debitas, kg/s.

Reinoldso kriterijus apskaičiuojamas pagal (4) formulę:
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čia: f – kinematinis klampis, m²/s (f=0,0000036 m²/s).

Hidraulinės trinties koeficientas skaičiuojamas pagal (5) N.Z. Frenkelio formulę:
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čia: Δe – ekvivalentinis vamzdžio šiurkštumas, mm (Δe=0,2 mm).

Vietiniai nuostoliai apskaičiuojami pagal (6) Veisbacho formulę:
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čia: ξ – bedimensis vietinių nuostolių koeficientas, skaičiuojant buvo remtasi literatūros šaltiniu (Paulauskienė 2000); ν – vidutinis šaltnešio greitis skerspjūvyje, m/s.

Sistemos tiekimo linijos hidraulinis pasipriešinimas yra 6,52 kPa, grąžinimo – 7,85 kPa. Hidraulinių skaičiavimų rezultatai pateikiami prieduose (žr. priedą Nr.2,3).
Skaičiavimuose įvertinta ir papildomos įrangos pasipriešinimas, kuris nebuvo įvertintas hidraulinių skaičiavimų metu (šalčio įrenginio, uždaromųjų rutulinių ventilių, atbulinio vožtuvo, filtro ir pan.). Priimta, kad suminis papildomos įrangos pasipriešinimas yra 197,9 kPa.

Reikalingam šaltnešio tekėjimui visoje sistemoje užtikrinti parenkamas cirkuliacinis siurblys GRUNDFOS TP 80-270/4, kurio nominali elektrinė galia yra 5,47 kW (techninės charakteristikos pateiktos priede Nr.4) ir uždaras išsiplėtimo indas Reflex N 80, kad sistemoje neįvyktų avarijų susijusių su padidėjusiu slėgiu sistemoje. Vandens – etilenglikolio mišinio tūris vėsinimo sistemoje yra 892 l. 
Vertinant sistemos investicijas buvo sudarytas medžiagų ir įrangos žiniaraštis (žr. priedą Nr.5). Sudarant žiniaraštį buvo priimta, kad vamzdžių ir įrenginių montavimas sudaro 30 % visos sistemos kainos. 
Bendros sistemos investicijos su vamzdžių ir įrenginių montavimu yra 300518,53 Lt.

3 lentelė. Ventiliatorinių konvektorių duomenys
	Patalpa
	Vėsinimo galia, W
	Vent. konvekt. tipas
	Vent. konvekt. Matmenys (H×W×D), mm
	Veikimo greitis
	Vent. konvekt. vėsinimo galia prie greičio [5], W
	Max. vent. konvekt. vėsinimo galia, W
	Vent. konvekt. el. galia, W
	Vandens slėgio nuostoliai, kPa
	Recirkuliuojamas oro kiekis (min - max), m³/h
	Triukš - mas, dB(A)
	Šaltnešio tūris, l

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.202
	3200
	FWB07
	239×1389×609
	1
	2830
	6470
	192
	5,71
	413 - 800
	37
	1,8

	
	1160
	FWB02
	239×1039×609
	1
	1400
	2610
	106
	4,39
	269 - 400
	36
	0,7

	1.203
	3190
	FWB07
	239×1389×609
	1
	2830
	6470
	192
	5,71
	413 - 800
	37
	1,8

	1.204
	2275
	FWB05
	239×1389×609
	1
	2090
	5080
	192
	5,38
	413 - 800
	37
	1,4

	
	2275
	FWB05
	239×1389×609
	1
	2090
	5080
	192
	5,38
	413 - 800
	37
	1,4

	1.205
	2738
	FWB06
	239×1389×609
	1
	2470
	5450
	192
	3,25
	413 - 800
	37
	1,4

	
	2738
	FWB06
	239×1389×609
	1
	2470
	5450
	192
	3,25
	413 - 800
	37
	1,4

	1.206
	2120
	FWB05
	239×1389×609
	1
	2090
	5080
	192
	5,38
	413 - 800
	37
	1,4

	
	2120
	FWB05
	239×1389×609
	1
	2090
	5080
	192
	5,38
	413 - 800
	37
	1,4

	1.207
	2700
	FWB06
	239×1389×609
	1
	2470
	5450
	192
	3,25
	413 - 800
	37
	1,4

	1.214
	2490
	FWB06
	239×1389×609
	1
	2470
	5450
	192
	3,25
	413 - 800
	37
	1,4

	
	2490
	FWB06
	239×1389×609
	1
	2470
	5450
	192
	3,25
	413 - 800
	37
	1,4

	
	2490
	FWB06
	239×1389×609
	1
	2470
	5450
	192
	3,25
	413 - 800
	37
	1,4

	1.212
	2660
	FWB06
	239×1389×609
	1
	2470
	5450
	192
	3,25
	413 - 800
	37
	1,4

	
	1810
	FWL03
	564×984×226
	min
	1610
	2930
	56
	6,74
	241 - 442
	28
	1,0

	1.213
	1890
	FWB03
	239×1039×609
	1
	1630
	3140
	106
	7,27
	269 - 400
	36
	1,0

	1.217
	1530
	FWB02
	239×1039×609
	1
	1400
	2610
	106
	4,39
	269 - 400
	36
	0,7

	1.219
	1890
	FWB03
	239×1039×609
	1
	1630
	3140
	106
	7,27
	269 - 400
	36
	1,0

	1.220
	1930
	FWB04
	239×1039×609
	1
	1920
	3490
	106
	6,49
	269 - 400
	36
	1,4

	1.221
	1890
	FWB03
	239×1039×609
	1
	1630
	3140
	106
	7,27
	269 - 400
	36
	1,0

	1.222
	2290
	FWB05
	239×1389×609
	1
	2090
	5080
	192
	5,38
	413 - 800
	37
	1,4

	1.224
	1710
	FWB03
	239×1039×609
	1
	1630
	3140
	106
	7,27
	269 - 400
	36
	1,0

	1.230
	1800
	FWB03
	239×1039×609
	1
	1630
	3140
	106
	7,27
	269 - 400
	36
	1,0

	
	1800
	FWB03
	239×1039×609
	1
	1630
	3140
	106
	7,27
	269 - 400
	36
	1,0


      3 lentelės pabaiga

	1.233
	2580
	FWB06
	239×1389×609
	1
	2470
	5450
	192
	3,25
	413 - 800
	37
	1,4

	1.234
	1820
	FWB03
	239×1039×609
	1
	1630
	3140
	106
	7,27
	269 - 400
	36
	1,0

	1.235
	1240
	FWB02
	239×1039×609
	1
	1400
	2610
	106
	4,39
	269 - 400
	36
	0,7

	1.236
	1850
	FWB03
	239×1039×609
	1
	1630
	3140
	106
	7,27
	269 - 400
	36
	1,0

	
	1850
	FWB03
	239×1039×609
	1
	1630
	3140
	106
	7,27
	269 - 400
	36
	1,0

	1.237
	2660
	FWB06
	239×1389×609
	1
	2470
	5450
	192
	3,25
	413 - 800
	37
	1,4

	1.238
	1420
	FWB02
	239×1039×609
	1
	1400
	2610
	106
	4,39
	269 - 400
	36
	0,7

	1.269
	1760
	FWB03
	239×1039×609
	1
	1630
	3140
	106
	7,27
	269 - 400
	36
	1,0

	
	1760
	FWB03
	239×1039×609
	1
	1630
	3140
	106
	7,27
	269 - 400
	36
	1,0

	1.270
	2405
	FWB05
	239×1389×609
	1
	2090
	5080
	192
	5,38
	413 - 800
	37
	1,4

	
	2405
	FWB05
	239×1389×609
	1
	2090
	5080
	192
	5,38
	413 - 800
	37
	1,4

	1.271
	2120
	FWB05
	239×1389×609
	1
	2090
	5080
	192
	5,38
	413 - 800
	37
	1,4

	1.273
	2677
	FWB06
	239×1389×609
	1
	2470
	5450
	192
	3,25
	413 - 800
	37
	1,4

	
	2677
	FWB06
	239×1389×609
	1
	2470
	5450
	192
	3,25
	413 - 800
	37
	1,4

	
	2677
	FWB06
	239×1389×609
	1
	2470
	5450
	192
	3,25
	413 - 800
	37
	1,4

	1.274
	1945
	FWB04
	239×1039×609
	1
	1920
	3490
	106
	6,49
	269 - 400
	36
	1,4

	1.255
	2670
	FWB06
	239×1389×609
	1
	2470
	5450
	192
	3,25
	413 - 800
	37
	1,4

	1.256
	1760
	FWB03
	239×1039×609
	1
	1630
	3140
	106
	7,27
	269 - 400
	36
	1,0

	
	1760
	FWB03
	239×1039×609
	1
	1630
	3140
	106
	7,27
	269 - 400
	36
	1,0

	1.258
	2040
	FWB04
	239×1039×609
	1
	1920
	3490
	106
	6,49
	269 - 400
	36
	1,4

	1.259
	1700
	FWB03
	239×1039×609
	1
	1630
	3140
	106
	7,27
	269 - 400
	36
	1,0

	
	1700
	FWB03
	239×1039×609
	1
	1630
	3140
	106
	7,27
	269 - 400
	36
	1,0

	1.260
	2835
	FWB07
	239×1389×609
	1
	2830
	6470
	192
	5,71
	413 - 800
	37
	1,8

	1.261
	2115
	FWB05
	239×1389×609
	1
	2090
	5080
	192
	5,38
	413 - 800
	37
	1,4

	
	2115
	FWB05
	239×1389×609
	1
	2090
	5080
	192
	5,38
	413 - 800
	37
	1,4

	1.263
	2083
	FWB04
	239×1039×609
	1
	1920
	3490
	106
	6,49
	269 - 400
	36
	1,4

	
	2083
	FWB04
	239×1039×609
	1
	1920
	3490
	106
	6,49
	269 - 400
	36
	1,4

	
	2083
	FWB04
	239×1039×609
	1
	1920
	3490
	106
	6,49
	269 - 400
	36
	1,4

	1.272
	2540
	FWB06
	239×1389×609
	1
	2470
	5450
	192
	3,25
	413 - 800
	37
	1,4

	Suma:
	
	
	
	
	107150
	227920
	7890
	
	
	
	71,8


5.2. Aktyviųjų šalčio sijų vėsinimo sistema
Sistemai parinktos „Lindab“ produkcijos aktyvios vėsinimo sijos „Polaris-I-60“. Šios sijos turi atvamzdį, leidžiantį prisijungti prie vėdinimo sistemos. Prie sijų gali jungtis 100 ir 125 mm skersmens ortakiai. Šaltnešis sijose yra tiekiamas ir šalinamas 15 – 20 mm skersmens atvamzdžiais.
Projektuojant buvo atsižvelgta į tai, kad tiekiamo į patalpą švaraus oro kiekis neturi viršyti 80 l/s. Patalpos oras  yra recirkuliuojamas santykiu 1:4.

Skaičiavimuose priimta, kad tiekiamojo šaltnešio temperatūra 16 °C, grįžtamojo – 19 °C. 
Pagrindiniai sistemos elementai yra 127,7 kW oru aušinamas vėsinimo įrenginys DAIKIN EWAQ100DAYN (el. galia 30,7 kW) užtikrinantis vėsos poreikį ir vėsinimui ir vėdinimui, montuojamas ant pastato stogo ir vėsinantis vandens bei etilengilikolio (40 %) mišinį, aktyvios vėsinimo sijos, montuojamos pakabinamose lubose, plieniniai vamzdynai ir reguliuojamoji bei uždaromoji armatūra. Parinkto išorinio šaldymo įrenginio techninės charakteristikos pateiktos priede  Nr.6.
Sistemoje yra suprojektuota 114 aktyviųjų vėsinamųjų sijų. Vidinių įrenginių suminė vėsinimo galia yra 106,2 kW. Vidutinė vieno įrenginio vėsinimo galia – 0,93 kW. Aktyviųjų vėsinamųjų sijų parinkimo rezultatai pateikti 4 lentelėje. 
Vidiniai vėsinimo įrenginiai buvo parenkami naudojantis įmonės „Lindab“ vėsinamųjų sijų katalogu „Polaris-I-60” (žr. kompaktiniame diske).
Įnešamą į patalpą vėsos galia, kuri reikalinga atvėsinti tiekiamą į patalpas lauko orą skaičiuojama pagal (7) formulę:
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čia: Q – oro srautas visai patalpai, l/s; m·cp=1,2; tpat – patalpos oro temperatūra, °C; toro – švaraus oro temperatūra tiekiama į aktyviąją vėsinimo siją, °C.
Į patalpą tiekiamo atvėsinto oro įnešama vėsinimo galia apskaičiuojama pagal (8) formulę:
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čia: Qs – oro srautas per vieną aktyviąją vėsinimo siją, l/s; tat.oro – atvėsinto oro temperatūra iš vėdinimo sistemos, °C; n – sijų skaičius patalpoje.

Skaičiuojama vėsos galia atiduodama šaltnešiui atitekėjus į vėsinamąją siją:
Temperatūrų skirtumas tarp patalpos ir vidutinės šilumnešio temperatūros skaičiuojamas pagal (9) formulę:
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čia: ttiek – tiekiamo į siją šaltnešio temperatūra, °C; tgr – grįžtamo iš sijos šaltnešio temperatūra, °C. 

Sijos naudingas ilgis, tai yra ta dalis, kurioje vyksta oro vėsinimo procesas. Jis skaičiuojamas pagal (10) formulę:
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čia: L – parinktas sijos ilgis, m.

Skaičiuojamas oro srauto kiekis tenkantis vienam sijos metrui: 
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čia: Qs – oro srautas per vieną aktyviąją vėsinimo siją, l/s; Ln – naudingas sijos ilgis, m.

Naudojantis 7 priedo grafiku pagal oro srauto kiekį vienam metrui ir ortakyje palaikomą slėgį prieš siją, parenkamas šilumos laidumo koeficientas Pce, W/mK.

Vėsinimo galia, kurią per vėsinamąjį paviršių esantį sijoje šaltnešis perduoda recirkuliuojamam patalpos orui, skaičiuojama pagal (12) formulę:
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čia: q – šaltnešio kiekis tiekiamas į siją, l/s/

Suminė vėsos galia, reikalinga patalpai skaičiuojama pagal (13) formulę:
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Reikiamo šatnešio kiekio tiekiamo į siją skaičiavimas:
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čia: cp – šilumnešio specifinė šiluma, kJ/kgK (cp=3,460 kJ/kgK); Δt – tiekiamo ir grįžtamo šilumnešio temperatūrų skirtumas, °C; ρ – šilumnešio tankis, kg/m³ (ρ=1060,67 kg/m³).

Sistemos tiekimo linijos hidraulinis pasipriešinimas yra 6,4 kPa, grąžinimo – 8,7 kPa. Aktyviųjų vėsinamųjų sijų hidrauliniai skaičiavimai buvo atliekami analogiškai kaip ventiliatorinių konvektorių, pateiktų 5.1. skyriuje. Hidraulinių skaičiavimų rezultatai pateikiami prieduose (žr. priedą Nr.7,8). 
Priimta, kad papildomos įrangos pasipriešinimas, kuris nebuvo įvertintas hidraulinių skaičiavimų metu (šalčio įrenginio, uždaromųjų rutulinių ventilių, atbulinio vožtuvo, filtro ir pan.) yra 127,9 kPa.
Tinkamam šaltnešio tekėjimui visoje sistemoje užtikrinti parenkami du cirkuliaciniai siurbliai, vienas siurblys išorinei sistemai − TP 50-180/2 (nominali el. galia 0,876 kW) ir antrasis vidinei sistemai − NB 40-160/167.2 (nominali el. 1,04 kW). Cirkuliacinių siurblių techninės charakteristikos pateiktos prieduose Nr.9,10. Sistemai taip pat parinktas uždaras išsiplėtimo indas Reflex N 100. Šaltnešio tūris vėsinimo sistemoje yra 1270 l. 
Sistemos investicijoms įvertinti sudarytas medžiagų ir įrangos žiniaraštis (žr. priedą Nr.11). Bendros sistemos investicijos su vamzdžių ir įrenginių montavimu sudaro 602417,18 Lt.
4 lentelė. Aktyviųjų šalčio sijų duomenys
	Patalpos Nr.
	Visai patalpai
	Vienai sijai
	Vanduo
	ΣP, W
	Ln, m
	Q,  l/sm
	Pcool.ef., W/mK
	Oras
	Patalpoje esančių sijų skiačius

	
	Q, m³/h
	P, W
	Pbe įn.oro, W
	Q, m³/h
	Q, l/s
	Ptk.oro,W
	Porient,W
	Polaris I
	Δtpatalpos - vidutinė vandens 7
	
	
	
	
	ΣΔpv, Pa
	Triukšmas, dB(A)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	L, m
	P, W
	q, l/s
	p, kPa
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.202
	360
	4360
	4168
	90
	25
	780
	1042
	3,0
	896
	0,081
	105
	4363
	2,7
	9,3
	47,4
	100
	27
	4

	1.203
	160
	3190
	3105
	53
	15
	347
	1035
	3,6
	924
	0,084
	102
	3119
	3,3
	4,5
	40,0
	100
	25
	3

	1.204
	260
	4550
	4411
	52
	14
	563
	882
	3,0
	777
	0,071
	102
	4447
	2,7
	5,3
	41,1
	100
	25
	5

	1.205
	260
	5475
	5336
	37
	10
	563
	762
	3,0
	731
	0,066
	102
	5683
	2,7
	3,8
	38,7
	100
	25
	7

	1.206
	260
	4240
	4101
	65
	18
	563
	1025
	3,6
	954
	0,087
	102
	4379
	3,3
	5,5
	41,3
	100
	25
	4

	1.207
	38
	2700
	2680
	38
	11
	82
	2680
	3,0
	733
	0,067
	102
	816
	2,7
	3,9
	38,8
	100
	25
	1

	1.214
	830
	7470
	7027
	208
	58
	1798
	1757
	3,6
	1358
	0,123
	117
	7231
	3,3
	17,5
	58,8
	100
	31
	4

	1.212
	240
	4470
	4342
	48
	13
	520
	868
	3,0
	771
	0,070
	102
	4376
	2,7
	4,9
	40,8
	100
	25
	5

	1.213
	78
	1890
	1848
	39
	11
	169
	924
	3,0
	737
	0,067
	102
	1643
	2,7
	4,0
	39,0
	100
	25
	2

	1.217
	70
	1530
	1493
	35
	10
	152
	746
	3,0
	726
	0,066
	102
	1603
	2,7
	3,6
	38,4
	100
	25
	2

	1.219
	72
	1890
	1852
	36
	10
	156
	926
	3,0
	730
	0,066
	102
	1615
	2,7
	3,7
	38,6
	100
	25
	2

	1.220
	200
	1930
	1823
	100
	28
	433
	912
	2,4
	789
	0,072
	105
	2012
	2,1
	13,2
	53,7
	100
	27
	2

	1.221
	75
	1890
	1850
	38
	10
	163
	925
	3,0
	733
	0,067
	102
	1629
	2,7
	3,9
	38,8
	100
	25
	2

	1.222
	78
	2290
	2248
	39
	11
	169
	1124
	3,0
	737
	0,067
	102
	1643
	2,7
	4,0
	39,0
	100
	25
	2

	1.224
	50
	1710
	1683
	50
	14
	108
	1683
	3,6
	906
	0,082
	102
	1014
	3,3
	4,2
	39,2
	100
	25
	1

	1.230
	395
	3600
	3389
	198
	55
	856
	1695
	3,6
	1333
	0,121
	117
	3522
	3,3
	16,6
	57,7
	100
	31
	2

	1.233
	166
	2580
	2491
	55
	15
	360
	830
	3,0
	788
	0,072
	102
	2724
	2,7
	5,7
	41,7
	100
	25
	3

	1.234
	162
	1820
	1734
	81
	23
	351
	867
	2,4
	735
	0,067
	102
	1821
	2,1
	10,7
	50,0
	100
	25
	2

	1.235
	100
	1240
	1187
	50
	14
	217
	593
	1,8
	499
	0,045
	102
	1214
	1,5
	9,3
	47,5
	100
	25
	2

	1.236
	230
	3700
	3577
	58
	16
	498
	894
	3,0
	792
	0,072
	102
	3666
	2,7
	5,9
	41,9
	100
	25
	4

	1.237
	95
	2660
	2609
	32
	9
	206
	870
	3,0
	718
	0,065
	102
	2360
	2,7
	3,3
	38,0
	100
	25
	3

	1.238
	62
	1420
	1387
	31
	9
	134
	693
	3,0
	716
	0,065
	102
	1567
	2,7
	3,2
	37,9
	100
	25
	2

	1.269
	330
	3520
	3344
	110
	31
	715
	1115
	3,0
	960
	0,087
	105
	3595
	2,7
	11,3
	50,8
	100
	27
	3

	1.270
	165
	4810
	4722
	33
	9
	358
	944
	3,0
	714
	0,065
	102
	3930
	2,7
	3,4
	37,8
	100
	25
	5

	1.271
	74
	2120
	2081
	37
	10
	160
	1040
	3,0
	731
	0,066
	102
	1623
	2,7
	3,8
	38,7
	100
	25
	2

	1.273
	268
	8030
	7887
	34
	9
	581
	986
	3,0
	714
	0,065
	102
	6296
	2,7
	3,4
	37,8
	100
	25
	8


4 lentelės pabaiga
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.274
	100
	1945
	1892
	50
	14
	217
	946
	3,6
	906
	0,082
	102
	2028
	3,3
	4,2
	39,2
	100
	25
	2

	1.255
	150
	2670
	2590
	50
	14
	325
	863
	3,6
	906
	0,082
	102
	3042
	3,3
	4,2
	39,2
	100
	25
	3

	1.256
	340
	3520
	3339
	113
	31
	737
	1113
	3,0
	970
	0,088
	105
	3645
	2,7
	11,7
	51,3
	100
	27
	3

	1.258
	110
	2040
	1981
	55
	15
	238
	991
	3,6
	926
	0,084
	102
	2091
	3,3
	4,6
	40,1
	100
	25
	2

	1.259
	110
	3400
	3341
	37
	10
	238
	1114
	3,0
	731
	0,066
	102
	2433
	2,7
	3,8
	38,7
	100
	25
	3

	1.260
	110
	2835
	2776
	37
	10
	238
	925
	3,0
	731
	0,066
	102
	2433
	2,7
	3,8
	38,7
	100
	25
	3

	1.261
	150
	4230
	4150
	30
	8
	325
	830
	3,0
	711
	0,065
	102
	3878
	2,7
	3,1
	37,6
	100
	25
	5

	1.263
	265
	6250
	6109
	33
	9
	574
	764
	3,0
	714
	0,065
	102
	6290
	2,7
	3,4
	37,8
	100
	25
	8

	1.272
	126
	2540
	2473
	42
	12
	273
	824
	3,0
	747
	0,068
	102
	2513
	2,7
	4,3
	39,5
	100
	25
	3

	Suma:
	6539
	114515
	
	
	
	
	
	
	92076
	
	
	106244
	
	
	
	
	
	114


5.3. Kintamojo refrižeranto (šaldymo agento) srauto  (VRV) sistema

Pastatui suprojektuota DAIKIN VRV (angl. variable flow rate) sistema, kurią sudaro išoriniai įrenginiai, vidiniai blokai ir juos jungiantys variniai vamzdžiai su armatūra bei kondensato nuvedimo sistema. Naudojamas šaldymo agentas − freonas R410A.

Sistema buvo suprojektuota naudojantis įmonės „Daikin“ programa „VRV Xpress 5.4.4”. Šioje programoje kartu yra įvertinama ir hidraulinis sistemos pasipriešinimas, todėl atskirai jo įvertinti nebereikia. Freoninės sistemos įrenginių duomenys pateikti 5 lentelėje.
Sistemai suprojektuoti 4 išoriniai įrenginiai: vienas RXQ12P tipo ir 3 – RXQ18P tipo, bendra įrenginių nominali šaldymo galia yra 115 kW, o elektrinė galia – 36,66 kW. Išoriniai blokai montuojami ant stogo (žr. priedą kompaktiniame diske).
Projektuojamajame pastate yra 35 vidiniai VRV sistemos blokai. Prie šių vidinių blokų dar papildomai yra komplektuojami kondensato siurbliai, kurių nominali elektrinė galia yra 18 W.
Bendros sistemos investicijos su vamzdžių ir įrenginių montavimu sudaro 604562,24 Lt (žr. priedą Nr.12).
5 lentelė. VRV sistemos įrenginių duomenys
	Patalpos Nr.
	Patalpai reikalingos vėsos galios
	Vidinio įrenginio charakteristikos

	
	Pb, (W)
	Pj, (W)
	Modelis
	W×H×D, (m)
	Pb, (W)
	Pj, (W)
	Garsas, (dBA)
	Įrenginio svoris, (kg)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Išorinis įrenginys Nr.1 - RXQ18P (EER 4.3/3)

	1.202
	4360
	4085
	FXSQ63P
	1000×300×700
	6000
	4800
	30
	35

	1.203
	3190
	3080
	FXSQ40P
	700×300×700
	3800
	3300
	29
	26

	1.204
	4550
	4495
	FXSQ63P
	1000×300×700
	5900
	4800
	30
	35

	1.255
	2670
	2615
	FXSQ40P
	700×300×700
	3700
	3300
	29
	26

	1.256
	3520
	3355
	FXSQ50P
	700×300×700
	4600
	3800
	29
	26

	1.207
	2700
	2645
	FXSQ40P
	700×300×700
	3600
	3200
	29
	26

	1.263
	6250
	5865
	FXSQ80P
	1000×300×700
	7200
	5900
	32
	35

	1.258
	2040
	1985
	FXSQ32P
	550×300×700
	2800
	2300
	27
	23

	1.259
	3400
	3235
	FXSQ40P
	700×300×700
	3500
	3200
	29
	26

	Išorinis įrenginys Nr.2 - RXQ18P (EER 4.3/3)

	1.221
	1890
	1835
	FXSQ25P
	550×300×700
	2400
	2000
	26
	23

	1.220
	1930
	1765
	FXSQ25P
	550×300×700
	2400
	2000
	26
	23

	1.219
	1890
	1835
	FXSQ25P
	550×300×700
	2400
	2000
	26
	23

	1.217
	1530
	1475
	FXSQ20P
	550×300×700
	1900
	1700
	26
	23

	1.213
	1890
	1780
	FXSQ25P
	550×300×700
	2400
	2000
	26
	23

	1.212
	2660
	2605
	FXSQ63P
	1000×300×700
	5800
	4700
	30
	35

	
	1810
	1755
	
	
	
	
	
	

	1.214
	7470
	7195
	FXSQ100P
	1400×300×700
	9200
	7300
	32
	46

	1.206
	4240
	4185
	FXSQ63P
	1000×300×700
	5700
	4700
	30
	35


5 lentelės pabaiga

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


	1.205
	5475
	5420
	FXSQ80P
	1000×300×700
	7200
	5900
	32
	35

	Išorinis įrenginys Nr.3 - RXQ12P (EER 4.9/3.5)

	1.234
	1820
	1765
	FXSQ50P
	700×300×700
	2400
	2000
	26
	23

	1.235
	1240
	1130
	FXSQ20P
	550×300×700
	2000
	1700
	26
	23

	1.236
	3700
	3645
	FXSQ25P
	550×300×700
	4900
	3900
	29
	26

	1.237
	2660
	2550
	FXSQ40P
	700×300×700
	3900
	3400
	29
	26

	1.233
	2580
	2415
	FXSQ32P
	550×300×700
	3100
	2400
	27
	23

	1.238
	1420
	1365
	FXSQ20P
	550×300×700
	1900
	1700
	26
	23

	1.230
	3600
	3270
	FXSQ40P
	700×300×700
	3900
	3300
	29
	26

	1.224
	1710
	1655
	FXSQ20P
	550×300×700
	1900
	1700
	26
	23

	1.222
	2290
	2125
	FXSQ32P
	550×300×700
	3000
	2400
	27
	23

	Išorinis įrenginys Nr.4 - RXQ18P (EER 4.3/3)

	1.260
	2835
	2780
	FXSQ40P
	700×300×700
	3800
	3300
	29
	26

	1.272
	2540
	2375
	FXSQ32P
	550×300×700
	3000
	2400
	27
	23

	1.261
	4230
	4010
	FXSQ63P
	1000×300×700
	5900
	4800
	30
	35

	1.271
	2120
	2065
	FXSQ32P
	550×300×700
	2900
	2400
	27
	23

	1.270
	4810
	4755
	FXSQ80P
	1000×300×700
	7400
	6000
	32
	35

	1.269
	3520
	3355
	FXSQ50P
	700×300×700
	4600
	3800
	29
	26

	1.274
	1945
	1890
	FXSQ25P
	550×300×700
	2300
	2000
	26
	23

	1.273
	8030
	7645
	FXSQ125P
	1400×300×700
	11400
	9000
	33
	46

	
	114515
	110005
	
	
	
	
	
	


5.4. Orinė oro kondicionavimo sistema

Orinę sistemą sudaro oro tiekimo ir šalinimo įrenginys FLAKTWOODS EU 64 ir 114,5 kW oru aušinamas vėsinimo įrenginys DAIKIN EWAQ100DAYN (el. galia 30,7 kW) montuojamas ant pastato stogo, apvalūs cinkuoto plieno ortakiai, vidiniai oro tiekimo difuzoriai ir oro šalinimo grotelės bei armatūra.

Šioje sistemoje šilumnešis yras oras. Skaičiavimuose priimta, kad temperatūrų skirtumas tarp oro srovės ir veiklos zonos yra 6 °C, todėl tiekiamo oro temperatūra bus 18,5 °C, o lauko oro temperatūra − 26,1 °C. 
Tiekiamo oro temperatūros skaičiavimas:
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čia: 24,5 – patalpos vidaus temperatūra, °C; 6 – temperatūrų skirtumas tarp oro srovės ir veiklos zonos, °C; 18,5 – tiekiamo atvėsinto oro temperatūra iš vėdinimo sistemos, °C.
Vasaros metu į patalpas tiekiamo oro kiekis yra 56738 m³/h ir šalinamo oro kiekis − 56738 m³/h. Tiekiamo ir šalinamo oro kiekiai buvo apskaičiuoti remiantis tokiomis formulėmis:

Šilumos apkrovos rodikliai skaičiuojami pagal (16) formulę:
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čia: P – patalpos vėsos poreikis, W; A – patalpos plotas, m².

Tiekiamo oro masinis debitas apskaičiuojamas pagal (17) formulę:
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čia: P – patalpos vėsos poreikis, kW; co – specifinė oro šiluma, kJ/kgK (co=1,0 kJ/kgK); Δto − temperatūrų skirtumas tarp oro srovės ir veiklos zonos, °C (Δto=6 °C).
Tiekiamo oro kiekiai apskaičiuojami pagal (18) formulę:
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čia: ρ – tiekiamo oro tankis, kg/m³, kuris apskaičiuojamas pagal (19) formulę:
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Orinės oro kondicionavimo sistemos duomenys pateikti 6 lentelėje.
Oras į patalpas tiekiamas ir iš jų ištraukiamas „Halton“ skleistuvais ir ištraukimo grotelėmis. Iš viso sistemoje yra 50 oro tiekimo difuzorių su jų pajungimo prie ortakių dėžėmis ir 71 oro šalinimo grotelių, kurios montuojamos pačiuose ortakiuose. Vidiniai įrenginiai buvo parenkami „Halton HIT design“ programa.
Remiantis literatūros šaltiniu (Juodis 2009) sistemai buvo atlikti aerodinaminiai skaičiavimai. 
Pagal sistemos debitą ir trinties nuostolių spiraliniuose ortakiuose diagramą (atitinkančiuose Eurovent 2/3 ir Eurovent 2/4 reikalavimus) parenkamas greitis sistemos atšakose ir magistralėse, ortakių skersmuo bei lyginamieji slėgio nuostoliai R, Pa/m. Priimama, kad greitis sistemos atšakose turi būti 3−4 m/s, o magistralėse − 5−7 m/s.
Vietiniai sistemos nuostoliai Z, Pa buvo parenkami naudojantis „Lindab“ įmonės katalogu.
Oro tiekimo sistemos aerodinaminis pasipriešinimas yra 392 Pa, o šalinimo sistemos – 393 Pa. Hidrauliniai skaičiavimai pateikiami prieduose (žr. priedą Nr.13,14).
 Tinkamam šaltnešio tekėjimui vandens kontūre tarp išorinio šaldymo įrenginio ir vėdinimo įrenginio užtikrinti parenkamas cirkuliacinis siurblys TP 50-180/2 (nominali el. galia 0,876 kW).
Sistemos investicijoms įvertinti sudarytas medžiagų ir įrangos žiniaraštis (žr. priedą Nr.15). Bendros sistemos investicijos su vamzdžių ir įrenginių montavimu sudaro 282035,72 Lt

6 lentelė. Orinės oro kondicionavimo sistemos duomenys
	Patalpos Nr.
	Visai patalpai

	
	Patalpos plotas, m²
	P, (W)
	qv, (W/m²)
	m, (kg/s)
	L, (m³/s)
	L, (m³/h)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.202
	67,10
	4360
	65
	0,73
	0,60
	2160

	1.203
	29,20
	3190
	109
	0,53
	0,44
	1581

	1.204
	48,60
	4550
	94
	0,76
	0,63
	2254

	1.205
	48,60
	5475
	113
	0,91
	0,75
	2713

	1.206
	47,70
	4240
	89
	0,71
	0,58
	2101

	1.207
	18,80
	2700
	144
	0,45
	0,37
	1338

	1.214
	57,40
	7470
	130
	1,25
	1,03
	3701

	1.212
	30,55
	2660
	87
	0,44
	0,37
	1318

	
	13,95
	1810
	130
	0,30
	0,25
	897

	1.213
	20,30
	1890
	93
	0,32
	0,26
	936

	1.217
	19,50
	1530
	78
	0,26
	0,21
	758

	1.219
	19,50
	1890
	97
	0,32
	0,26
	936

	1.220
	18,30
	1930
	105
	0,32
	0,27
	956

	1.221
	20,30
	1890
	93
	0,32
	0,26
	936

	1.222
	30,00
	2290
	76
	0,38
	0,32
	1135

	1.224
	13,80
	1710
	124
	0,29
	0,24
	847

	1.230
	35,90
	3600
	100
	0,60
	0,50
	1784

	1.233
	30,70
	2580
	84
	0,43
	0,36
	1278

	1.234
	34,00
	1820
	54
	0,30
	0,25
	902

	1.235
	18,80
	1240
	66
	0,21
	0,17
	614

	1.236
	42,30
	3700
	87
	0,62
	0,51
	1833

	1.237
	26,10
	2660
	102
	0,44
	0,37
	1318

	1.238
	17,10
	1420
	83
	0,24
	0,20
	704

	1.269
	22,25
	3520
	158
	0,59
	0,48
	1744

	1.270
	30,90
	4810
	156
	0,80
	0,66
	2383

	1.271
	20,05
	2120
	106
	0,35
	0,29
	1050

	1.273
	74,35
	8030
	108
	1,34
	1,11
	3979

	1.274
	19,00
	1945
	102
	0,32
	0,27
	964

	1.255
	27,90
	2670
	96
	0,45
	0,37
	1323

	1.256
	23,40
	3520
	150
	0,59
	0,48
	1744

	1.258
	20,70
	2040
	99
	0,34
	0,28
	1011

	1.259
	30,50
	3400
	111
	0,57
	0,47
	1685

	1.260
	26,00
	2835
	109
	0,47
	0,39
	1405

	1.261
	46,30
	4230
	91
	0,71
	0,58
	2096

	1.263
	73,40
	6250
	85
	1,04
	0,86
	3097

	1.272
	35,00
	2540
	73
	0,42
	0,35
	1258

	Suma:
	1158,25
	114515
	
	
	
	56738


6. ENERGIJOS SĄNAUDŲ IR EKSPLOATACINIŲ IŠLAIDŲ SKAIČIAVIMO METODIKA
Skaičiuojant energijos sąnaudas ir eksploatacines išlaidas priimama, kad visos anksčiau tekste paminėtos sistemos šiltuoju metų laikotarpiu, gegužės–rugsėjo mėnesiais, dirba 102 dienas po 10 valandų per parą ir po 5 dienas per savaitę.

Visų sistemų skaičiavimuose įvertinta vėsos generavimas ir tiekimas. 

Pagal EECCAC (Energy Efficiency and Certification of Central Air Conditioner) duomenis (EECCAC 2003) Europoje sezoninis vėsinimo įrangos veikimo efektyvumas (ESEER) nustatomas laikant, kad vėsinimo sistemos maksimalia galia veikia vidutiniškai 3 % viso vėsinimo laiko; 75 % galia – 33 %, 50 % galia – 41 % ir 25 % galia – 23 % visos veikimo trukmės. Įrenginio veikimo efektyvumai esant tam tikroms apkrovoms EER  nustatomi eksperimentiškai, o ESEER apskaičiuojamas pagal tokią formulę (20):
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čia:
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– įrenginio veikimo efektyvumas esant tam tikrai apkrovai.
Šiame darbe pastato energijos poreikis vėsinimui nustatytas remiantis šiomis standartizuotomis sistemų apkrovos ir jos trukmės sąlygomis. 

Eksploatacijos išlaidos šiuo atveju apskaičiuojamos taip:




[image: image75.wmf]kWh

t

P

Q

vs

,

23

,

0

%

25

%

25

×

×

=



(21)
čia: n – vėsinimo sistemos išlaidos per eksploatacijos laikotarpį, Lt; nel – elektros energijos kaina, Lt/kWh; Q100%, Q75%, Q50%, Q25% – vėsos poreikis patalpoms vėsinti, kai apkrovimas yra 100 %, 75 %, 50 % ir 25 %, kWh. Apskaičiuojamas pagal formules:
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čia: 
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 – vėsinimo galia reikalinga patalpoms vėsinti, kai apkrovimas yra 100 %, 75 %, 50 % ir 25 %, kW; 
[image: image38.wmf]vs

t

 – vėsinimo trukmė per skaičiuojamą laikotarpį, h.

6.1. Orinės sistemos energijos sąnaudų ir eksploatacinių išlaidų skaičiavimas

Suminė orinės sistemos elektros galia susideda iš cirkuliacinio siurblio (0,876 kW), vėdinimo įrenginio ventiliatoriaus (27,76 kW) ir išoriniame šaldymo įrenginyje esančių ventiliatoriaus ir kompresoriaus suminių elektrinių galių (30,7 kW). 

Ventiliatoriams veikti naudojama elektra. Elektros sąnaudos apskaičiuojamos pagal (26) formulę:
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čia: Qoro.vent – ventiliatoriaus sunaudojama elektrinė galia, kW; z – parų skaičius, d (102 dienos); t – valandų skaičius per parą, h (10 valandų).

Ventiliatoriaus sunaudojama elektrinė galia apskaičiuojama pagal (27) formulę:






(27)
čia: L – oro kiekis, m³/h; p – ventiliatoriaus sukuriamas/sukeliamas slėgis, Pa; 
[image: image40.wmf]p

v

h

h

,

 – ventiliatoriaus ir pavaros naudingumo koeficientai (tiekiamai sistemai 65 % ventiliatoriaus ir 95,2 % pavaros, grįžtamai sistemai 63,1 % ventiliatoriaus ir 95,2 % pavaros).

Metinės išlaidos elektrai:
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čia: 
[image: image42.wmf]el
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– elektros sąnaudos, kWh; 
[image: image43.wmf]el

K

 – elektros 1 kWh kaina, Lt/kWh.
Kompiuterinė programa DAIKIN „Chiller Selection 3.1.6“ suskaičiuoja EER reikšmes, kai išorinis šaldymo įrenginys veikia apkrovimu 100 %, 75 %, 50 % ir 25 %. Tačiau programa skaičiuodama įvertina tik sistemoje veikiantį išorinį vėsinimo įrenginį, bet neįvertina nei sistemoje veikiančių siurblių, nei vėdinimo įrenginio ventiliatoriaus veikimo.
Todėl EER yra perskaičiuojamas įvertinant cirkuliacinį siurblį ir vėdinimo įrenginio ventiliatorių:
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čia: Qiš.įr – išorinio šaldymo įrenginio apkrovimas, kW; Qiš.įr.el – išorinio šaldymo įrenginio elektrinė galia prie atitinkamo apkrovimo, kW; Qcirk.el – cirkuliacinio siurblio elektrinė galia, prie atitinkamo išorinio šaldymo įrenginio apkrovimo, kW; Qoro.vent – vėdinimo įrenginio ventiliatoriaus elektrinė galia prie atitinkamo išorinio įrenginio apkrovimo, kW.
EER perskaičiuojamas, kai išorinis vėsinimo įrenginys dirba tam tikru apkrovimu, analogiškai įvertinant cirkuliacinių siurblių ir ventiliatoriaus apkrovimo kitimą. Orinės vėsinimo sistemos EER perskaičiavimo rezultatai pateikti 7 lentelėje. 
7 lentelė. Orinės vėsinimo sistemos eksploatacinės išlaidos per vėsinimo laikotarpį
	Mėnuo
	Vėsinimo trukmė, h
	Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:
	EER 100%
	EER 75%
	EER 50%
	EER 25%
	ESEER
	nel,    Lt/kwh
	n, Lt

	
	
	Q100%, kWh
	Q75%, kWh
	Q50%, kWh
	Q25%, kWh
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Gegužė
	220
	693
	5735
	4781
	1316
	1,62
	1,82
	1,98
	1,90
	1,90
	0,308
	2059,28

	Birželis
	210
	662
	5475
	4563
	1256
	1,62
	1,82
	1,98
	1,90
	1,90
	0,308
	1965,67

	Liepa
	210
	662
	5475
	4563
	1256
	1,62
	1,82
	1,98
	1,90
	1,90
	0,308
	1965,67

	Rugpjūtis
	230
	725
	5996
	4998
	1375
	1,62
	1,82
	1,98
	1,90
	1,90
	0,308
	2152,88

	Rugsėjis
	150
	473
	3911
	3260
	897
	1,62
	1,82
	1,98
	1,90
	1,90
	0,308
	1404,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9547,55


Orinės vėsinimo sistemos įrangos sezoninis veikimo efektyvumo koeficientas yra 1,90, o išlaidos elektrai per vėsinimo laikotarpį siekia 9547,55 Lt.
6.2. Vandeninių sistemų energijos sąnaudų ir eksploatacinių išlaidų skaičiavimas
1. Vandeninės ventiliatorinių konvektorių sistemos elektros sąnaudas sudaro cirkuliacinio siurblio (5,47 kW), ventiliatorinių konvektorių (7,89 kW) ir išoriniame šaldymo įrenginyje esančių ventiliatoriaus ir kompresoriaus suminės elektrinės galios (30,7 kW).
Kaip jau anksčiau minėta tekste, kadangi programa skaičiuodama EER reikšmes įvertina tik sistemoje veikiantį išorinį vėsinimo įrenginį, todėl atliekamas EER perskaičiavimas įvertinant ir kitus įrenginius.

EER yra perskaičiuojamas įvertinant cirkuliacinį siurblį ir ventiliatorinius konvektorius:
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čia: Qiš.įr – išorinio šaldymo įrenginio apkrovimas, kW; Qiš.įr.el – išorinio šaldymo įrenginio elektrinė galia prie atitinkamo apkrovimo, kW; Qcirk.el – cirkuliacinio siurblio elektrinė galia prie atitinkamo išorinio šaldymo įrenginio apkrovimo, kW; Qvent.konv.el – ventiliatorinių konvektorių elektrinė galia prie atitinkamo išorinio šaldymo įrenginio apkrovimo, kW. 
Ventiliatorinių konvektorių sistemos EER perskaičiavimo rezultatai pateikti 8 lentelėje.
2. Vandeninės aktyviųjų šalčio sijų sistemos elektros sąnaudos susideda iš cirkuliacinių siurblių (0,876 kW ir 1,04 kW) ir išoriniame vėsinimo įrenginyje esančių ventiliatoriaus bei kompresoriaus suminių elektrinių galių (30,7 kW).
EER yra perskaičiuojamas įvertinant cirkuliacinius siurblius:
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čia: Qiš.įr – išorinio šaldymo įrenginio apkrovimas, kW; Qiš.įr.el – išorinio šaldymo įrenginio elektrinė galia prie atitinkamo apkrovimo, kW; Qvid.sist.cir.el – vidinės aktyviųjų šalčio sijų vėsinimo sistemos cirkuliacinio siurblio elektrinė galia, prie atitinkamo išorinio šaldymo įrenginio apkrovimo, kW; Qiš.sist.cir.el – išorinės aktyviųjų šalčio sijų vėsinimo sistemos cirkuliacinio siurblio elektrinė galia, prie atitinkamo išorinio šaldymo įrenginio apkrovimo, kW. 

Aktyviųjų šalčio sijų sistemos EER perskaičiavimo rezultatai pateikti 9 lentelėje.
8 lentelė. Vandeninės ventiliatorinių konvektorių vėsinimo sistemos eksploatacinės išlaidos per vėsinimo laikotarpį
	Mėnuo
	Vėsinimo trukmė, h
	Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:
	EER 100%
	EER 75%
	EER 50%
	EER 25%
	ESEER
	nel,    Lt/kwh
	n, Lt

	
	
	Q100%, kWh
	Q75%, kWh
	Q50%, kWh
	Q25%, kWh
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	8
	9
	10

	Gegužė
	220
	693
	5735
	4781
	1316
	2,12
	2,43
	2,63
	2,27
	2,47
	0,308
	1566,00

	Birželis
	210
	662
	5475
	4563
	1256
	2,12
	2,43
	2,63
	2,27
	2,47
	0,308
	1494,82

	Liepa
	210
	662
	5475
	4563
	1256
	2,12
	2,43
	2,63
	2,27
	2,47
	0,308
	1494,82

	Rugpjūtis
	230
	725
	5996
	4998
	1375
	2,12
	2,43
	2,63
	2,27
	2,47
	0,308
	1637,18

	Rugsėjis
	150
	473
	3911
	3260
	897
	2,12
	2,43
	2,63
	2,27
	2,47
	0,308
	1067,73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7260,54


9 lentelė. Aktyviųjų šalčio sijų vėsinimo sistemos eksploatacinės išlaidos per vėsinimo laikotarpį
	Mėnuo
	Vėsinimo trukmė, h
	Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:
	EER 100%
	EER 75%
	EER 50%
	EER 25%
	ESEER
	nel,    Lt/kwh
	n, Lt

	
	
	Q100%, kWh
	Q75%, kWh
	Q50%, kWh
	Q25%, kWh
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	8
	9
	10

	Gegužė
	220
	658
	5429
	4496
	1261
	2,76
	3,35
	3,87
	3,55
	3,59
	0,308
	1039,88

	Birželis
	210
	628
	5182
	4292
	1204
	2,76
	3,35
	3,87
	3,55
	3,59
	0,308
	992,61

	Liepa
	210
	628
	5182
	4292
	1204
	2,76
	3,35
	3,87
	3,55
	3,59
	0,308
	992,61

	Rugpjūtis
	230
	688
	5676
	4701
	1319
	2,76
	3,35
	3,87
	3,55
	3,59
	0,308
	1087,15

	Rugsėjis
	150
	449
	3702
	3066
	860
	2,76
	3,35
	3,87
	3,55
	3,59
	0,308
	709,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4821,27


Vandeninės ventiliatorinių konvektorių sistemos įrangos sezoninis veikimo efektyvumo koeficientas yra 2,47, o išlaidos elektrai per vėsinimo laikotarpį siekia 7260,54 Lt, tuo tarpu vandeninės aktyviųjų šalčio sijų sistemos sezoninis įrangos veikimo efektyvumo koeficientas yra aukštesnis ir siekia 3,59, o išlaidos elektrai vėsinamuoju laikotarpiu sudaro 4821,27 Lt.
6.3. Freoninės sistemos energijos sąnaudų ir eksploatacinių išlaidų skaičiavimas

Freoninės sistemos elektros energijos sąnaudas sudaro vėsinimo įrenginių (36,66 kW) ir kondensato nuvedimo siurblių elektrinės galios (0,63 kW). Vidinių blokų ventiliatorių elektrinės galios yra įvertintos išoriniuose vėsinimo įrenginiuose kartu su jų elektrinėmis galiomis.
Šioje sistemoje EER yra perskaičiuojamas įvertinant išorinius vėsinimo įrenginius ir kondensato nuvedimo siurblius:
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čia: Qiš.įr – išorinio šaldymo įrenginio apkrovimas, kW; Qiš.įr.el – išorinio šaldymo įrenginio elektrinė galia prie atitinkamo apkrovimo, kW; Qkond.nuv.siurbl.el – kondensato nuvedimo siurblių elektrinės galios prie atitinkamo išorinio šaldymo įrenginio apkrovimo, kW. 

Freoninės sistemos EER perskaičiavimo rezultatai pateikti 10 lentelėje.
10 lentelė. Freoninės vėsinimo sistemos eksploatacinės išlaidos per vėsinimo laikotarpį
	Mėnuo
	Vėsinimo trukmė, h
	Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:
	EER 100%
	EER 75%
	EER 50%
	EER 25%
	ESEER
	nel,    Lt/kwh
	n, Lt

	
	
	Q100%, kWh
	Q75%, kWh
	Q50%, kWh
	Q25%, kWh
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Gegužė
	220
	756
	7280
	6035
	1449
	3,14
	3,65
	3,64
	3,06
	3,49
	0,308
	1344,91

	Birželis
	210
	721
	6949
	5761
	1383
	3,14
	3,65
	3,64
	3,06
	3,49
	0,308
	1283,78

	Liepa
	210
	721
	6949
	5761
	1383
	3,14
	3,65
	3,64
	3,06
	3,49
	0,308
	1283,78

	Rugpjūtis
	230
	790
	7610
	6310
	1515
	3,14
	3,65
	3,64
	3,06
	3,49
	0,308
	1406,04

	Rugsėjis
	150
	515
	4963
	4115
	988
	3,14
	3,65
	3,64
	3,06
	3,49
	0,308
	916,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6235,49


Freoninės sistemos sezoninės išlaidos elektrai yra 6235,49 Lt, o sezoninis įrangos veikimo efektyvumo koeficientas yra 3,49.
6.4. Eksploatacinių Išlaidų 20 metų laikotarpiui nustatymas
Visų sistemų analizė atliekama priimant, kad orinė oro kondicionavimo sistema yra pagrindinė pastate esanti sistema.
Išlaidos elektrai yra vertinamos be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Numatoma elektros kaina yra 0,308 Lt/kWh („Lesto“ 2011). Vertinimas atliekamas 20 metų laikotarpiui, kadangi toks yra sistemų tarnavimo laikas, tvarkingai jas eksploatuojant.
Išlaidos apskaičiuojamos vertinant diskontavimo koeficientą, kuris nusako pinigų vertės mažėjimą laiko atžvilgiu. Kasmetinė sistemų priežiūra skaičiavimuose nevertinta.

Diskontavimo koeficientas apskaičiuojamas pagal (33) formulę:
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čia: 
[image: image49.wmf]k

 − diskonto norma, kuri priimama 6 %; 
[image: image50.wmf]n

 − vertinamas periodas.

Skaičiavimuose vertinta tikrasis ir paprastasis atsipirkimo laikai (žr. lenteles Nr. 11,12,13,14).
Tikrasis atsipirkimo grafikas ir išvados apie sistemas pateikta rezultatų aptarime.
11 lentelė. VRV vėsinimo sistemos eksploatacinės išlaidos 20 metų laikotarpiui

[image: image51.emf]Metai  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Diskonto norma 1,00 0,94 0,89 0,84 0,79 0,75 0,70 0,67 0,63 0,59 0,56 0,53 0,50 0,47 0,44 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31

Vertinimo metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Investicijos 604562 6235 6235 6235 6235 6235 6235 6235 6235 6235 6235 6235 6235 6235 6235 6235 6235 6235 6235 6235 6235

Sutaupymai 0 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312

Sutaupymai taikant disk. 

normą 0 3125 2948 2781 2623 2475 2335 2203 2078 1960 1849 1745 1646 1553 1465 1382 1304 1230 1160 1095 1033

Grynoji esamoji vertė, Lt 604562 610798 617033 623269 629504 635740 641975 648211654446 660682 666917 673153 679388 685624 691859 698095 704330 710566 716801 723037729272

Tikrieji sutaupymai, Lt -322527 3125 2948 2781 2623 2475 2335 2203 2078 1960 1849 1745 1646 1553 1465 1382 1304 1230 1160 1095 1033

Diskontuotas atsipirkimo 

laikas -322527 -319402 -316454 -313673-311050-308575-306240-304037-301959-299999-298149-296405-294759-293206-291741-290359-289055-287825-286665-285570-284537

Paprastieji sutaupymai, Lt -322527 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312

Paprastas atsipirkimo 

laikas -322527 -319214 -315902 -312590-309278-305966-302654-299342-296030-292718-289406-286094-282782-279470-276158-272846-269534-266221-262909-259597-256285


12 lentelė. Ventiliatorinių konvektorių vėsinimo sistemos eksploatacinės išlaidos 20 metų laikotarpiui

[image: image52.emf]Metai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Diskonto norma 1,00 0,94 0,89 0,84 0,79 0,75 0,70 0,67 0,63 0,59 0,56 0,53 0,50 0,47 0,44 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31

Vertinimo metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Investicijos 300519 7261 7261 7261 7261 7261 7261 7261 7261 7261 7261 7261 7261 7261 7261 7261 7261 7261 7261 7261 7261

Sutaupymai 0 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287

Sutaupymai taikant disk. 

normą 0 2158 2035 1920 1812 1709 1612 1521 1435 1354 1277 1205 1137 1072 1012 954 900 849 801 756 713

Grynoji esamoji vertė, Lt 300519 307779 315040 322300 329561 336821 344082 351342358603 365863 373124 380384 387645 394906 402166 409427 416687 423948 431208 438469445729

Tikrieji sutaupymai, Lt -18483 2158 2035 1920 1812 1709 1612 1521 1435 1354 1277 1205 1137 1072 1012 954 900 849 801 756 713

Diskontuotas atsipirkimo 

laikas -18483 -16325 -14290 -12370 -10558 -8849 -7237 -5716 -4281 -2927 -1650 -445 691 1763 2775 3729 4630 5479 6280 7036 7749

Paprastieji sutaupymai, Lt -18483 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287 2287

Paprastas atsipirkimo 

laikas -18483 -16196 -13909 -11622 -9335 -7048 -4761 -2474 -187 2100 4387 6674 8961 11248 13535 15822 18109 20396 22683 24970 27257


13 lentelė. Orinės vėsinimo sistemos eksploatacinės išlaidos 20 metų laikotarpiui

[image: image53.emf]Metai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Diskonto norma 1,00 0,94 0,89 0,84 0,79 0,75 0,70 0,67 0,63 0,59 0,56 0,53 0,50 0,47 0,44 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31

Vertinimo metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Investicijos 282036 9548 9548 9548 9548 9548 9548 9548 9548 9548 9548 9548 9548 9548 9548 9548 9548 9548 9548 9548 9548

Sutaupymai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sutaupymai taikant disk. 

normą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grynoji esamoji vertė, Lt 282036 291583 301131 310678 320226 329773 339321 348869358416 367964 377511 387059 396606 406154 415701 425249 434797 444344 453892 463439472987

Tikrieji sutaupymai, Lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskontuotas atsipirkimo 

laikas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paprastieji sutaupymai, Lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paprastas atsipirkimo 

laikas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


14 lentelė. Aktyviųjų šalčio sijų vėsinimo sistemos eksploatacinės išlaidos 20 metų laikotarpiui

[image: image54.emf]Metai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Diskonto norma 1,00 0,94 0,89 0,84 0,79 0,75 0,70 0,67 0,63 0,59 0,56 0,53 0,50 0,47 0,44 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31

Vertinimo metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Investicijos 602417 4821 4821 4821 4821 4821 4821 4821 4821 4821 4821 4821 4821 4821 4821 4821 4821 4821 4821 4821 4821

Sutaupymai 0 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726

Sutaupymai taikant disk. 

normą 0 4459 4206 3968 3744 3532 3332 3143 2965 2797 2639 2490 2349 2216 2090 1972 1860 1755 1656 1562 1474

Grynoji esamoji vertė, Lt 602417 607238 612060 616881 621702 626524 631345 636166640987 645809 650630 655451 660272 665094 669915 674736 679557 684379 689200 694021698843

Tikrieji sutaupymai, Lt -320381 4459 4206 3968 3744 3532 3332 3143 2965 2797 2639 2490 2349 2216 2090 1972 1860 1755 1656 1562 1474

Diskontuotas (tikrasis) 

atsipirkimo laikas -320381 -315923 -311716 -307748-304004-300473-297141-293998-291032-288235-285596-283106-280757-278541-276451-274479-272618-270863-269207-267645-266171

Paprastieji sutaupymai, Lt -320381 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726 4726

Paprastas atsipirkimo 

laikas -320381 -315655 -310929 -306203-301476-296750-292024-287297-282571-277845-273119-268392-263666-258940-254213-249487-244761-240035-235308-230582-225856



7. Rezultatai

Norint apibendrinti rezultatus lyginamos visos sistemos: orinė vėsinimo sistema, vandeninė ventiliatorinių konvektorių sistema, vandeninė aktyviųjų šalčio sijų ir kintamojo srauto freoninė sistemos.

Lyginant metines sistemų elektros energijos sąnaudas vėsinamuoju laikotarpiu (10 pav.)  nustatyta, kad toms pačioms sąlygoms užtikrinti daugiausiai elektros energijos sunaudoja orinė vėsinimo sistema (30595 kWh), o mažiausiai – vandeninė aktyviųjų šalčio sijų vėsinimo sistema – 15291 kWh.
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10 pav. Elektros energijos sąnaudų palyginimas
11 pav. matoma keturių sistemų sezoninio įrangos veikimo efektyvumo (ESEER) ir veikimo efektyvumo priklausomai nuo apkrovimo pobūdžio (EER) koeficientų tarpusavio palyginimas. 
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11 pav. ESEER ir EER koeficientų palyginimas
Iš gautų rezultatų pastebima, kad daugiau energijos galima sutaupyti ir efektyviau ją panaudoti su vandenine aktyviųjų šalčio sijų sistema, kadangi šios sistemos ESEER yra didžiausias, o kuo šis koeficientas yra didesnis, tuo yra geresnė sistema. Iš grafiko galima pamatyti, kad mažėjant šaldymo įrenginio atitinkamam apkrovimui EER koeficientai didėja, tačiau pasiekę 25 % apkrovimą vėl sumažėja.
Šiuo atveju daugiausia elektros energijos suvartoja orinė oro kondicionavimo sistema, kadangi jos įrangos veikimo efektyvumo koeficientas yra mažiausias iš visų nagrinėjamų sistemų.
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12 pav. Pradinių investicijų ir eksploatacijos kainų palyginimas
12 pav. matomas metinių kainų tarpusavio palyginimas, įvertinant pradines sistemų investicijas, montavimo darbus ir išlaidas elektrai. Didžiausios išlaidos pagal pradines investicijas yra freoninės sistemos, kurios investicijos siekia 604,6 tūkst. Lt, tuo tarpu mažiausios – orinės sistemos, kurios investicijos sudaro 282 tūkst. Lt.
Pagal išlaidas elektrai, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, didžiausios išlaidos tenka orinei sistemai (9,5 tūkst. Lt), o mažiausios – vandeninei aktyviųjų šalčio sijų sistemai (4,8 tūkst. Lt).
13 pav. lyginamos visos keturios analizuojamos vėsinimo sistemos, vertinant jų tikrąjį atsipirkimo laiką. Atliekant sistemų lyginimą priimta, kad orinė sistema yra jau esama pastato oro vėsinimo sistema, o kitos sistemos yra kaip alternatyvūs variantai šiai suprojektuotai sistemai.
Atlikus skaičiavimus buvo gauti tokie rezultatai.
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13 pav. Sistemų tikrojo atsipirkimo periodų palyginimas
Kadangi orinė oro kondicionavimo sistema jau suprojektuota, į ją investuotos išlaidos, todėl ji nebeneša pelno. Lyginant orinę vėsinimo sistemą su vandenine ventiliatorinių konvektorių sistema galima pamatyti, kad orinės sistemos investicijos yra mažesnės, tačiau eksploatacinės išlaidos didesnės. Iš grafiko galima pamatyti, jog sistemų investicijos ir eksploatacijos išlaidos po 12 metų susilygina, vadinasi sistema atsiperka ir toliau 8 metus dirba pelningai. 
Freoninė ir aktyviųjų šalčio sijų sistemos lyginant jas su orine vėsinimo sistema per 20 metų laikotarpį neatsiperka.

8. jautrumo analizė

Jautrumo analizės skaičiavimo metodas įvertina vieno veiksnio įtaką visoms analizuojamoms sistemoms, o ryšiai tarp atskirų veiksnių nėra vertinami. Ji skirta ištirti, kaip optimalus sprendinys priklauso nuo tiriamojo koeficiento pokyčio.

Jautrumo analizė atliekama keičiant elektros energijos kainą ir stebint kaip kinta diskontuotas sistemų atsipirkimo laikas. 

Elektros energijos kaina yra padidinama 10, 20, 30, 40 ir 50 % ir stebima kada sistemos atsipirks didėjant kainai. 
Šiuo atveju, kaip ir ekonominiuose skaičiavimuose atsiperka tik viena ventiliatorinių konvektorių sistema, todėl atliekant jautrumo analizę vertinamas tik šios sistemos diskontuotas atsipirkimo laikas:
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14 pav. Elektros energijos kainos didėjimo įtaka diskontuotam atsipirkimo laikui

Iš gautų rezultatų galima pamatyti, kad didėjant elektros energijos kainai diskontuotas atsipirkimo laikas mažėja. Elektros energijos kainai padidėjus 0,15 Lt, diskontuotas sistemos atsipirkimo laikas sumažėja 5 metais.
Elektros energijos kaina sumažinama 10, 20 % ir stebima kada sistemos atsipirks mažėjant kainai: 
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15 pav. Elektros energijos kainos mažėjimo įtaka diskontuotam atsipirkimo laikui
Gauti rezultatai parodo, kad mažėjant elektros energijos kainai diskontuotas atsipirkimo laikas padidėja. Elektros energijos kainai sumažėjus 0,06 Lt, diskontuotas sistemos atsipirkimo laikas padidėja 5 metais. 

Jeigu elektros kaina bus sumažinama 30 % (iki 0,22 Lt), tuomet ventiliatorinių konvektorių sistema neatsipirks per 20 metų laikotarpį.
Remiantis jautrumo analizės rezultatais nustatyta, kad šiuo atveju nagrinėjama vėsinimo sistema yra jautresnė elektros energijos kainų mažėjimui, kadangi tuomet diskontuotas atsipirkimo laikas didėja.
Išvados

1. Lyginant sistemas pagal sezoninio įrangos veikimo efektyvumo (ESEER) koeficientą efektyviausia yra vandeninė sistema su aktyviosiomis šalčio sijomis, jos efektyvumo koeficientas siekia 3,59. Mažiausias efektyvumo koeficientas yra 1,90 – orinės sistemos ir tarpines padėtis užima vandeninė ventiliatorinių konvektorių vėsinimo sistema, kurios koeficientas siekia 2,47 bei freoninė vėsinimo sistema – su 3,49 efektyvumo koeficientu. 

Didžiausios pastato lyginamosios charakteristikos pagal elektros galią tenkančią vienam kvadratiniam metrui, iš nagrinėtųjų sistemų yra orinės sistemos – 26,40 kWh/m², mažiausios – vandeninės aktyviųjų vėsinimo sijų sistemos 13,19 kWh/m² ir tarpines padėtis užima vandeninė ventiliatorinių konvektorių sistema – 20,32 kWh/m² bei freoninė sistema – 17,76 kWh/m².
2. Daugiausiai išlaidų pagal pradines investicijas tenka freoninės sistemos įrengimui – 604562 Lt/metus, mažiausiai – orinės sistemos įrengimui 282036 Lt/metus. Tarpines padėtis užima vandeninė vėsinimo sistema su ventiliatoriniais konvektoriais, kurios išlaidos sudaro 300519 Lt/metus bei aktyviųjų šalčio sijų sistema − 602417 Lt/metus.
Didžiausios pastato lyginamosios charakteristikos pagal pradines investicijas, tenkančias vienam kvadratiniam metrui, iš nagrinėtųjų sistemų yra freoninės sistemos – 521,62 Lt/m², mažiausios − orinės sistemos 243,34 Lt/m². Tarpines padėtis užima vandeninė sistema su ventiliatoriniais konvektoriais – 259,29 Lt/m² ir aktyviųjų šalčio sijų vėsinimo sistema – 519,77 Lt/m².
3. Lyginant sistemų charakteristikas pagal išlaidas elektros energijai per vėsinimo sezoną, didžiausios išlaidos tenka orinei sistemai – 8,24 Lt/m², mažiausios – vandeninei vėsinamųjų sijų sistemai – 4,16 Lt/m². 
4.  Ekonominiu požiūriu iš visų keturių lyginamųjų sistemų rekomenduojama rinktis vandeninę vėsinimo sistemą su ventiliatoriniais konvektoriais, kadangi lyginant ją su jau priimta eksploatuojama sistema pastate ši sistema vienintelė iš visų nagrinėjamų atsiperka per 12 metų, kartu įvertinant ir  eksploatacijos ir pradinių investicijų išlaidas. 

5. Vertinant energetiniu požiūriu geresnė yra aktyviųjų šačio sijų sistema, kuri turi aukštą sezoninį įrangos veikimo efektyvumo koeficientą ir pasižymi efektyviu energijos naudojimu, tačiau šios sistemos pradinės investicijos įrengiant ją yra daug didesnės nei kitų analizuojamų sistemų ir per nagrinėjamą 20 metų laikotarpį ji neatsiperka.
6. Jautrumo analizės rezultatai parodo, kad didėjant elektros energijos kainai, diskontuotas atsipirkimo laikas įgauna tendenciją mažėti.
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Priedas Nr.1. Ventiliatorinių konvektorių vėsinimo sistemos išorinio šaldymo įrenginio techninės charakteristikos 
Priedas Nr.2. Hidraulinis ventiliatorinių konvektorių sistemos tiekimo linijos pasipriešinimas
	Ruožo Nr.
	l, m
	P, W
	G, kg/h
	d, mm
	v, m/s
	Re
	λ
	R, Pa/m
	R·l, Pa
	Σζ
	Z, Pa
	Rl+ΣZ, Pa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	6,57
	63905
	13226
	80
	0,49
	12904
	0,03
	43
	282
	1,7
	216,32
	498,66

	2
	4,74
	56165
	11624
	80
	0,43
	11341
	0,03
	34
	161
	2,73
	267,52
	428,78

	3
	4,21
	42090
	8711
	65
	0,59
	11534
	0,03
	92
	388
	1
	184,48
	572,08

	4
	2,49
	39600
	8195
	65
	0,56
	10851
	0,03
	82
	204
	0,3
	49,86
	254,20

	5
	3,48
	37110
	7680
	65
	0,52
	10169
	0,04
	73
	254
	0,3
	42,99
	297,18

	6
	2,07
	34620
	7165
	65
	0,49
	9487
	0,04
	64
	132
	0,3
	38,17
	170,53

	7
	3,36
	30150
	6240
	65
	0,42
	8262
	0,04
	50
	168
	0,3
	28,05
	195,90

	8
	2,89
	26730
	5532
	65
	0,38
	7325
	0,04
	40
	116
	0,3
	22,96
	138,60

	9
	1,69
	22910
	4741
	65
	0,32
	6278
	0,04
	31
	52
	1,6
	86,83
	139,28

	10
	3,48
	21020
	4350
	50
	0,54
	7754
	0,04
	113
	394
	0,3
	46,36
	439,94

	11
	3,51
	18730
	3876
	50
	0,48
	6909
	0,04
	92
	323
	0,3
	36,63
	359,64

	12
	0,55
	17020
	3522
	50
	0,43
	6278
	0,04
	77
	42
	0,3
	29,40
	71,82

	13
	3,12
	15220
	3150
	50
	0,39
	5615
	0,04
	63
	196
	0,3
	24,18
	220,62

	14
	4,20
	13420
	2777
	50
	0,34
	4950
	0,04
	51
	214
	0,3
	18,38
	232,32

	15
	2,81
	12000
	2483
	50
	0,31
	4426
	0,04
	42
	118
	1,55
	78,94
	196,88

	16
	1,09
	9420
	1950
	40
	0,41
	4519
	0,04
	97
	106
	1,55
	138,09
	244,11

	17
	1,58
	6760
	1399
	32
	0,38
	3715
	0,05
	105
	166
	2,78
	212,75
	379,07

	18
	2,56
	3700
	766
	32
	0,21
	2034
	0,06
	37
	95
	0,3
	7,01
	101,88

	19
	5,04
	1850
	383
	25
	0,19
	1360
	0,06
	46
	218
	2,1
	40,18
	258,18

	20
	3,63
	50610
	10474
	80
	0,39
	10219
	0,03
	28
	102
	0,3
	24,18
	125,77

	21
	10,00
	114515
	23700
	100
	0,61
	19269
	0,03
	51
	510
	3,45
	680,35
	1190,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6515,79


Priedas Nr.3. Hidraulinis ventiliatorinių konvektorių sistemos grąžinimo linijos pasipriešinimas
	Ruožo Nr.
	l, m
	P, W
	G, kg/h
	d, mm
	v, m/s
	Re
	λ
	R, Pa/m
	R·l, Pa
	Σζ
	Z, Pa
	Rl+ΣZ, Pa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	6,57
	63905
	13226
	80
	0,49
	12904
	0,03
	43
	282
	2,3
	292,67
	575,01

	2
	4,74
	56165
	11624
	80
	0,43
	11341
	0,03
	34
	161
	3,81
	373,35
	534,61

	3
	4,21
	42090
	8711
	65
	0,59
	11534
	0,03
	92
	388
	1,6
	295,17
	682,77

	4
	2,49
	39600
	8195
	65
	0,56
	10851
	0,03
	82
	204
	0,9
	149,58
	353,92

	5
	3,48
	37110
	7680
	65
	0,52
	10169
	0,04
	73
	254
	0,9
	128,97
	383,16

	6
	2,07
	34620
	7165
	65
	0,49
	9487
	0,04
	64
	132
	0,9
	114,52
	246,87

	7
	3,36
	30150
	6240
	65
	0,42
	8262
	0,04
	50
	168
	0,9
	84,14
	251,99

	8
	2,89
	26730
	5532
	65
	0,38
	7325
	0,04
	40
	116
	0,9
	68,88
	184,52

	9
	1,69
	22910
	4741
	65
	0,32
	6278
	0,04
	31
	52
	1,67
	90,63
	143,08

	10
	3,48
	21020
	4350
	50
	0,54
	7754
	0,04
	113
	394
	0,9
	139,09
	532,67

	11
	3,51
	18730
	3876
	50
	0,48
	6909
	0,04
	92
	323
	0,9
	109,90
	432,91


Priedas Nr.3. pabaiga
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	12
	0,55
	17020
	3522
	50
	0,43
	6278
	0,04
	77
	42
	0,9
	88,19
	130,62

	13
	3,12
	15220
	3150
	50
	0,39
	5615
	0,04
	63
	196
	0,9
	72,55
	268,98

	14
	4,20
	13420
	2777
	50
	0,34
	4950
	0,04
	51
	214
	0,9
	55,14
	269,08

	15
	2,81
	12000
	2483
	50
	0,31
	4426
	0,04
	42
	118
	1,7
	86,58
	204,52

	16
	1,09
	9420
	1950
	40
	0,41
	4519
	0,04
	97
	106
	1,7
	151,45
	257,47

	17
	1,58
	6760
	1399
	32
	0,38
	3715
	0,05
	105
	166
	3,78
	289,28
	455,60

	18
	2,56
	3700
	766
	32
	0,21
	2034
	0,06
	37
	95
	0,9
	21,03
	115,90

	19
	5,04
	1850
	383
	25
	0,19
	1360
	0,06
	46
	218
	2,1
	40,18
	258,18

	20
	3,63
	50610
	10474
	80
	0,39
	10219
	0,03
	28
	102
	0,9
	72,55
	174,13

	21
	10,00
	114515
	23700
	100
	0,61
	19269
	0,03
	51
	510
	4,5
	887,42
	1397,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7853,41


Priedas Nr.4. Vandeninei ventiliatorinių konvektorių sistemai parinkto cirkuliacinio siurblio techninės charakteristikos 
[image: image61.emf]
[image: image62.emf]
Priedas Nr.5. Vandeninės ventiliatorinių konvektorių sistemos medžiagų ir įrangos žiniaraštis
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetai
	Kiekis
	Vnt. kaina,            Lt
	Kaina be PVM,            Lt

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Vidiniai įrenginiai (Gamintojas: kompanija "DAIKIN)

	1
	Ventiliatorinis konvektorius „Daikin“ FWB02
	Kompl.
	4
	700
	2800

	2
	Ventiliatorinis konvektorius „Daikin“ FWB03
	Kompl.
	15
	900
	13500

	3
	Ventiliatorinis konvektorius „Daikin“ FWB04
	Kompl.
	6
	1200
	7200

	4
	Ventiliatorinis konvektorius „Daikin“ FWB05
	Kompl.
	10
	1500
	15000

	5
	Ventiliatorinis konvektorius „Daikin“ FWB06
	Kompl.
	14
	2000
	28000

	6
	Ventiliatorinis konvektorius „Daikin“ FWB07
	Kompl.
	3
	2500
	7500

	7
	Ventiliatorinis konvektorius „Daikin“ FWL03
	Kompl.
	1
	2000
	2000

	8
	Automatinis balansavimo ir reguliavimo ventilis „Danfoss“ AB-QM/DN15
	vnt.
	26
	313
	7199

	9
	Uždaras išsiplėtimo indas „Reflex N 80“
	vnt.
	1
	286
	286

	9
	Automatinis balansavimo ir reguliavimo ventilis „Danfoss“ AB/DN20
	vnt.
	21
	340
	3400

	10
	Automatinis balansavimo ir reguliavimo ventilis „Danfoss“ AB/DN25
	vnt.
	3
	370
	370

	11
	Uždarymo ventilis „Danfoss“ MSV-M/DN15
	vnt. 
	26
	88
	2024

	12
	Uždarymo ventilis „Danfoss“ MSV-M/DN20
	vnt.
	21
	94
	940

	13
	Uždarymo ventilis „Danfoss“ MSV-M/DN25
	vnt.
	3
	142
	142

	14
	Plieninis vamzdis DN 15
	m
	125,54
	10% nuo sistemos kainos
	20996,1



	15
	Plieninis vamzdis DN 20
	m
	81,10
	
	

	16
	Plieninis vamzdis DN 25
	m
	27,16
	
	

	17
	Plieninis vamzdis DN 32
	m
	16,10
	
	

	18
	Plieninis vamzdis DN 40
	m
	5,06
	
	

	19
	Plieninis vamzdis DN 50
	m
	40,60
	
	

	20
	Plieninis vamzdis DN 65
	m
	100,15
	
	

	21
	Plieninis vamzdis DN 80
	m
	29,88
	
	

	22
	Plieninis vamzdis DN 100
	m
	20,00
	
	

	23
	Papildomi įrenginiai
	Kompl.
	
	11540
	11540

	24
	Cirkuliacinis siurblys „Grundfos“ TP 80-240/2
	Kompl.
	1
	9134
	9134

	
	Šalčio įrenginys EWAQ100DAYN
	Kompl.
	1
	99137
	99137

	
	
	
	
	
	231168,10

	
	
	
	
	Viso:
	300518,53


Priedas Nr.6. Vandeninių aktyviųjų šalčio sijų vėsinimo sistemos išorinio šaldymo įrenginio techninės charakteristikos
Priedas Nr.7. Hidraulinis aktyviųjų šalčio sijų sistemos tiekimo linijos pasipriešinimas
	Ruožo Nr.
	l, m
	P, W
	G, kg/h
	d, mm
	v, m/s
	R, Pa/m
	R·l, Pa
	Σζ
	Z, Pa
	Rl+ΣZ, Pa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	8,00
	92076
	31934
	125
	0,60
	40
	320
	4,15
	792,32
	1112,32

	2
	8,03
	51749
	17948
	100
	0,46
	30
	241
	1,7
	190,77
	431,67

	3
	4,74
	44973
	15598
	100
	0,40
	23
	109
	2,75
	233,35
	342,37

	4
	2,89
	37168
	12891
	80
	0,48
	40
	116
	1
	122,19
	237,79

	5
	0,92
	36214
	12560
	80
	0,46
	38
	35
	0,3
	33,67
	68,63

	6
	0,38
	34856
	12089
	80
	0,45
	36
	14
	0,3
	32,22
	45,90

	7
	0,86
	33902
	11758
	80
	0,43
	34
	29
	0,3
	29,42
	58,66

	8
	0,21
	32544
	11287
	80
	0,42
	31
	7
	0,3
	28,07
	34,58

	9
	0,91
	31590
	10956
	80
	0,40
	30
	27
	0,3
	25,46
	52,76

	10
	0,31
	30232
	10485
	80
	0,39
	28
	9
	0,3
	24,20
	32,88

	11
	0,97
	29278
	10154
	80
	0,38
	26
	25
	1,53
	117,17
	142,39

	12
	1,23
	27149
	9416
	65
	0,64
	102
	125
	0,3
	65,17
	190,63

	13
	1,16
	26378
	9148
	65
	0,62
	97
	113
	0,3
	61,16
	173,68

	14
	1,25
	25607
	8881
	65
	0,60
	92
	115
	0,3
	57,28
	172,28

	15
	1,21
	24836
	8614
	65
	0,59
	87
	105
	0,3
	55,38
	160,65

	16
	1,38
	24065
	8346
	65
	0,57
	82
	113
	0,3
	51,69
	164,85

	17
	1,23
	22602
	7839
	65
	0,53
	73
	90
	0,3
	44,69
	134,48

	18
	1,81
	21139
	7331
	65
	0,50
	65
	118
	0,3
	39,78
	157,43

	19
	1,23
	19620
	6805
	65
	0,46
	57
	70
	0,3
	33,67
	103,78

	20
	1,89
	18101
	6278
	65
	0,43
	49
	93
	0,3
	29,42
	122,03

	21
	1,22
	17368
	6024
	65
	0,41
	45
	55
	0,3
	26,74
	81,64

	22
	2,74
	16635
	5769
	65
	0,39
	42
	115
	0,3
	24,20
	139,28

	23
	1,20
	15898
	5514
	65
	0,38
	39
	47
	0,3
	22,97
	69,77

	24
	2,89
	15161
	5258
	65
	0,36
	35
	101
	0,3
	20,62
	121,77

	25
	1,18
	12922
	4482
	65
	0,31
	27
	32
	1,6
	81,54
	113,40

	26
	4,39
	11589
	4019
	50
	0,50
	94
	413
	0,3
	39,78
	452,44

	27
	1,23
	10873
	3771
	50
	0,47
	84
	103
	0,3
	35,15
	138,47

	28
	1,16
	9369
	3249
	50
	0,40
	64
	74
	0,3
	25,46
	99,70

	29
	0,75
	8581
	2976
	50
	0,37
	55
	41
	0,3
	21,78
	63,03

	30
	0,72
	7863
	2727
	50
	0,34
	47
	34
	0,3
	18,39
	52,23

	31
	0,42
	7075
	2454
	50
	0,30
	39
	16
	0,3
	14,32
	30,70

	32
	1,22
	6357
	2205
	50
	0,27
	32
	39
	1,55
	59,93
	98,97

	33
	1,99
	5639
	1956
	40
	0,41
	94
	187
	1,5
	133,72
	320,78

	34
	1,20
	3667
	1272
	40
	0,27
	44
	53
	0,3
	11,60
	64,40

	35
	2,53
	3168
	1099
	40
	0,23
	34
	86
	2,25
	63,12
	149,14

	36
	1,16
	2376
	824
	32
	0,23
	40
	46
	1,58
	44,33
	90,73

	37
	1,20
	1584
	549
	25
	0,27
	80
	96
	1,55
	59,93
	155,93

	38
	2,11
	792
	275
	20
	0,22
	84
	177
	1
	25,67
	202,91

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6385,01


Priedas Nr.8. Hidraulinis aktyviųjų šalčio sijų sistemos grąžinimo linijos pasipriešinimas
	Ruožo Nr.
	l, m
	P, W
	G, kg/h
	d, mm
	v, m/s
	R, Pa/m
	R·l, Pa
	Σζ
	Z, Pa
	Rl+ΣZ, Pa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	8,00
	92076
	31934
	125
	0,60
	40
	320
	5,2
	992,79
	1312,79

	2
	8,03
	51749
	17948
	100
	0,46
	30
	241
	2,3
	258,10
	499,00

	3
	4,74
	44973
	15598
	100
	0,40
	23
	109
	3,8
	322,44
	431,46


Priedas Nr.8. pabaiga

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4
	2,89
	37168
	12891
	80
	0,48
	40
	116
	1,6
	195,50
	311,10

	5
	0,92
	36214
	12560
	80
	0,46
	38
	35
	0,9
	101,00
	135,96

	6
	0,38
	34856
	12089
	80
	0,45
	36
	14
	0,9
	96,65
	110,33

	7
	0,86
	33902
	11758
	80
	0,43
	34
	29
	0,9
	88,25
	117,49

	8
	0,21
	32544
	11287
	80
	0,42
	31
	7
	0,9
	84,20
	90,71

	9
	0,91
	31590
	10956
	80
	0,40
	30
	27
	0,9
	76,37
	103,67

	10
	0,31
	30232
	10485
	80
	0,39
	28
	9
	0,9
	72,60
	81,28

	11
	0,97
	29278
	10154
	80
	0,38
	26
	25
	1,71
	130,95
	156,17

	12
	1,23
	27149
	9416
	65
	0,64
	102
	125
	0,9
	195,50
	320,96

	13
	1,16
	26378
	9148
	65
	0,62
	97
	113
	0,9
	183,47
	295,99

	14
	1,25
	25607
	8881
	65
	0,60
	92
	115
	0,9
	171,83
	286,83

	15
	1,21
	24836
	8614
	65
	0,59
	87
	105
	0,9
	166,15
	271,42

	16
	1,38
	24065
	8346
	65
	0,57
	82
	113
	0,9
	155,08
	268,24

	17
	1,23
	22602
	7839
	65
	0,53
	73
	90
	0,9
	134,07
	223,86

	18
	1,81
	21139
	7331
	65
	0,50
	65
	118
	0,9
	119,33
	236,98

	19
	1,23
	19620
	6805
	65
	0,46
	57
	70
	0,9
	101,00
	171,11

	20
	1,89
	18101
	6278
	65
	0,43
	49
	93
	0,9
	88,25
	180,86

	21
	1,22
	17368
	6024
	65
	0,41
	45
	55
	0,9
	80,23
	135,13

	22
	2,74
	16635
	5769
	65
	0,39
	42
	115
	0,9
	72,60
	187,68

	23
	1,20
	15898
	5514
	65
	0,38
	39
	47
	0,9
	68,92
	115,72

	24
	2,89
	15161
	5258
	65
	0,36
	35
	101
	0,9
	61,86
	163,01

	25
	1,18
	12922
	4482
	65
	0,31
	27
	32
	1,67
	85,11
	116,97

	26
	4,39
	11589
	4019
	50
	0,50
	94
	413
	0,9
	119,33
	531,99

	27
	1,23
	10873
	3771
	50
	0,47
	84
	103
	0,9
	105,44
	208,76

	28
	1,16
	9369
	3249
	50
	0,40
	64
	74
	0,9
	76,37
	150,61

	29
	0,75
	8581
	2976
	50
	0,37
	55
	41
	0,9
	65,34
	106,59

	30
	0,72
	7863
	2727
	50
	0,34
	47
	34
	0,9
	55,18
	89,02

	31
	0,42
	7075
	2454
	50
	0,30
	39
	16
	0,9
	42,96
	59,34

	32
	1,22
	6357
	2205
	50
	0,27
	32
	39
	1,7
	65,72
	104,76

	33
	1,99
	5639
	1956
	40
	0,41
	94
	187
	3
	267,45
	454,51

	34
	1,20
	3667
	1272
	40
	0,27
	44
	53
	0,9
	34,80
	87,60

	35
	2,53
	3168
	1099
	40
	0,23
	34
	86
	2,4
	67,33
	153,35

	36
	1,16
	2376
	824
	32
	0,23
	40
	46
	1,68
	47,13
	93,53

	37
	1,20
	1584
	549
	25
	0,27
	80
	96
	1,7
	65,72
	161,72

	38
	2,11
	792
	275
	20
	0,22
	84
	177
	1,6
	41,07
	218,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8744,81


Priedas Nr.9. Vandeninei vidinei aktyviųjų vėsinamųjų sijų sistemai parinkto cirkuliacinio siurblio techninės charakteristikos

[image: image63.emf]
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Priedas Nr.10. Vandeninei išorinei aktyviųjų vėsinamųjų sijų sistemai parinkto cirkuliacinio siurblio techninės charakteristikos

[image: image65.emf]
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Priedas Nr.11. Vandeninės aktyviųjų vėsinamųjų sijų sistemos medžiagų ir įrangos žiniaraštis
	Pavadinimas
	Tipas
	Matavimo vnt.
	Kiekis
	Vieno vnt. kaina, Lt
	Kaina

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Šalčio sijos (Active chilled beams) "Frenger systems"
	Polaris I-60 (ilgis 1,8 m)
	Vnt.
	2
	2600
	5200

	
	Polaris I-60 (ilgis 2,4 m)
	Vnt.
	4
	2600
	10400

	
	Polaris I-60 (ilgis 3,0 m)
	Vnt.
	87
	2600
	226200

	
	Polaris I-60 (ilgis 3,6 m)
	Vnt.
	21
	2600
	54600

	Termostatiniai ventiliai
	Regula Combi
	Vnt.
	114
	300
	34200

	Uždaras išsiplėtimo indas „Reflex“
	Reflex N 100
	Vnt.
	1
	494
	494

	Balansiniai ventiliai Danfoss
	DN 100
	Vnt.
	2
	2070
	4140

	
	DN 125
	
	1
	2969
	2969

	Rutuliniai ventiliai
	DN 20
	Vnt.
	108
	25
	2700

	
	DN 25
	
	6
	33
	198

	
	DN 50
	
	3
	92
	276

	
	DN 80
	
	1
	277
	277

	
	DN 100
	
	1
	400
	400

	Vamzdžiai (plieniniai)
	DN 20
	m
	555
	4
	2220

	
	DN 25
	
	56,04
	6
	336,24

	
	DN 32
	
	24,37
	7
	170,59

	
	DN 40
	
	60,40
	9
	543,60

	
	DN 50
	
	42,59
	11
	468,49

	
	DN 65
	
	83,88
	15
	1258,20

	
	DN 80
	
	37,92
	20
	758,40

	
	DN 100
	
	25,54
	25
	638,50

	
	DN 125
	
	16,0
	30
	480

	Papildoma armatūra
	
	Vnt.
	
	
	1685

	Alkūnės
	DN 20
	Vnt.
	8
	4
	32

	
	DN 40
	
	2
	13
	26

	
	DN 80
	
	1
	49
	49

	
	DN 100
	
	2
	70
	140

	
	DN 125
	
	1
	80
	80

	Perėjimai
	DN 20/25
	Vnt.
	9
	4
	36

	
	DN 25/32
	
	6
	7
	42

	
	DN 32/40
	
	7
	9
	63

	
	DN 40/50
	
	3
	14
	42

	
	DN 50/65
	
	2
	55
	110

	
	DN 65/80
	
	2
	61
	122

	
	DN 80/100
	
	1
	75
	75

	Izoliacija
	Izoliacija Ekoflex 22x15
	m
	555
	3,10
	1720,50

	
	Izoliacija Ekoflex 28x15
	
	56,04
	3,70
	207,35

	
	Izoliacija Ekoflex 35x15
	
	24,37
	4,50
	109,67

	
	Izoliacija Ekoflex 42x15
	
	60,40
	5
	302

	
	Izoliacija Ekoflex 52x15
	
	42,59
	5,90
	251,28

	
	Izoliacija Ekoflex 76x15
	
	83,88
	11,55
	968,81

	
	Izoliacija Ekoflex 89x15
	
	37,92
	13,05
	494,86

	
	Izoliacija Ekoflex 141x15
	
	41,54
	19,70
	818,34

	Cirkuliaciniai siurbliai Grundfos
	NB 40-160/167.2
	Vnt.
	1
	4151
	4151

	
	TP 50-180/2
	
	1
	3807
	3807

	Šalčio mašina „Daikin“
	EWAQ100DAYN
	Vnt.
	1
	99137
	99137

	
	
	
	
	
	463397,83

	
	
	
	
	Viso:
	602417,18


Priedas Nr.12. Freoninės sistemos medžiagų ir įrangos žiniaraštis
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetai
	Kiekis
	Vnt. kaina,            Lt
	Kaina be PVM,            Lt

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Vidiniai įrenginiai (Gamintojas: kompanija "DAIKIN)

	1
	 Paslepiami pakabinamose lubose įrenginys FXSQ20P
	vnt.
	4
	4864.86
	19459,44

	2
	Paslepiami pakabinamose lubose įrenginys FXSQ25P
	vnt.
	6
	4977.13
	29862,78

	3
	Paslepiami pakabinamose lubose įrenginys FXSQ32P
	vnt.
	5
	5101.87
	25509,35

	4
	Paslepiami pakabinamose lubose įrenginys FXSQ40P
	vnt.
	7
	5320.16
	37241,12

	5
	Paslepiami pakabinamose lubose įrenginys FXSQ50P
	vnt.
	3
	5357.58
	16072,74

	6
	Paslepiami pakabinamose lubose įrenginys FXSQ63P
	vnt.
	5
	6162.16
	30810,80

	7
	Paslepiami pakabinamose lubose įrenginys FXSQ80P
	vnt.
	3
	6817.04
	20451,12

	8
	Paslepiami pakabinamose lubose įrenginys FXSQ100P
	vnt.
	1
	7060.28
	7060,28

	9
	Paslepiami pakabinamose lubose įrenginys FXSQ125P
	vnt.
	1
	7297.29
	7297,29

	10
	Nuotolinio valdymo įrenginiai BRC1E51A
	vnt.
	35
	550
	19250

	Išoriniai įrenginiai (Gamintojas: kompanija "DAIKIN)

	11
	RXQ12P
	vnt.
	1
	38307.65
	38307,65

	12
	RXQ18P
	vnt.
	3
	57455.24
	172365,72

	 
	Atsišakojimai (Gamintojas: kompanija "DAIKIN)
	 
	 
	
	

	13
	KHRQ22M20T
	kompl.
	24
	311.89
	7485,36

	14
	KHRQ22M29T9
	kompl.
	10
	311.89
	3118,90

	15
	KHRQ22M64T
	kompl.
	28
	272.90
	7641,20

	Vamzdynas (Gamintojas: kompanija "KME", prekiautojas UAB "Ligajos technika) 

	16
	6,4
	m
	130.8
	4.77
	623,92

	17
	9,5
	m
	178.4
	7.27
	1296,97

	18
	12,7
	m
	173
	9.81
	1697,13

	19
	15,9
	m
	104
	12.25
	1274,00

	20
	19,1
	m
	51.8
	16.61
	860,40

	21
	22,2
	m
	49.6
	21.38
	1060,45

	22
	28,6
	m
	69.2
	33.74
	2334,81

	Vamzdyno izoliacija (Gamintojas: kompanija "K-Flex", prekiautojas UAB "Termomontažas") 

	23
	6,4×13
	i2m
	130.8
	2.40
	156,96

	24
	9,5×13
	m
	178.4
	2.76
	246,192

	25
	12,7×19
	m
	173
	5.38
	465,37

	26
	15,9×19
	m
	104
	6.47
	336,44

	27
	19,1×19
	m
	51.8
	6.94
	179,746

	28
	22,2×25
	m
	49.6
	12.08
	299,584

	29
	28,6×25
	m
	69.2
	13.85
	479,21

	 
	Kondensato nuvedimo sistema: (prekiauja UAB "Ligajos technika") 

	 
	Kondensato vamzdelis, kietas (po 2 m)
	 
	 
	 
	 

	30
	Ø 20
	vnt.
	67
	5.70
	381,90

	31
	Ø 25
	vnt.
	13
	8.30
	107,90

	32
	Ø 32
	vnt.
	18
	13.18
	237,24


Priedas Nr.12. pabaiga

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Kondensato vamzdelio alkūnė su tarpinėm 90º
	 
	
	 
	 

	33
	Ø 20
	vnt.
	41
	3.99
	163,59

	34
	Ø 25
	vnt.
	1
	4.23
	4,23

	35
	Ø 32
	vnt.
	8
	4.56
	36,48

	 
	Kondensato vamzdelio trišakis su tarpinėm
	 
	
	 
	 

	36
	Ø 20
	vnt.
	16
	5.45
	87,20

	37
	Ø 25
	vnt.
	5
	5.62
	28,10

	38
	Ø 32
	vnt.
	10
	5.94
	59,40

	 
	Kondensato vamzdelio mova su tarpinėm
	 
	
	 
	 

	39
	Ø 20
	vnt.
	66
	3.82
	252,12

	40
	Ø 25
	vnt.
	12
	3.99
	47,88

	41
	Ø 32
	vnt.
	17
	4.23
	71,91

	42
	Siurbliai  kondensatui: SI 2750 
	vnt.
	35
	295
	10325

	
	
	
	
	Σ
	465047,88

	
	
	
	
	Σ Bendra suma:
	604562,24


Priedas Nr.13. Aerodinaminis orinės oro kondicionavimo sistemos tiekimo linijos pasipriešinimas

	Ruožo Nr.
	L, m3/h
	l, m
	d, mm
	v, m/s
	pd, Pa
	R, Pa/m
	R·l, Pa
	Z, Pa
	Rl+Z, Pa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	31663
	6,57
	1250
	7,00
	31,12
	0,65
	4,27
	7,10
	11,37

	2
	27828
	4,74
	1250
	5,70
	20,63
	0,58
	2,75
	40,00
	42,75

	3
	20854
	2,69
	1000
	6,00
	22,86
	0,75
	2,02
	5,10
	7,12

	4
	19929
	2,52
	1000
	6,80
	29,36
	0,88
	2,22
	1,30
	3,52

	5
	19004
	2,09
	1000
	5,90
	22,10
	0,75
	1,57
	0,90
	2,47

	6
	18078
	1,38
	1000
	5,60
	19,91
	0,63
	0,87
	0,78
	1,65

	7
	17153
	3,58
	1000
	5,00
	15,88
	0,57
	2,04
	16,70
	18,74

	8
	14938
	3,36
	800
	6,80
	29,36
	1,50
	5,04
	1,40
	6,44

	9
	13844
	2,89
	800
	6,90
	30,23
	0,98
	2,83
	1,70
	4,53

	10
	11352
	1,69
	800
	5,60
	19,91
	0,77
	1,30
	0,80
	2,10

	11
	10416
	3,48
	800
	5,10
	16,52
	0,71
	2,47
	19,30
	21,77

	12
	9281
	3,51
	630
	7,30
	33,84
	1,80
	6,32
	1,50
	7,82

	13
	8434
	3,67
	630,00
	7,00
	31,12
	1,60
	5,87
	1,70
	7,57

	14
	6650
	4,20
	630,00
	5,70
	20,63
	0,92
	3,86
	0,75
	4,61

	15
	5946
	2,81
	630,00
	5,00
	15,88
	0,80
	2,25
	0,80
	3,05

	16
	4668
	1,09
	630
	3,70
	8,69
	0,50
	0,55
	9,12
	9,67

	17
	3350
	2,38
	500,00
	4,50
	12,86
	0,80
	1,90
	22,50
	24,40

	18
	1833
	6,21
	400,00
	3,60
	8,23
	0,70
	4,35
	24,00
	28,35

	19
	25076
	3,63
	1000,00
	7,00
	31,12
	0,90
	3,27
	28,40
	31,67

	20
	56738
	8,00
	1250
	10,30
	67,37
	2,20
	17,60
	135,00
	152,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	392,19


Priedas Nr.14. Aerodinaminis orinės oro kondicionavimo sistemos grąžinimo linijos pasipriešinimas
	Ruožo Nr.
	L, m3/h
	l, m
	d, mm
	v, m/s
	pd, Pa
	R, Pa/m
	R·l, Pa
	Z, Pa
	Rl+Z, Pa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	31163
	7,22
	1250
	7,00
	31,12
	0,65
	4,69
	10,20
	14,89

	2
	27828
	5,00
	1250
	5,70
	20,63
	0,58
	2,90
	21,80
	24,70

	3
	20854
	2,60
	1000
	6,00
	22,86
	0,75
	1,95
	9,70
	11,65

	4
	19929
	2,60
	1000
	6,80
	29,36
	0,88
	2,29
	4,80
	7,09

	5
	19004
	2,20
	1000
	5,90
	22,10
	0,75
	1,65
	3,80
	5,45

	6
	18078
	1,50
	1000
	5,60
	19,91
	0,63
	0,95
	3,30
	4,25

	7
	17153
	3,64
	1000
	5,00
	15,88
	0,57
	2,07
	15,30
	17,37

	8
	14938
	3,46
	800
	6,80
	29,36
	1,50
	5,19
	5,80
	10,99

	9
	13844
	3,00
	800
	6,90
	30,23
	0,98
	2,94
	4,80
	7,74

	10
	11352
	1,82
	800
	5,60
	19,91
	0,77
	1,40
	3,30
	4,70

	11
	10416
	3,50
	800
	5,10
	16,52
	0,71
	2,49
	15,00
	17,49

	12
	9281
	3,50
	630
	7,30
	33,84
	1,80
	6,30
	6,00
	12,30

	13
	8434
	3,83
	630,00
	7,00
	31,12
	1,60
	6,13
	4,90
	11,03

	14
	6650
	4,40
	630,00
	5,70
	20,63
	0,92
	4,05
	3,30
	7,35

	15
	5946
	3,00
	630,00
	5,00
	15,88
	0,80
	2,40
	2,70
	5,10

	16
	4668
	1,30
	630
	3,70
	8,69
	0,50
	0,65
	6,20
	6,85

	17
	3350
	2,50
	500,00
	4,50
	12,86
	0,80
	2,00
	7,50
	9,50

	18
	1833
	6,20
	400,00
	3,60
	8,23
	0,70
	4,34
	1,60
	5,94

	19
	916
	2,50
	310
	3,50
	7,78
	0,80
	2,00
	71,60
	73,60

	20
	25076
	3,60
	1000,00
	7,00
	31,12
	0,90
	3,24
	15,60
	18,84

	21
	56738
	8,00
	1250
	10,30
	67,37
	2,20
	17,60
	99,00
	116,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	393,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Priedas Nr.15. Orinės oro kondicionavimo sistemos medžiagų ir įrangos žiniaraštis
	Pavadinimas 
	Markė
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina be PVM, Lt

	1
	2
	3
	4
	5

	Lankstūs ortakiai

„Amalva“
	Ø250

Ø315

Ø400

Ø500

Ø630

Ø800

Ø1000

Ø1250
	m
	3,65

138,05

90,50

169,00

77,19

48,20

79,53

39,53
	83,59

4196,72

4371,15

10140

6584,31

5220,06

13885,94

9202,58


Priedas Nr.15. pabaiga

	1
	2
	3
	4
	5

	Oro padavimo difuzoriai

 “HaltonHit”

Oro šalinimo difuzoriai

“HaltonHit”


	TRB 250(R)

TRB 315(R)

TRB 400(R)

TRB 500(R)

AHF 570-270

AHF 645-307
	vnt.
	1

34

7

8

21

50
	314

11764

3143

4512

2541

7550

	Atšakos APT
	APT 250

APT 315

APT 400

APT 500
	vnt.
	1

34

28

58
	12,60

513,40

770

2163,40

	Perėjimai „BDOD“
	BDOD-500x400

BDOD-630x500

BDOD-800x630

BDOD-1000x800

BDOD-1250x1000
	vnt.
	2

2

4

4

4
	171,80

238,20

616,80

1071,20

1557,20

	Alkūnės „Amalva“
	AT-900 – 315

AT-900 – 400

AT-900 – 630

AT-900 – 1000

AT-900 – 1250
	vnt.
	4

4

2

6

2
	219,60

312,40

410

2955,60

1336

	Oro paėmimo kaminėlis “Lindab Comfort”
	HF - 1250
	vnt.
	1
	4150

	Oro kondicionierius „Flakt Woods“
	EU 64
	vnt.
	1
	14000

	Išorinis šaldymo įrenginys
	EWAQ100DAYN
	vnt.
	1
	99137

	Cirkuliacinis siurblys Grundfos
	TP 50-180/2
	vnt.
	1
	3807

	
	
	
	
	216950,55

	
	
	
	Bendra suma:
	282035,72
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Anotacija


Baigiamajame magistro darbe nagrinėjama problema – dideli energijos poreikiai vėsinimui biurų pastatuose, dėl vis didėjančių mikroklimato kokybės reikalavimų, didesnių šilumos pritekėjimų į patalpas ir šilumos išsiskyrimų dėl naudojamos įrangos.


Problemos sprendimui darbe suprojektuotos keturios oro kondicionavimo sistemos su skirtingais šilumnešiais: oru, vandeniu ir freonu. Atsižvelgiant į šilumnešio tipą suprojektuotos ventiliatorinių konvektorių, aktyviųjų šalčio sijų, freoninė ir orinė vėsinimo sistemos. Oro kondicionavimo sistemos analizuojamos remiantis realaus tipinio administracinio pastato pavyzdžiu.


 Lyginamoms sistemoms buvo atlikti hidrauliniai ir aerodinaminiai skaičiavimai, įvertintos sistemų pradinės investicijos, apskaičiuotos energijos sąnaudos ir eksploatacijos išlaidos.


Ekonominio skaičiavimo metu buvo įvertintas sistemų atsipirkimo laikas ir atlikta elektros kainų jautrumo analizė. 


Šio tyrimo rezultatai parodo, kokia sistema iš visų darbe nagrinėtųjų sistemų yra tinkamiausia biurų pastatams, pagal efektyvų elektros energijos naudojimą ir pradines investicijas. 
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Annotation


The final master's work deals with the problem of high energy needs for cooling in office buildings, due to the growing of higher quality requirements for microclimate, higher heat gains in premises and equipment heat emissions used in.


To solve the problem four different types of cooling systems with different coolants: air, water and refrigerant are designed at work. Depending on the type of coolant were designed fan coil units, active chilled beams, variable refrigerant volume system and air cooling systems. Air conditioning systems are analyzed on the basis of an example of the real typical office building.


The hydraulic and aerodynamic calculations were made, initial investments, energy expenditures and operating costs were estimated for the compared systems.


The pay-back time of the systems was assessed and the sensitivity analysis of electricity prices was carried out by economic calculations.


The results of this investigation show, which system of all analysed systems at work is the most appropriate for office buildings, according to the efficient use of electricity and the initial investments.
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Praktikos sistemų lentelė

		

		BENDRI DUOMENYS																		ŠILDYMAS								VĖDINIMAS										VĖSINIMAS

		Nr.		Patalpų paskirtis		Plotas		Aukštis		Sienų plotas		Langų plotas		Sienų ir langų santykis		Patalpos oro tempe-ratūra		Išorės oro tempe-ratūra		Šilumos galia šildymui						Šilumos poreikis šildymui		Tiekiamo/ šalinamo oro kiekis vėdinimui		Vėdinimo sistemų oro šildytuvų galia		Šilumos rekupe-ratoriaus efekty-vumas		Vėdinimo sistemų ventiliatorių el. galia		Vėdinimo sistemų ventiliatorių efektyvumas, SFP		Vėsinimo galia		Vėsinimo sistemos tipas (šaltnešis) R410a		Vėsinimo sistemos el. variklių galia

								m						%						kW						MWh				kW		%		kW		%		kW				kW

																				Radiatorinė š. s. (šilumnešis_/_vanduo)		Orinio š. s. (šilumnešis_/_vanduo)		Spindulinio š. s. (šilumnešis_/_vanduo)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

		1.

		2.

		3.

		4.		Gamybinės paskirties patalpos

		Administracinis korpusas

		1.101		Tambūras		15.00		-		-		-		-		-		-		213.70		-		-		508		+30100/-29816		266.7		55		14.35/12.467		1.1		-		-		-

		1.102		Vestibiulis su atvira laiptine		136.40		3.9		0		0		0		20		-23

		1.103		Apsaugos darbuotojų kambarys		49.70		3.9		28.27		24.18		86		21		-23																						Multi split		Suminė galia visos ROV-8 sistemos 4.0		11.77

		1.104		Vestibiulis su atvira laiptine		87.70		3.9		70.98		40.17		57		20		-23																				-		-		-

		1.105		Ekspozicijų salė		93.20		3.9		28.81		25.74		89		21		-23

		1.106		Koridorius		40.50		3.9		0		0		0		20		-23

		1.107		Virtuvėlė		19.60		3.9		14.83		9.75		66		21		-23

		1.108		Holas		61.00		3.9		23.86		8.22		34		21		-23

		1.109		Konferencijų salė (160 v)		161.00		3.9		75.6		26.55		35		21		-23

		1.110		Koridorius		47.50		3.9		0		0		0		20		-23

		1.111		Elektros skydinė		14.10		3.9		16.46		0		0		10		-23

		1.112		Laiptinė		20.70		7.8		118.61		0		0		19		-23

		1.113		Posėdžių kambarys		24.20		3.9		18.69		6.68		36		21		-23

		1.114		Posėdžių kambarys		26.70		3.9		19.53		6.87		35		21		-23

		1.115		Patalpa prie posėdžių kambario		4.20		3.9		12.6		3.83		30		20		-23

		1.116		Valymo priemonių patalpa		12.60		3.9		0		0		0		18		-23

		1.117		WC neįgaliesiems		4.50		3.9		0		0		0		20		-23

		1.118		Koridorius		40.00		3.9		60.06		17.27		29		20		-23

		1.119		Rūbinė		21.00		3.9		25.2		8.33		33		20		-23

		1.120		WC		22.40		3.9		0		0		0		20		-23

		1.121		WC		21.90		3.9		0		0		0		20		-23

		1.122		WC		13.40		3.9		0		0		0		20		-23

		1.123		WC		8.00		3.9		0		0		0		20		-23

		1.124		Valgyklos salė (100 v)		234.00		3.9		113.82		46.22		41		20		-23

		1.125		Bufetas		9.50		3.9		9.24		0		0		16		-23

		1.126		Virtuvė (karštas cechas)		68.00		3.9		0		0		0		16		-23

		1.127		Šaltų patiekalų paruošimo baras		10.85		3.9		10.12		2.25		22		16		-23

		1.128		Mėsos - žuvies patiekalų gamybos baras		12.30		3.9		11.38		2.25		20		16		-23

		1.129		Miltinių patiekalų gamybos baras		16.85		3.9		11.84		2.25		19		16		-23

		1.130		Sausų produktų sandėlis		13.20		3.9		9.66		0		0		12		-23

		1.131		Šaldytuvų patalpa		21.70		3.9		15.12		2.25		15		12		-23

		1.132		Valgyklos salės indų plovykla		15.70		3.9		21		4.5		21		20		-23

		1.133		Virtuvės indų plovykla		5.00		3.9		9.83		0		0		20		-23

		1.134		Atliekų saugykla		1.10		-		-		-		-		-		-

		1.135		Daržovių sandėlis su cechu		19.10		3.9		11.84		2.25		19		16		-23

		1.136		Taros sandėlis su plovykla		15.00		3.9		9.66		2.25		23		12		-23

		1.137		Techninė patalpa		5.90		3.9		0		0		0		18		-23

		1.138		Elektros skydinė		10.65		3.9		15.16		0		0		10		-23

		1.139		Personalo WC		2.70		3.9		0		0		0		20		-23

		1.140		Valymo priemonių patalpa		4.00		3.9		0		0		0		18		-23

		1.141		Koridorius		21.60		3.9		8.19		0		0		20		-23

		1.142		Kontora		12.30		3.9		12.68		2.25		18		21		-23

		1.143.1		Personalo patalpa		13.10		3.9		17.77		2.25		13		21		-23

		1.144		Personalo prausykla su dušine		6.10		-		-		-		-		-		-

		1.146		Ventkamera		38.50		3.9		38.85		0		0		10		-23

		1.147		Tambūras		6.25		-		-		-		-		-		-

		1.148		Laiptinė		20.20		7.8		118.19		0		0		19		-23

		1.149		Koridorius		31.65		3		36.73		22.84		62		20		-23

		1.150		Pirmosios pagalbos kabinetas		20.60		3		30.10		20.70		69		22		-23

		1.151		Medicinos personalo patalpa		4.50		3		7.43		4.60		62		22		-23

		1.152		WC		2.20		3		0		0		0		20		-23

		1.153		Patalpa prie konferencijų salės		10.50		3.9		11.76		0		0		10		-23

		1.154		Ventkamera		53.50		4.2		65.52		0		0		10		-23

		1.155		WC		5.60		3.9		0		0		0		20		-23

		1.156		WC		5.60		3.9		0		0		0		20		-23

		1.157		Tarnybinė patalpa		22.80		3.9		25.2		8.33		33		21		-23

		1.158		Tarnybinė patalpa		22.80		3.9		25.2		8.33		33		21		-23

		1.159		Tarnybinė patalpa		22.80		3.9		25.2		8.33		33		21		-23

		Administracinis korpusas.																																				Prezidentūros patalpos

		1.201		Holas su atvira laiptine		62.10		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.202		Prezidentūros priimamasis su virtuvėle		67.10		3.4		0		0		0		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-3 sistemos 9.0		4.36

		1.203		Svečių kambarys		29.20		3.4		17.97		14.98		83		21		-23																						Super multi split				3.19

		1.204		Viceprezidento kabinetas		48.60		3.4		28.5		24.26		85		21		-23																						Super multi split				4.55

		1.205		Prezidento kabinetas		48.60		3.4		30.21		26.07		86		21		-23																						Super multi split				5.475

		1.206		Viceprezidento kabinetas		47.70		3.4		29.07		24.75		85		21		-23																						Super multi split				4.24

		1.207		Serverinė		18.80		3.4		11.4		4.17		37		18.8		-23																						Split		Suminė galia visos ROV-7 sistemos 1.0		2.7

		1.208		Ventkamera		110.35		3.4		108.68		0		0		10		-23																				-		-		-

		1.209		WC		4.70		3.4		0		0		0		20		-23

		1.210		WC		4.70		3.4		0		0		0		20		-23

		1.214		Pasitarimų kambarys		57.40		3.4		36.86		12.6		34		21		-23																						Multi split		Suminė galia visos ROV-6 sistemos 2.7		7.47		31.985

		Administracinis korpusas.																																				UAB "Megrame" grupės patalpos

		1.211		Koridorius		49.90		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.212		Direktoriaus kabinetas		44.50		3.4		14.93		12.28		82		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-2 sistemos 9.5		4.47

		1.213		Kadrų skyriaus kabinetas		20.30		3.4		11.7		9.5		81		21		-23																						Super multi split				1.89

		1.217		Tiekimo sk. viršininko kabinetas		19.50		3.4		12.73		4.5		35		21		-23																						Super multi split				1.53

		1.218		Archyvas		15.30		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.219		Ekonomisto kabinetas		19.50		3.4		11.13		9.57		86		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-2 sistemos 9.5		1.89

		1.220		Poilsio patalpa		18.30		3.4		11.67		4.5		39		21		-23																						Super multi split				1.93

		1.221		Vyr. finansininkės kabinetas		20.30		3.4		11.7		9.5		81		21		-23																						Super multi split				1.89

		1.222		Buhalterija		30.00		3.4		17.1		13.86		81		21		-23																						Super multi split				2.29

		1.223		Kasa		5.60		3.4		0		0		0		21		-23																				-		-		-

		1.224		Vyr. buhalterės kabinetas		13.80		3.4		11.21		9.57		85		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-2 sistemos 9.5		1.71		17.6

		1.225		Tambūras		7.40		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.226		Valymo priemonių patalpa		2.60		3.4		0		0		0		18		-23

		1.227		WC		11.45		3.4		11.29		0		0		20		-23

		1.228		WC		11.45		3.4		10.64		0		0		20		-23

		Administracinis korpusas.																																				UAB "ASF" grupės patalpos

		1.229		Koridorius		60.60		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.230		Poilsio patalpa		35.90		3.4		23.03		9		39		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-1 sistemos 8.5		3.6

		1.231		Archyvas		20.70		3.4		11.7		9.5		81		21		-23																				-		-		-

		1.232		Sandėliukas		12.80		3.4		0		0		0		18		-23

		1.233		Personalo vadovė - recepsija		30.70		3.4		11.13		9		81		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-1 sistemos 8.5		2.58

		1.234		Komercijos direktoriaus kabinetas		34.00		3.4		23.41		8.33		36		21		-23																						Super multi split				1.82

		1.235		Svečių priėmimo kambarys		18.80		3.4		12.54		4.28		34		21		-23																						Super multi split				1.24

		1.236		Direktoriaus kabinetas		42.30		3.4		52.6		32.18		61		21		-23																						Super multi split				3.7

		1.237		Buhalterija		26.10		3.4		17.14		14.85		87		21		-23																						Super multi split				2.66

		1.238		Vyr. buhalterės kabinetas		17.10		3.4		11.4		9.83		86		21		-23																						Super multi split				1.42		17.02

		Administracinis korpusas.																																				UAB "Medalpas" grupės patalpos

		1.268		Koridorius		29.10		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.269		Posėdžių kambarys su virtuvėle		22.25		3.4		14.6		5.55		38		20		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-5 sistemos 9.0		3.52

		1.270		Direktoriaus kabinetas		30.90		3.4		22.23		18.81		85		21		-23																						Super multi split				4.81

		1.271		Vyr. buhalterės kabinetas		20.05		3.4		11.4		8.91		78		21		-23																						Super multi split				2.12

		1.273		Pardavimų sk. kabinetas		74.35		3.4		71.63		35.91		50		21		-23																						Super multi split				8.03

		1.274		Komercijos vadovo kabinetas		19.00		3.4		12.54		4.2		33		21		-23																						Super multi split				1.945		20.425

		Administracinis korpusas.																																				UAB "Gealan Baltic" grupės patalpos

		1.254		Koridorius		48.90		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.255		Direktoriaus kabinetas		27.90		3.4		14.86		11.85		80		21		-23																						VRV		Suminė galia visos ROV-4 sistemos 9.1		2.67

		1.256		Posėdžių kambarys su niša virtuvėlei		23.40		3.4		0		0		0		21		-23																						VRV				3.52

		1.257		Koridorius		21.20		3.4		12.39		10.23		83		20		-23																				-		-		-

		1.258		Komercijos direktoriaus kabinetas		20.70		3.4		11.78		9.9		84		21		-23																						VRV		Suminė galia visos ROV-4 sistemos 9.1		2.04

		1.259		Marketingo sk. kabinetas		30.50		3.4		16.83		14.12		84		21		-23																						VRV				3.4

		1.260		Vyr. buhalterės kabinetas		26.00		3.4		14.63		12.21		83		21		-23																						VRV				2.835

		1.261		Buhalterija		46.30		3.4		25.54		21.12		83		21		-23																						VRV				4.23

		1.262		Archyvas		17.90		3.4		11.67		4.2		36		21		-23																				-		-		-

		1.263		Pardavimų sk. kabinetas		73.40		3.4		45.6		16.88		37		21		-23																						VRV		Suminė galia visos ROV-4 sistemos 9.1		6.25

		1.264		Tambūras		7.40		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.265		Valymo priemonių patalpa		3.40		3.4		0		0		0		18		-23

		1.266		WC		11.00		3.4		11.06		0		0		20		-23

		1.267		WC		11.00		3.4		11.17		0		0		20		-23

		1.272		Tarnybinė patalpa		35.00		3.4		21.85		8.63		39		21		-23																						VRV		Suminė galia visos ROV-4 sistemos 9.1		2.54		27.485

						3419.25

																																														126.285
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Fankoilų lentelė

		Ventiliatorinių konvektorių parinkimo lentelė:																																1 lentelė. Aerodinaminiai tiekiamos sistemos skaičiavimai																												1 lentelė. Aerodinaminiai tiekiamos sistemos skaičiavimai

																																		Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		Re		λ		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa						Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		Re		λ		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa

		Patalpa		Vėsinimo galia, W		Vent. konvekt. tipas				Veikimo greitis		Vent. konvekt. vėsinimo galia prie greičio [5], W		Max. vent. konvekt. vėsinimo galia, W		Vent. konvekt. el. galia, W		Vandens slėgio nuostoliai, kPa				Triukš - mas, dB(A)		Šaltnešio tūris, l										1		2		3		4		6		7		8		9		11		12		13		14		15				1		2		3		4		6		7		8		9		11		12		13		14		15						40658

																																		Vasara																												Vasara																														40749

																																		1		6.57		63905		13226		80		0.49		12904		0.03		43		282		1.7		216.32		498.66				1		6.57		63905		13226		80		0.49		12904		0.03		43		282		2.3		292.67		575.01

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12								1.98		2		4.74		56165		11624		80		0.43		11341		0.03		34		161		2.73		267.52		428.78				2		4.74		56165		11624		80		0.43		11341		0.03		34		161		3.81		373.35		534.61

		1.103a/1.103		2943		FWL06		564×1194×226		min		2550		4770		98		8.15		470 - 785		38		1.4								1.58		3		4.21		42090		8711		65		0.59		11534		0.03		92		388		1		184.48		572.08				3		4.21		42090		8711		65		0.59		11534		0.03		92		388		1.6		295.17		682.77

				2943		FWL06		564×1194×226		min		2550		4770		98		8.15		470 - 785		38		1.4								1.00		4		2.49		39600		8195		65		0.56		10851		0.03		82		204		0.3		49.86		254.20				4		2.49		39600		8195		65		0.56		10851		0.03		82		204		0.9		149.58		353.92

				2943		FWL06		564×1194×226		min		2550		4770		98		8.15		470 - 785		38		1.4										5		3.48		37110		7680		65		0.52		10169		0.04		73		254		0.3		42.99		297.18				5		3.48		37110		7680		65		0.52		10169		0.04		73		254		0.9		128.97		383.16

				2943		FWL06		564×1194×226		min		2550		4770		98		8.15		470 - 785		38		1.4		11770						1.23		6		2.07		34620		7165		65		0.49		9487		0.04		64		132		0.3		38.17		170.53				6		2.07		34620		7165		65		0.49		9487		0.04		64		132		0.9		114.52		246.87

		1.202		3200		FWB07		239×1389×609		1		2830		6470		192		5.71		413 - 800		37		1.8										7		3.36		30150		6240		65		0.42		8262		0.04		50		168		0.3		28.05		195.90				7		3.36		30150		6240		65		0.42		8262		0.04		50		168		0.9		84.14		251.99

				1160		FWB02		239×1039×609		1		1400		2610		106		4.39		269 - 400		36		0.7		4360						1.00		8		2.89		26730		5532		65		0.38		7325		0.04		40		116		0.3		22.96		138.60				8		2.89		26730		5532		65		0.38		7325		0.04		40		116		0.9		68.88		184.52

		1.203		3190		FWB07		239×1389×609		1		2830		6470		192		5.71		413 - 800		37		1.8		3190						1.00		9		1.69		22910		4741		65		0.32		6278		0.04		31		52		1.6		86.83		139.28				9		1.69		22910		4741		65		0.32		6278		0.04		31		52		1.67		90.63		143.08

		1.204		2275		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4								1.30		10		3.48		21020		4350		50		0.54		7754		0.04		113		394		0.3		46.36		439.94				10		3.48		21020		4350		50		0.54		7754		0.04		113		394		0.9		139.09		532.67

				2275		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		4550						1.30		11		3.51		18730		3876		50		0.48		6909		0.04		92		323		0.3		36.63		359.64				11		3.51		18730		3876		50		0.48		6909		0.04		92		323		0.9		109.90		432.91

		1.205		2738		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4								1.00		12		0.55		17020		3522		50		0.43		6278		0.04		77		42		0.3		29.40		71.82				12		0.55		17020		3522		50		0.43		6278		0.04		77		42		0.9		88.19		130.62

				2738		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		5475						1.00		13		3.12		15220		3150		50		0.39		5615		0.04		63		196		0.3		24.18		220.62				13		3.12		15220		3150		50		0.39		5615		0.04		63		196		0.9		72.55		268.98

		1.206		2120		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4										14		4.20		13420		2777		50		0.34		4950		0.04		51		214		0.3		18.38		232.32				14		4.20		13420		2777		50		0.34		4950		0.04		51		214		0.9		55.14		269.08

				2120		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		4240						1.30		15		2.81		12000		2483		50		0.31		4426		0.04		42		118		1.55		78.94		196.88				15		2.81		12000		2483		50		0.31		4426		0.04		42		118		1.7		86.58		204.52

		1.207		2700		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2700						1.63		16		1.09		9420		1950		40		0.41		4519		0.04		97		106		1.55		138.09		244.11				16		1.09		9420		1950		40		0.41		4519		0.04		97		106		1.7		151.45		257.47

		1.214		2490		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4								1.25		17		1.58		6760		1399		32		0.38		3715		0.05		105		166		2.78		212.75		379.07				17		1.58		6760		1399		32		0.38		3715		0.05		105		166		3.78		289.28		455.60

				2490		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4										18		2.56		3700		766		32		0.21		2034		0.06		37		95		0.3		7.01		101.88				18		2.56		3700		766		32		0.21		2034		0.06		37		95		0.9		21.03		115.90												125.54				65.4				3.65

				2490		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		7470						1.28		19		5.04		1850		383		25		0.19		1360		0.06		46		218		2.1		40.18		258.18				19		5.04		1850		383		25		0.19		1360		0.06		46		218		2.1		40.18		258.18												81.1				89.2				138.05

		1.212		2660		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4										20		3.63		50610		10474		80		0.39		10219		0.03		28		102		0.3		24.18		125.77				20		3.63		50610		10474		80		0.39		10219		0.03		28		102		0.9		72.55		174.13												27.16				86.5				90.5

				1810		FWL03		564×984×226		min		1610		2930		56		6.74		241 - 442		28		1.0		4470						0.80		21		10.00		114515		23700		100		0.61		19269		0.03		51		510		3.45		680.35		1190.35				21		10.00		114515		23700		100		0.61		19269		0.03		51		510		4.5		887.42		1397.42												16.1				52				169

		1.213		1890		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1890																																6515.79																												7853.41												5.06				25.9				77.19

		1.217		1530		FWB02		239×1039×609		1		1400		2610		106		4.39		269 - 400		36		0.7		1530																																																																								40.6				24.8				48.2

		1.219		1890		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1890								Slegio nuostoliai papildomu irenginiu						120 kPa		197922																																																								100.15				34.6				79.53

		1.220		1930		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4		1930								suma						6516						cilerio slegio nuostoliai				trieig voztuvas																																																29.88				378.4				39.53

		1.221		1890		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1890														7853		14369				77922				VF3 DN32																																																20				756.8				645.65

		1.222		2290		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		2290														134369		134.369 kPa		134kPa		212.29		kPa																																																		445.59

		1.224		1710		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1710								Fankoiline sistema (nauja)																										kw		kwh								24		311.89		7485.36

		1.230		1800		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt												10		311.89		3118.90

				1800		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3600																																												28		272.9		7641.20

		1.233		2580		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2580								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		8		9		10

		2 lentelės tęsinys:																																Gegužė		220		693.00		5735.40		4780.60		1315.60		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1566.00		42.5808021412		1302.9725455209

		1.234		1820		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1820								Birželis		210		661.50		5474.70		4563.30		1255.80		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1494.82		32.0369844681		10783.6489719778								130.8		4.77		623.92						130.8		2.4		156.96

		1.235		1240		FWB02		239×1039×609		1		1400		2610		106		4.39		269 - 400		36		0.7		1240								Liepa		210		661.50		5474.70		4563.30		1255.80		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1494.82		21.4931667951		8988.4423537045								178.4		7.27		1296.97						178.4		2.76		246.192

		1.236		1850		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Rugpjūtis		230		724.50		5996.10		4997.90		1375.40		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1637.18		10.5438176731		2473.5796261								173		9.81		1697.13						173		5.38		465.37

				1850		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3700								Rugsėjis		150		472.50		3910.50		3259.50		897.00		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1067.73				23548.6434973032								104		12.25		1274.00						104		6.47		336.44

		1.237		2660		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2660								1020		orine		fank		vrv																		7260.54												51.8		16.61		860.40						51.8		6.94		179.746

		1.238		1420		FWB02		239×1039×609		1		1400		2610		106		4.39		269 - 400		36		0.7		1420								Gegužė		6705		693		2267		2480.8278		256.41		838.97352																								49.6		21.38		1060.45						49.6		12.08		299.584

		1.269		1760		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Birželis		6400		662		2164		2368.0629		244.76		800.83836				Vandeninė ventiliatorinių konvektorių sistema		Vandeninė aktyviųjų šalčio sijų sistema		Freoninė sistema		Orinė sistema														69.2		33.74		2334.81						69.2		13.85		479.21

				1760		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3520								Liepa		6400		662		2164		2368.0629		244.76		800.83836		invest		300519		602417		604562		282036

		1.270		2405		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4										Rugpjūtis		7010		725		2371		2593.5927		268.07		877.10868		elektr		7261		4821		6235		9548

				2405		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		4810								Rugsėjis		4572		473		1546		1691.4735		174.83		572.0274

		1.271		2120		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		2120										31086.54						11502.02		1188.81		3889.8								dvigubas grafikas

		1.273		2677		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4												11502												Vandeninė ventiliatorinių konvektorių sistema		23549				300519		0		602417		0		604562		0		282036		0

				2677		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4														23548.64		20588.16		30594.63		15291.00				Vandeninė aktyviųjų šalčio sijų sistema		15291				0		7261		0		4821		0		6235		0		9548		19459.44										2800								83.59

				2677		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		8030												fank		vrv		or		sij				Freoninė sistema		20588																				29862.78										13500								4196.72

		1.274		1945		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4		1945												7252.9821971694		6341.1527173882		9423.1447839831		4709.63				Orinė sistema		30595																				25509.35										7200								4371.15

		1.255		2670		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2670								VRV sistema NAUJAUSIA VISA																																				37241.12										15000								10140

		1.256		1760		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt												16072.74										28000								6584.31

				1760		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3520																																												30810.8										7500								5220.06

		1.258		2040		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4		2040								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13												20451.12										2000								13885.94

		1.259		1700		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Gegužė		220		755.83		7279.60		6035.28		1448.68		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		1344.91		32.7677472889		1002.6930670405								7060.28										7199								9202.58

				1700		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3400								Birželis		210		721.48		6948.71		5760.95		1382.83		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		1283.78		28.6903774071		9657.1810352227								7297.29										3400								314

		1.260		2835		FWB07		239×1389×609		1		2830		6470		192		5.71		413 - 800		37		1.8		2835								Liepa		210		721.48		6948.71		5760.95		1382.83		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		1283.78		19.1450399153		8006.4556925806								19250										370								11764

		1.261		2115		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4										Rugpjūtis		230		790.19		7610.49		6309.61		1514.53		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		1406.04		8.1919368222		1921.8283784944																		2024								3143

				2115		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		4230								Rugsėjis		150		515.34		4963.37		4114.97		987.74		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		916.98				20588.1581733383								38307.65										940								4512

		1.263		2083		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4																																		6235.49												172365.72										142

				2083		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4																																																								41161.5								2541

				2083		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4		6250																																												7485.36																		7550

		1.272		2540		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2540								VRV sistema 1 irenginys su 8 vrv																																				3118.9																		12.6

		Suma:		126285								107150		227920		7890								71.8		126285								Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt												7641.2																		513.4

		Suma be 103 patalpos:		114515																																																																																				770

																																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13												623.92																		2163.4

																																		Gegužė		220		211.73		2038.61		1690.35		405.81		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		483.31												1296.97																		171.8

																																		Birželis		210		202.10		1945.94		1613.51		387.37		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		461.34												1697.13																		238.2

																																		Liepa		210		202.10		1945.94		1613.51		387.37		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		461.34												1274																		616.8

																																		Rugpjūtis		230		221.35		2131.27		1767.18		424.26		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		505.28												860.4										11540								1071.2

		Čilerio (paprasto) parinkimo lentelė:																																Rugsėjis		150		144.36		1389.96		1152.51		276.69		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		329.53												1060.45										10000								1557.2

																																						981.65		9451.73		7837.07		1881.49														2240.82												2334.81										300000								219.6

		Šaldymo mašinos tipas		Nominali vėsinimo galia, kW		Energijos suvartoji-mas, kW		Max. el. srovės suvartojimas, A		ESSER		Kompresorius, vnt		Kontūrai, vnt		Greičiai, vnt		Triukšmo galios lygis, dB(A)		Triukšmo slėgio lygis 10 m, dB(A)		Matmenys (L×W×H), mm		Svoris, kg																																																								452776.5		135832.95		22638.825				312.4

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12																																														156.96										611248.275								410

		GLAC 0512		122		45.9		103		4.06		2		1		2		84		56		3245×1120×1420		930										VRV sistema 1 irenginys su 12P irenginiu ir 9 vrv																																				246.192																		2955.6

																																		Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt				3605.01								465.37										588609.45								1336

		Čilerio (su triukšmo optimizavimo modeliu) parinkimo lentelė:																																																																				336.44																		4150

																																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13												179.746																		60000

		Šaldymo mašinos tipas		Nominali vėsinimo galia, kW		Energijos suvartoji-mas, kW		Max. el. srovės suvartojimas, A		ESSER		Kompresorius, vnt		Kontūrai, vnt		Greičiai, vnt		Triukšmo galios lygis, dB(A)		Triukšmo slėgio lygis 10 m, dB(A)		Matmenys (L×W×H), mm		Svoris, kg										Gegužė		220		120.65		1163.78		964.24		231.24		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		294.24												299.584																		160006.55		48001.965		8000.3275

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12										Birželis		210		115.16		1110.88		920.41		220.73		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		280.86												479.21																		216008.84

		GLAC. SL 0512		117.5		48.1		103		3.9		2		1		2		82		54		3245×1120×1620		940										Liepa		210		115.16		1110.88		920.41		220.73		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		280.86

																										fank		vrv						Rugpjūtis		230		126.13		1216.68		1008.07		241.75		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		307.61																														208008.515

																																		Rugsėjis		150		82.26		793.49		657.44		157.67		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		200.62												381.9

																																						559.37		5395.70		4470.56		1072.12														1364.19												107.9

																																						1541.016		14847.426		12307.626		2953.614																										237.24

																																																																						163.59

																																																																						4.23

																																																																						36.48

																																																																						87.2

																																																																						28.1

																																																																						59.4

																																																																						252.12

																																																																						47.88

																																																																						71.91

																																																																						10325

																																																																						14106.4

																																																																						479154.282		143746.28		23957.71

																																																																						646858.28

																																																																						622900.57

				sijos												oras

																																						VRV sistema (bendra) 4 irenginiai

																																						Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt

																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

																																						Gegužė		220		1844.04		17761.59		14725.15		3534.41		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		4308.75

																																						Birželis		210		1760.22		16954.25		14055.83		3373.76		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		4112.89

																																						Liepa		210		1760.22		16954.25		14055.83		3373.76		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		4112.89

																																						Rugpjūtis		230		1927.86		18568.94		15394.48		3695.07		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		4504.60

																																						Rugsėjis		150		1257.30		12110.18		10039.88		2409.83		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		2937.78

																																																														19976.92

																																								kw		kwh		kaina

																																						Freoninė sistema		35		35779		11019.97

																																						Vandeninė sistema		43		43432		13377.18

																																						Orinė sistema		55		56428		17379.77

																																						Orine sistema

																																						Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt

																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		8		9		10

																																						Gegužė		220		693.00		5735.40		4780.60		1315.60		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		2059.28		55.3213909378		1692.8345626976

																																						Birželis		210		661.50		5474.70		4563.30		1255.80		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		1965.67		41.6227608008		14010.2212855638

																																						Liepa		210		661.50		5474.70		4563.30		1255.80		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		1965.67		27.9241306639		11677.8714436249

																																						Rugpjūtis		230		724.50		5996.10		4997.90		1375.40		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		2152.88		13.698630137		3213.698630137

																																						Rugsėjis		150		472.50		3910.50		3259.50		897.00		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		1404.05				30594.6259220232

																																																														9547.55

																																						Aktyviuju siju sistema

																																						Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt

																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		8		9		10

																																						Gegužė		220		658.02		5429.03		4496.47		1261.46		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		1039.88		27.7599888626		849.4556591953

																																						Birželis		210		628.11		5182.25		4292.09		1204.12		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		992.61		20.8213838229		7008.4777947933

																																						Liepa		210		628.11		5182.25		4292.09		1204.12		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		992.61		13.8799944313		5804.613671168

																																						Rugpjūtis		230		687.93		5675.80		4700.86		1318.80		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		1087.15		6.9413893916		1628.4499512738

																																						Rugsėjis		150		448.65		3701.61		3065.78		860.09		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		709.01				15290.9970764305

																																																														4821.27

																						747610		685035		353219





Fankoilų lentelė

		



Orinė vėsinimo sistema

Vandeninė vėsinimo sistema

VRV sistema

kWh



Aktyvios šalčio sijos (oro tkm)

		



Vandeninė vėsinimo sistema

VRV sistema

Orinė sistema



Aktyvių sijų hidraul.skaičiavim

		



Pradinės investicijos, Lt

Išlaidos elektrai, Lt

Išlaidos sistemų priežiūra Lt



Pasyvios vėsinimo sijos

		



Pradinės investicijos, įvertinant montavimo darbus, Lt/metus

Išlaidos elektrai, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, Lt/metus

Lt/metus



VRV sistema

		



Elektros sąnaudos, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, kWh/metus

kWh/metus



Ekonominis lyginu su vrv

		



Bendros sistemų investicijos 20 metų laikotarpiui



Ekonominis lyginu su fankoilais

		



Pradinės investicijos, įvertinant montavimo darbus, Lt/metus

Išlaidos elektrai, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, Lt/metus



Orine sistema

		



Elektros energijos sąnaudos, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, kWh/metus



Ekonominis lyginu su orine

		



Vandeninė ventiliatorinių konvektorių sistema

Vandeninė aktyviųjų šalčio sijų sistema

Freoninė sistema

Orinė sistema



		





		





		





		



Pradinės investicijos, įvertinant montavimo darbus, Lt/metus

Išlaidos elektrai, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, Lt/metus



		Atvėsinto oro temp. Iš vėdinimo sistemos		18						Patalpos Nr.		Visai patalpai						Vienai sijai								Vanduo														Grafikas		Oras

		Lauko oro projektinė temperatūra		26.1										P, (W)		P, (W) (atmetus įnešama oro)				Q, (l/s)		Tiekiamo oro įnešama vėsos galia, W		P, (W)      Orientacinis		Professor   F		Δt patalpos - vidutinė vandens						ΣP, (W)		Naudingas ilgis, m		Q,  l/sm				Bendras slėgis, vamzdyje, Pa		Triukšmo slėgis		Triukšmo galia		Patalpoje esančių sijų skiačius

		Kambario temperatūra		24.5																										7

		Vandens temperatūra:																								L, (m)		P, (W)		q, (l/s)		p, (kPa)

		Tiekiamas		16						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Grįžtamas		19						1.202		360		4360		4168		90		25		780		1042		3.0		896		0.081				4363		2.7		9.3		47.4		100						4

		Vandens tankis				kg/h				1.203		160		3190		3105		53		15		347		1035		3.6		924		0.084				3119		3.3		4.5		40.0		100						3

										1.204		260		4550		4411		52		14		563		882		3.0		777		0.071				4447		2.7		5.3		41.1		100						5

										1.205		260		5475		5336		37		10		563		762		3.0		731		0.066				5683		2.7		3.8		38.7		100						7

		Pagrindiniai duomenys:								1.206		260		4240		4101		65		18		563		1025		3.6		954		0.087				4379		3.3		5.5		41.3		100						4

		(vandens glikolis 40%)								1.207		38		2700		2680		38		11		82		2680		3.0		733		0.067				816		2.7		3.9		38.8		100						1

		ρ=		1060.67						1.214		830		7470		7027		208		58		1798		1757		3.6		1358		0.123				7231		3.3		17.5		58.8		100						4

				3.460		kJ/(kg·K)				1.212		240		4470		4342		48		13		520		868		3.0		771		0.070				4376		2.7		4.9		40.8		100						5

		ν=		3.20		mPa·s				1.213		78		1890		1848		39		11		169		924		3.0		737		0.067				1643		2.7		4.0		39.0		100						2

		Δe=		0.2		mm				1.217		70		1530		1493		35		10		152		746		3.0		726		0.066				1603		2.7		3.6		38.4		100						2

		f=		0.000003						1.219		72		1890		1852		36		10		156		926		3.0		730		0.066				1615		2.7		3.7		38.6		100						2

										1.220		200		1930		1823		100		28		433		912		2.4		789		0.072				2012		2.1		13.2		53.7		100						2

										1.221		75		1890		1850		38		10		163		925		3.0		733		0.067				1629		2.7		3.9		38.8		100						2

										1.222		78		2290		2248		39		11		169		1124		3.0		737		0.067				1643		2.7		4.0		39.0		100						2

										1.224		50		1710		1683		50		14		108		1683		3.6		906		0.082				1014		3.3		4.2		39.2		100						1

										1.230		395		3600		3389		198		55		856		1695		3.6		1333		0.121				3522		3.3		16.6		57.7		100						2

										1.233		166		2580		2491		55		15		360		830		3.0		788		0.072				2724		2.7		5.7		41.7		100						3

										1.234		162		1820		1734		81		23		351		867		2.4		735		0.067				1821		2.1		10.7		50.0		100						2

										1.235		100		1240		1187		50		14		217		593		1.8		499		0.045				1214		1.5		9.3		47.5		100						2

										1.236		230		3700		3577		58		16		498		894		3.0		792		0.072				3666		2.7		5.9		41.9		100						4

										1.237		95		2660		2609		32		9		206		870		3.0		718		0.065				2360		2.7		3.3		38.0		100						3

										1.238		62		1420		1387		31		9		134		693		3.0		716		0.065				1567		2.7		3.2		37.9		100						2

										1.269		330		3520		3344		110		31		715		1115		3.0		960		0.087				3595		2.7		11.3		50.8		100						3

										1.270		165		4810		4722		33		9		358		944		3.0		714		0.065				3930		2.7		3.4		37.8		100						5

										1.271		74		2120		2081		37		10		160		1040		3.0		731		0.066				1623		2.7		3.8		38.7		100						2

										1.273		268		8030		7887		34		9		581		986		3.0		714		0.065				6296		2.7		3.4		37.8		100						8

										1.274		100		1945		1892		50		14		217		946		3.6		906		0.082				2028		3.3		4.2		39.2		100						2

										1.255		150		2670		2590		50		14		325		863		3.6		906		0.082				3042		3.3		4.2		39.2		100						3

										1.256		340		3520		3339		113		31		737		1113		3.0		970		0.088				3645		2.7		11.7		51.3		100						3

										1.258		110		2040		1981		55		15		238		991		3.6		926		0.084				2091		3.3		4.6		40.1		100						2

										1.259		110		3400		3341		37		10		238		1114		3.0		731		0.066				2433		2.7		3.8		38.7		100						3

										1.260		110		2835		2776		37		10		238		925		3.0		731		0.066				2433		2.7		3.8		38.7		100						3

										1.261		150		4230		4150		30		8		325		830		3.0		711		0.065				3878		2.7		3.1		37.6		100						5

										1.263		265		6250		6109		33		9		574		764		3.0		714		0.065				6290		2.7		3.4		37.8		100						8

										1.272		126		2540		2473		42		12		273		824		3.0		747		0.068				2513		2.7		4.3		39.5		100						3

												6539		114515		111028																		106244														114

																				1 atsaka		40327

																						51749

																						92076





		1 lentelė. Hidrauliniai tiekiamos sistemos skaičiavimai																								2 lentelė. Hidrauliniai grįžtamos sistemos skaičiavimai

		Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa						Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa

		1		2		3		4		6		7		11		12		13		14		15				1		2		3		4		6		7		11		12		13		14		15

		Vasara																								Vasara

		1		8.00		92076		31934		125		0.60		40		320		4.15		792.32		1112.32				1		8.00		92076		31934		125		0.60		40		320		5.2		992.79		1312.79

		2		8.03		51749		17948		100		0.46		30		241		1.7		190.77		431.67				2		8.03		51749		17948		100		0.46		30		241		2.3		258.10		499.00

		3		4.74		44973		15598		100		0.40		23		109		2.75		233.35		342.37				3		4.74		44973		15598		100		0.40		23		109		3.8		322.44		431.46

		4		2.89		37168		12891		80		0.48		40		116		1		122.19		237.79				4		2.89		37168		12891		80		0.48		40		116		1.6		195.50		311.10

		5		0.92		36214		12560		80		0.46		38		35		0.3		33.67		68.63				5		0.92		36214		12560		80		0.46		38		35		0.9		101.00		135.96

		6		0.38		34856		12089		80		0.45		36		14		0.3		32.22		45.90				6		0.38		34856		12089		80		0.45		36		14		0.9		96.65		110.33

		7		0.86		33902		11758		80		0.43		34		29		0.3		29.42		58.66				7		0.86		33902		11758		80		0.43		34		29		0.9		88.25		117.49

		8		0.21		32544		11287		80		0.42		31		7		0.3		28.07		34.58				8		0.21		32544		11287		80		0.42		31		7		0.9		84.20		90.71

		9		0.91		31590		10956		80		0.40		30		27		0.3		25.46		52.76				9		0.91		31590		10956		80		0.40		30		27		0.9		76.37		103.67

		10		0.31		30232		10485		80		0.39		28		9		0.3		24.20		32.88				10		0.31		30232		10485		80		0.39		28		9		0.9		72.60		81.28

		11		0.97		29278		10154		80		0.38		26		25		1.53		117.17		142.39				11		0.97		29278		10154		80		0.38		26		25		1.71		130.95		156.17

		12		1.23		27149		9416		65		0.64		102		125		0.3		65.17		190.63				12		1.23		27149		9416		65		0.64		102		125		0.9		195.50		320.96

		13		1.16		26378		9148		65		0.62		97		113		0.3		61.16		173.68				13		1.16		26378		9148		65		0.62		97		113		0.9		183.47		295.99

		14		1.25		25607		8881		65		0.60		92		115		0.3		57.28		172.28				14		1.25		25607		8881		65		0.60		92		115		0.9		171.83		286.83

		15		1.21		24836		8614		65		0.59		87		105		0.3		55.38		160.65				15		1.21		24836		8614		65		0.59		87		105		0.9		166.15		271.42

		16		1.38		24065		8346		65		0.57		82		113		0.3		51.69		164.85				16		1.38		24065		8346		65		0.57		82		113		0.9		155.08		268.24

		17		1.23		22602		7839		65		0.53		73		90		0.3		44.69		134.48				17		1.23		22602		7839		65		0.53		73		90		0.9		134.07		223.86

		18		1.81		21139		7331		65		0.50		65		118		0.3		39.78		157.43				18		1.81		21139		7331		65		0.50		65		118		0.9		119.33		236.98

		19		1.23		19620		6805		65		0.46		57		70		0.3		33.67		103.78				19		1.23		19620		6805		65		0.46		57		70		0.9		101.00		171.11

		20		1.89		18101		6278		65		0.43		49		93		0.3		29.42		122.03				20		1.89		18101		6278		65		0.43		49		93		0.9		88.25		180.86

		21		1.22		17368		6024		65		0.41		45		55		0.3		26.74		81.64				21		1.22		17368		6024		65		0.41		45		55		0.9		80.23		135.13

		22		2.74		16635		5769		65		0.39		42		115		0.3		24.20		139.28				22		2.74		16635		5769		65		0.39		42		115		0.9		72.60		187.68

		23		1.20		15898		5514		65		0.38		39		47		0.3		22.97		69.77				23		1.20		15898		5514		65		0.38		39		47		0.9		68.92		115.72

		24		2.89		15161		5258		65		0.36		35		101		0.3		20.62		121.77				24		2.89		15161		5258		65		0.36		35		101		0.9		61.86		163.01

		25		1.18		12922		4482		65		0.31		27		32		1.6		81.54		113.40				25		1.18		12922		4482		65		0.31		27		32		1.67		85.11		116.97

		26		4.39		11589		4019		50		0.50		94		413		0.3		39.78		452.44				26		4.39		11589		4019		50		0.50		94		413		0.9		119.33		531.99

		27		1.23		10873		3771		50		0.47		84		103		0.3		35.15		138.47				27		1.23		10873		3771		50		0.47		84		103		0.9		105.44		208.76

		28		1.16		9369		3249		50		0.40		64		74		0.3		25.46		99.70				28		1.16		9369		3249		50		0.40		64		74		0.9		76.37		150.61

		29		0.75		8581		2976		50		0.37		55		41		0.3		21.78		63.03				29		0.75		8581		2976		50		0.37		55		41		0.9		65.34		106.59

		30		0.72		7863		2727		50		0.34		47		34		0.3		18.39		52.23				30		0.72		7863		2727		50		0.34		47		34		0.9		55.18		89.02

		31		0.42		7075		2454		50		0.30		39		16		0.3		14.32		30.70				31		0.42		7075		2454		50		0.30		39		16		0.9		42.96		59.34

		32		1.22		6357		2205		50		0.27		32		39		1.55		59.93		98.97				32		1.22		6357		2205		50		0.27		32		39		1.7		65.72		104.76

		33		1.99		5639		1956		40		0.41		94		187		1.5		133.72		320.78				33		1.99		5639		1956		40		0.41		94		187		3		267.45		454.51

		34		1.20		3667		1272		40		0.27		44		53		0.3		11.60		64.40				34		1.20		3667		1272		40		0.27		44		53		0.9		34.80		87.60

		35		2.53		3168		1099		40		0.23		34		86		2.25		63.12		149.14				35		2.53		3168		1099		40		0.23		34		86		2.4		67.33		153.35

		36		1.16		2376		824		32		0.23		40		46		1.58		44.33		90.73				36		1.16		2376		824		32		0.23		40		46		1.68		47.13		93.53

		37		1.20		1584		549		25		0.27		80		96		1.55		59.93		155.93				37		1.20		1584		549		25		0.27		80		96		1.7		65.72		161.72

		38		2.11		792		275		20		0.22		84		177		1		25.67		202.91				38		2.11		792		275		20		0.22		84		177		1.6		41.07		218.31

																						6385.01																								8744.81

						Slegio nuostoliai papildomu irenginiu						50 kPa		127922

						suma						6385						cilerio slegio nuostoliai				ausintuves nuost				maisymo vozt

												8745		15130				75882				48704				VF3 DN50

												65130		65,130		65 kPa		125		kPa





		Atvėsinto oro temp. Iš vėdinimo sistemos		18						Patalpos Nr.		Visai patalpai						Pasyvių vėsinamųjų sijų išskiriamas vėsos kiekis, W/m		Max. vėsinimo galia tiekiamas per perforuotas lubas visam patalpos plotui, W		Vienos pasyviosios vėsinamosios sijos išskiriama vėsos galia, W		Δt patalpos - vidutinė vandens						Patalpoje esančių sijų skaičius		Pasyviųjų sijų išskiriama vėsos galia patalpai, W		Pastabos								1 lentelė. Aerodinaminiai tiekiamos sistemos skaičiavimai

		Lauko oro projektinė temperatūra		26.1										P, (W)												8		°C														Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa

		Kambario temperatūra		24.5																				Carat H-84																		1		2		3		4		6		7		11		12		13		14		15

		Vandens temperatūra:																						L, (m)		H, (m)		W, (m)														Vasara

		Tiekiamas		15						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13								1								1250		7.00								1.42		1.42

		Grįžtamas		18						1.202		67.10		4360		102		234		6844		913		3.9		0.147		0.838		5		4563										2								630		4.00								1.98		1.98

		Vandens tankis				kg/h				1.203		29.20		3190		136		251		3971		929		3.7		0.147		0.838		4		3715										3								400		4.00								1.58		1.58

										1.204		48.60		4550		102		234		4957		913		3.9		0.147		0.838		5		4563										4								310		3.80								35.00		35.00

										1.205		48.60		5475		136		251		6610		929		3.7		0.147		0.838		6		5572										5								310		3.80								35.71		35.71

		Pagrindiniai duomenys:								1.206		47.70		4240		102		234		4865		913		3.9		0.147		0.838		5		4563										6								400		3.20								32.00		32.00

		(vandens glikolis 40%)								1.207		18.80		2700		136		251		2557		628		2.5		0.147		0.838		4		2510										7								1250		5.70								0.00		0.00

		ρ=		1060.67						1.214		57.40		7470		136		251		7806		979		3.9		0.147		0.838		8		7831										8								800		3.90								1.56		1.56

										1.212		30.55		2660		102		234		3116		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										9								630		3.70								1.27		1.27

				3.460		kJ/(kg·K)						13.95		1810		136		251		1897		628		2.5		0.147		0.838		3		1883										10								400		3.20								26.29		26.29

		ν=		3.20		mPa·s				1.213		20.30		1890		102		234		2071		983		4.2		0.147		0.838		2		1966										11								500		3.00								1.60		1.60

		Δe=		0.2		mm				1.217		19.50		1530		102		234		1989		913		3.9		0.147		0.838		2		1825										12								310		3.00								23.32		23.32

		f=		0.000003						1.219		19.50		1890		102		234		1989		983		4.2		0.147		0.838		2		1966										13								310		3.00								23.32		23.32

										1.220		18.30		1930		136		251		2489		979		3.9		0.147		0.838		2		1958										14								310		3.00								22.61		22.61

										1.221		20.30		1890		102		234		2071		983		4.2		0.147		0.838		2		1966										15								400		3.80								27.42		27.42

										1.222		30.00		2290		102		234		3060		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										16								1000		6.00								1.96		1.96

										1.224		13.80		1710		136		251		1877		628		2.5		0.147		0.838		3		1883										17								310		3.30								36.23		36.23

										1.230		35.90		3600		102		234		3662		913		3.9		0.147		0.838		4		3650										18								1000		6.80								0.00		0.00

										1.233		30.70		2580		102		234		3131		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										19								310		3.30								36.23		36.23

										1.234		34.00		1820		102		234		3468		913		3.9		0.147		0.838		2		1825										20								1000		5.90								0.00		0.00

										1.235		18.80		1240		102		234		1918		913		3.9		0.147		0.838		2		1825										21								310		3.30								36.23		36.23

										1.236		42.30		3700		102		234		4315		983		4.2		0.147		0.838		4		3931										22								1000		5.60								0.00		0.00

										1.237		26.10		2660		102		234		2662		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										23								310		3.30								36.23		36.23

										1.238		17.10		1420		102		234		1744		913		3.9		0.147		0.838		2		1825										24								1000		5.00								0.00		0.00

										1.269		22.25		3520		136		251		3026		402		1.6		0.147		0.838		9		3614										25								400		4.00								2.50		2.50

										1.270		30.90		4810		136		254		4202		991		3.9		0.147		0.838		5		4953										26								310		3.30								34.29		34.29

										1.271		20.05		2120		136		254		2727		1067		4.2		0.147		0.838		2		2134										27								310		3.30								35.00		35.00

										1.273		74.35		8030		136		254		10112		1016		4.0		0.147		0.838		8		8128										28								800		6.80								1.25		1.25

										1.274		19.00		1945		136		254		2584		991		3.9		0.147		0.838		2		1981										29								250		3.90								25.62		25.62

										1.255		27.90		2670		102		234		2846		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										30								310		3.30								34.42		34.42

										1.256		23.40		3520		136		254		3182		1194		4.7		0.147		0.838		3		3581										31								800		6.90								0.00		0.00

										1.258		20.70		2040		136		254		2815		1067		4.2		0.147		0.838		2		2134										32								310		3.30								37.00		37.00

										1.259		30.50		3400		136		254		4148		914		3.6		0.147		0.838		4		3658										33								310		3.30								34.42		34.42

										1.260		26.00		2835		136		254		3536		991		3.9		0.147		0.838		3		2972										34								800		5.60								0.00		0.00

										1.261		46.30		4230		136		254		6297		1067		4.2		0.147		0.838		4		4267										35								310		3.30								37.00		37.00

										1.263		73.40		6250		136		254		9982		1067		4.2		0.147		0.838		6		6401										36								800		5.10								0.00		0.00

										1.272		35.00		2540		102		234		3570		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										37								310		3.80								23.00		23.00

												1158.25																														38								630		7.30								1.27		1.27

																																										39								250		4.20								24.94		24.94

																																										40								630.00		7.00								0.00		0.00

																																										41								400.00		3.60								19.00		19.00

																																										42								630.00		5.70								0.00		0.00

																																										43								250.00		3.80								17.94		17.94





		Atvėsinto oro temp. Iš vėdinimo sistemos		18						Patalpos Nr.		Patalpai reikalingos vėsos galios				Vidinio įrenginio charakteristikos												Patalpos Nr.		Patalpai reikalingos vėsos galios				Vidinio įrenginio charakteristikos

		Lauko oro projektinė temperatūra		26.1												Modelis								Įrenginių kiekis										Modelis								Garsas, (dBA)		Įrenginio svoris, (kg)

		Kambario temperatūra		24.5

		Vandens temperatūra:

		Tiekiamas		16						1		2		3		4		5		6		7		8				1		2		3		4		5		6		7				8

										Išorinis įrenginys Nr.1

		Grįžtamas		19						1.202		4360		4085														1.202		4360		4085		FXSQ63P		1000×300×700		6000		4800		30		35

		Vandens tankis				kg/h				1.203		3190		3080														1.203		3190		3080		FXSQ40P		700×300×700		3800		3300		29		26

										1.204		4550		4495														1.204		4550		4495		FXSQ63P		1000×300×700		5900		4800		30		35

										1.205		5475		5420														1.255		2670		2615		FXSQ40P		700×300×700		3700		3300		29		26

		Pagrindiniai duomenys:								1.206		4240		4185														1.256		3520		3355		FXSQ50P		700×300×700		4600		3800		29		26

		(vandens glikolis 40%)								1.207		2700		2645														1.207		2700		2645		FXSQ40P		700×300×700		3600		3200		29		26

																												1.263		6250		5865		FXSQ80P		1000×300×700		7200		5900		32		35

																												1.258		2040		1985		FXSQ32P		550×300×700		2800		2300		27		23

		ρ=		1060.67						1.214		7470		7195														1.259		3400		3235		FXSQ40P		700×300×700		3500		3200		29		26		32680

										Išorinis įrenginys Nr.2

				3.460		kJ/(kg·K)				1.212		2660		2605														1.221		1890		1835		FXSQ25P		550×300×700		2400		2000		26		23

		ν=		3.20		mPa·s						1810		1755														1.220		1930		1765		FXSQ25P		550×300×700		2400		2000		26		23

		Δe=		0.2		mm				1.213		1890		1780														1.219		1890		1835		FXSQ25P		550×300×700		2400		2000		26		23

		f=		0.000003						1.217		1530		1475														1.217		1530		1475		FXSQ20P		550×300×700		1900		1700		26		23

										1.219		1890		1835														1.213		1890		1780		FXSQ25P		550×300×700		2400		2000		26		23

				275						1.220		1930		1765														1.212		2660		2605		FXSQ63P		1000×300×700		5800		4700		30		35

				110						1.221		1890		1835																1810		1755

				55						1.222		2290		2125														1.214		7470		7195		FXSQ100P		1400×300×700		9200		7300		32		46

				165						1.224		1710		1655														1.206		4240		4185		FXSQ63P		1000×300×700		5700		4700		30		35

				330						1.230		3600		3270														1.205		5475		5420		FXSQ80P		1000×300×700		7200		5900		32		35		30785

				385						1.233		2580		2415

				220						1.234		1820		1765														1.234		1820		1765		FXSQ50P		700×300×700		2400		2000		26		23

										Išorinis įrenginys Nr.3																		1.235		1240		1130		FXSQ20P		550×300×700		2000		1700		26		23

										1.235		1240		1130														1.236		3700		3645		FXSQ25P		550×300×700		4900		3900		29		26

										1.236		3700		3645														1.237		2660		2550		FXSQ40P		700×300×700		3900		3400		29		26

										1.237		2660		2550														1.233		2580		2415		FXSQ32P		550×300×700		3100		2400		27		23

										1.238		1420		1365														1.238		1420		1365		FXSQ20P		550×300×700		1900		1700		26		23

										1.269		3520		3355														1.230		3600		3270		FXSQ40P		700×300×700		3900		3300		29		26

										1.270		4810		4755														1.224		1710		1655		FXSQ20P		550×300×700		1900		1700		26		23

										1.271		2120		2065														1.222		2290		2125		FXSQ32P		550×300×700		3000		2400		27		23		21020

										1.273		8030		7645

										1.274		1945		1890														1.260		2835		2780		FXSQ40P		700×300×700		3800		3300		29		26

										Išorinis įrenginys Nr.4																		1.272		2540		2375		FXSQ32P		550×300×700		3000		2400		27		23

										1.255		2670		2615														1.261		4230		4010		FXSQ63P		1000×300×700		5900		4800		30		35

										1.256		3520		3355														1.271		2120		2065		FXSQ32P		550×300×700		2900		2400		27		23

										1.258		2040		1985														1.270		4810		4755		FXSQ80P		1000×300×700		7400		6000		32		35

										1.259		3400		3235														1.269		3520		3355		FXSQ50P		700×300×700		4600		3800		29		26

										1.260		2835		2780														1.274		1945		1890		FXSQ25P		550×300×700		2300		2000		26		23

										1.261		4230		4010														1.273		8030		7645		FXSQ125P		1400×300×700		11400		9000		33		46		30030

										1.263		6250		5865

										1.272		2540		2375

												114515		110005																114515		110005





		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		622900.5666		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		747610.406227615

		Sutaupymai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Grynoji esamoji vertė, Lt		622900.57		629136.06		635371.55		641607.04		647842.53		654078.03		660313.52		666549.01		672784.50		679019.99		685255.49		691490.98		697726.47		703961.96		710197.45		716432.95		722668.44		728903.93		735139.42		741374.91		747610.41		14390365.21

		Tikrieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Fankoilai

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		588609.45		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		685035

		Sutaupymai		0		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		1309.47		1212.47		1122.66		1039.50		962.50		891.20		825.19		764.06		707.46		655.06		606.54		561.61		520.01		481.49		445.82		412.80		382.22		353.91		327.69		303.42

		Grynoji esamoji vertė, Lt		588609.45		593430.71679482		598251.983589639		603073.250384459		607894.517179279		612715.783974099		617537.050768918		622358.317563738		627179.584358558		632000.851153378		636822.117948197		641643.384743017		646464.651537837		651285.918332656		656107.185127476		660928.451922296		665749.718717116		670570.985511935		675392.252306755		680213.519101575		685034.785896395		13373264.4769121

		Tikrieji sutaupymai, Lt		34291.1166000001		1309.4677653342		1212.4701530873		1122.6575491549		1039.4977306989		962.4978987953		891.2017581438		825.1868130961		764.0618639779		707.4646888684		655.0598971004		606.5369417596		561.6082794071		520.0076661176		481.4885797386		445.8227590172		412.7988509418		382.2211582795		353.9084798884		327.6930369337		303.4194786423

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		34291.12		35600.58		36813.05		37935.71		38975.21		39937.71		40828.91		41654.10		42418.16		43125.62		43780.68		44387.22		44948.83		45468.84		45950.32		46396.15		46808.95		47191.17		47545.08		47872.77		48176.19

		Paprastieji sutaupymai, Lt		34291.12		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23

		Paprastas atsipirkimo laikas		34291.12		35705.34		37119.57		38533.79		39948.02		41362.24		42776.47		44190.69		45604.92		47019.14		48433.37		49847.59		51261.82		52676.04		54090.27		55504.49		56918.72		58332.94		59747.17		61161.40		62575.62

		Orine

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		208008.515		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		353219

		Sutaupymai		0		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		-949.12		-878.81		-813.72		-753.44		-697.63		-645.95		-598.11		-553.80		-512.78		-474.80		-439.63		-407.06		-376.91		-348.99		-323.14		-299.20		-277.04		-256.52		-237.52		-219.92

		Grynoji esamoji vertė, Lt		208008.515		215269.055062649		222529.595125297		229790.135187946		237050.675250594		244311.215313243		251571.755375891		258832.29543854		266092.835501188		273353.375563837		280613.915626486		287874.455689134		295134.995751783		302395.535814431		309656.07587708		316916.615939728		324177.156002377		331437.696065025		338698.236127674		345958.776190322		353219.316252971		5892892.2281562

		Tikrieji sutaupymai, Lt		414892.0516		-949.1185937665		-878.8135127468		-813.7162155063		-753.4409402836		-697.6305002626		-645.9541669098		-598.1057101017		-553.8015834275		-512.7792439143		-474.795596217		-439.6255520528		-407.0606963451		-376.9080521714		-348.9889371958		-323.1379048109		-299.2017637138		-277.0386701054		-256.5172871346		-237.5160066061		-219.922228339

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		414892.05		413942.93		413064.12		412250.40		411496.96		410799.33		410153.38		409555.27		409001.47		408488.69		408013.90		407574.27		407167.21		406790.30		406441.31		406118.17		405818.97		405541.93		405285.42		405047.90		404827.98

		Paprastieji sutaupymai, Lt		414892.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05

		Paprastas atsipirkimo laikas		414892.05		413867.00		412841.96		411816.91		410791.86		409766.81		408741.76		407716.72		406691.67		405666.62		404641.57		403616.52		402591.47		401566.43		400541.38		399516.33		398491.28		397466.23		396441.19		395416.14		394391.09

		VRV		Fankoilai		Orine

		479154.282		452776.5		160006.55

		143746.28		135832.95		48001.965		Montavimas

								Prieziura

		646858.28		611248.275		216008.84		Viso

		622900.5666		588609.45		208008.515		be prieziuros ir elektros

		6235.49		4821.27		7261		su elektra

		6235.49		4821.27		7260.5400626486		su elektra ir prieziura





		





		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		603688.75		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49

		Sutaupymai		0		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		-1309		-1212		-1123		-1039		-962		-891		-825		-764		-707		-655		-607		-562		-520		-481		-446		-413		-382		-354		-328		-303

		Grynoji esamoji vertė, Lt		603688.75		609924.24		616159.73		622395.23		628630.72		634866.21		641101.70		647337.19		653572.69		659808.18		666043.67		672279.16		678514.65		684750.15		690985.64		697221.13		703456.62		709692.11		715927.61		722163.10		728398.59

		Tikrieji sutaupymai, Lt		-15079		-1309		-1212		-1123		-1039		-962		-891		-825		-764		-707		-655		-607		-562		-520		-481		-446		-413		-382		-354		-328		-303

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		-15079		-16389		-17601		-18724		-19763		-20726		-21617		-22442		-23206		-23914		-24569		-25175		-25737		-26257		-26739		-27184		-27597		-27979		-28333		-28661		-28964

		Paprastieji sutaupymai, Lt		-15079		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414

		Paprastas atsipirkimo laikas		-15079		-16494		-17908		-19322		-20736		-22150		-23565		-24979		-26393		-27807		-29222		-30636		-32050		-33464		-34878		-36293		-37707		-39121		-40535		-41950		-43364

		Fankoilai

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		588609.45		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27

		Sutaupymai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Grynoji esamoji vertė, Lt		588609.45		593430.71679482		598251.983589639		603073.250384459		607894.517179279		612715.783974099		617537.050768918		622358.317563738		627179.584358558		632000.851153378		636822.117948197		641643.384743017		646464.651537837		651285.918332656		656107.185127476		660928.451922296		665749.718717116		670570.985511935		675392.252306755		680213.519101575		685034.785896395

		Tikrieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Orine

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		208008.52		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486

		Sutaupymai		0		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		-2258.59		-2091.28		-1936.37		-1792.94		-1660.13		-1537.16		-1423.29		-1317.86		-1220.24		-1129.86		-1046.16		-968.67		-896.92		-830.48		-768.96		-712.00		-659.26		-610.43		-565.21		-523.34

		Grynoji esamoji vertė, Lt		208008.52		215269.060062649		222529.600125297		229790.140187946		237050.680250594		244311.220313243		251571.760375891		258832.30043854		266092.840501188		273353.380563837		280613.920626486		287874.460689134		295135.000751783		302395.540814431		309656.08087708		316916.620939728		324177.161002377		331437.701065025		338698.241127674		345958.781190322		353219.321252971

		Tikrieji sutaupymai, Lt		380600.93		-2258.5863591008		-2091.2836658341		-1936.3737646612		-1792.9386709826		-1660.1283990579		-1537.1559250536		-1423.2925231978		-1317.8634474054		-1220.2439327828		-1129.8554933174		-1046.1624938124		-968.6689757522		-896.9157182891		-830.4775169343		-768.9606638281		-712.0006146556		-659.2598283848		-610.425767023		-565.2090435398		-523.3417069813

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		380600.93		378342.34		376251.06		374314.69		372521.75		370861.62		369324.46		367901.17		366583.31		365363.06		364233.21		363187.05		362218.38		361321.46		360490.98		359722.02		359010.02		358350.76		357740.34		357175.13		356651.79

		Paprastieji sutaupymai, Lt		380600.93		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27

		Paprastas atsipirkimo laikas		380600.93		378161.66		375722.38		373283.11		370843.84		368404.56		365965.29		363526.02		361086.74		358647.47		356208.20		353768.92		351329.65		348890.38		346451.10		344011.83		341572.56		339133.28		336694.01		334254.74		331815.46

		VRV		Fankoilai		Orine

		464375.96		452776.5		160006.55

		139312.79		135832.95		48001.97		Montavimas

		20000		20000		8000		Prieziura

		623688.75		608609.45		216008.52		Viso

		603688.75		588609.45		208008.52





		



VRV sistema

Vandeninė vėsinimo sistema

Orinė vėsinimo sistema

Lt



		Atvėsinto oro temp. Iš vėdinimo sistemos		18						Patalpos Nr.		Visai patalpai																		1 lentelė. Aerodinaminiai tiekiamos sistemos skaičiavimai																						2 lentelė. Aerodinaminiai šalinamos sistemos skaičiavimai

		Lauko oro projektinė temperatūra		26.1										P, (W)				m, (kg/s)		L, (m³/s)		L, (m³/h)								Ruožo Nr.				l, m		d, mm		v, m/s				R, Pa/m				Z, Pa		Rl+Z, Pa				Ruožo Nr.				l, m		d, mm		v, m/s				R, Pa/m		R·l, Pa		Z, Pa		Rl+Z, Pa

		Kambario temperatūra		24.5																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		Vandens temperatūra:																												Vasara																						Vasara

		Tiekiamas		16						1		2		3		4		5		6		7		difuzor		groteles				1		31663		6.57		1250		7.00		31.12		0.65		4.27		7.10		11.37				1		31163		7.22		1250		7.00		31.12		0.65		4.69		10.20		14.89

										1.202		67.10		4360		65		0.73		0.60		2160		1		3		1.98		2		27828		4.74		1250		5.70		20.63		0.58		2.75		40.00		42.75				2		27828		5.00		1250		5.70		20.63		0.58		2.90		21.80		24.70

		Grįžtamas		19						1.203		29.20		3190		109		0.53		0.44		1581		1		2		1.58		3		20854		2.69		1000		6.00		22.86		0.75		2.02		5.10		7.12				3		20854		2.60		1000		6.00		22.86		0.75		1.95		9.70		11.65

		Vandens tankis				kg/h				1.204		48.60		4550		94		0.76		0.63		2254		2		3		1.00		4		19929		2.52		1000		6.80		29.36		0.88		2.22		1.30		3.52				4		19929		2.60		1000		6.80		29.36		0.88		2.29		4.80		7.09

				18.5						1.205		48.60		5475		113		0.91		0.75		2713		3		3				5		19004		2.09		1000		5.90		22.10		0.75		1.57		0.90		2.47				5		19004		2.20		1000		5.90		22.10		0.75		1.65		3.80		5.45

				6						1.206		47.70		4240		89		0.71		0.58		2101		1		2		1.25		6		18078		1.38		1000		5.60		19.91		0.63		0.87		0.78		1.65				6		18078		1.50		1000		5.60		19.91		0.63		0.95		3.30		4.25

		Pagrindiniai duomenys:								1.207		18.80		2700		144		0.45		0.37		1338								7		17153		3.58		1000		5.00		15.88		0.57		2.04		16.70		18.74				7		17153		3.64		1000		5.00		15.88		0.57		2.07		15.30		17.37

		(vandens glikolis 40%)								1.214		57.40		7470		130		1.25		1.03		3701		4		4		1.25		8		14938		3.36		800		6.80		29.36		1.50		5.04		1.40		6.44				8		14938		3.46		800		6.80		29.36		1.50		5.19		5.80		10.99

										1.212		30.55		2660		87		0.44		0.37		1318		2		3		1.00		9		13844		2.89		800		6.90		30.23		0.98		2.83		1.70		4.53				9		13844		3.00		800		6.90		30.23		0.98		2.94		4.80		7.74

												13.95		1810		130		0.30		0.25		897						1.00		10		11352		1.69		800		5.60		19.91		0.77		1.30		0.80		2.10				10		11352		1.82		800		5.60		19.91		0.77		1.40		3.30		4.70

		ρ=		1.21						1.213		20.30		1890		93		0.32		0.26		936		1		1		1.00		11		10416		3.48		800		5.10		16.52		0.71		2.47		19.30		21.77				11		10416		3.50		800		5.10		16.52		0.71		2.49		15.00		17.49

										1.217		19.50		1530		78		0.26		0.21		758		1		1		1.27		12		9281		3.51		630		7.30		33.84		1.80		6.32		1.50		7.82				12		9281		3.50		630		7.30		33.84		1.80		6.30		6.00		12.30

				1.000		kJ/(kg·K)				1.219		19.50		1890		97		0.32		0.26		936		1		1		1.27		13		8434		3.67		630.00		7.00		31.12		1.60		5.87		1.70		7.57				13		8434		3.83		630.00		7.00		31.12		1.60		6.13		4.90		11.03

		ν=		3.20		mPa·s				1.220		18.30		1930		105		0.32		0.27		956		1		1				14		6650		4.20		630.00		5.70		20.63		0.92		3.86		0.75		4.61				14		6650		4.40		630.00		5.70		20.63		0.92		4.05		3.30		7.35

		Δe=		0.2		mm				1.221		20.30		1890		93		0.32		0.26		936		1		1		1.27		15		5946		2.81		630.00		5.00		15.88		0.80		2.25		0.80		3.05				15		5946		3.00		630.00		5.00		15.88		0.80		2.40		2.70		5.10

		f=		0.002642						1.222		30.00		2290		76		0.38		0.32		1135		1		2		1.59		16		4668		1.09		630		3.70		8.69		0.50		0.55		9.12		9.67				16		4668		1.30		630		3.70		8.69		0.50		0.65		6.20		6.85

										1.224		13.80		1710		124		0.29		0.24		847		1		1		1.26		17		3350		2.38		500.00		4.50		12.86		0.80		1.90		22.50		24.40				17		3350		2.50		500.00		4.50		12.86		0.80		2.00		7.50		9.50

										1.230		35.90		3600		100		0.60		0.50		1784		1		2				18		1833		6.21		400.00		3.60		8.23		0.70		4.35		24.00		28.35				18		1833		6.20		400.00		3.60		8.23		0.70		4.34		1.60		5.94

										1.233		30.70		2580		84		0.43		0.36		1278		1		2		0.40		19		25076		3.63		1000.00		7.00		31.12		0.90		3.27		28.40		31.67				19		916		2.50		310		3.50		7.78		0.80		2.00		71.60		73.60

										1.234		34.00		1820		54		0.30		0.25		902		1		1				20		56738		8.00		1250		10.30		67.37		2.20		17.60		135.00		152.60				20		25076		3.60		1000.00		7.00		31.12		0.90		3.24		15.60		18.84

										1.235		18.80		1240		66		0.21		0.17		614		1		1		0.00																				392.19				21		56738		8.00		1250		10.30		67.37		2.20		17.60		99.00		116.60

										1.236		42.30		3700		87		0.62		0.51		1833		1		2																																												393.42

										1.237		26.10		2660		102		0.44		0.37		1318		1		2		0.00

										1.238		17.10		1420		83		0.24		0.20		704		1		1

										1.269		22.25		3520		158		0.59		0.48		1744						0.00

										1.270		30.90		4810		156		0.80		0.66		2383						0.00

										1.271		20.05		2120		106		0.35		0.29		1050						0.00

										1.273		74.35		8030		108		1.34		1.11		3979						0.00

										1.274		19.00		1945		102		0.32		0.27		964						0.00

										1.255		27.90		2670		96		0.45		0.37		1323

										1.256		23.40		3520		150		0.59		0.48		1744

										1.258		20.70		2040		99		0.34		0.28		1011						0.00

										1.259		30.50		3400		111		0.57		0.47		1685

										1.260		26.00		2835		109		0.47		0.39		1405

										1.261		46.30		4230		91		0.71		0.58		2096						0.00

										1.263		73.40		6250		85		1.04		0.86		3097

										1.272		35.00		2540		73		0.42		0.35		1258						0.00

												1158.25		114515								56738						0.00

																												0.00

										1ats												31663

										2ats												25076						0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																																										31163





		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		604562		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		729272

		Sutaupymai		0		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		3125		2948		2781		2623		2475		2335		2203		2078		1960		1849		1745		1646		1553		1465		1382		1304		1230		1160		1095		1033

		Grynoji esamoji vertė, Lt		604562		610798		617033		623269		629504		635740		641975		648211		654446		660682		666917		673153		679388		685624		691859		698095		704330		710566		716801		723037		729272

		Tikrieji sutaupymai, Lt		-322527		3125		2948		2781		2623		2475		2335		2203		2078		1960		1849		1745		1646		1553		1465		1382		1304		1230		1160		1095		1033

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		-322527		-319402		-316454		-313673		-311050		-308575		-306240		-304037		-301959		-299999		-298149		-296405		-294759		-293206		-291741		-290359		-289055		-287825		-286665		-285570		-284537

		Paprastieji sutaupymai, Lt		-322527		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312

		Paprastas atsipirkimo laikas		-322527		-319214		-315902		-312590		-309278		-305966		-302654		-299342		-296030		-292718		-289406		-286094		-282782		-279470		-276158		-272846		-269534		-266221		-262909		-259597		-256285

		Fankoilai

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		300519		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		445729

		Sutaupymai		0		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		2158		2035		1920		1812		1709		1612		1521		1435		1354		1277		1205		1137		1072		1012		954		900		849		801		756		713

		Grynoji esamoji vertė, Lt		300519		307779		315040		322300		329561		336821		344082		351342		358603		365863		373124		380384		387645		394906		402166		409427		416687		423948		431208		438469		445729

		Tikrieji sutaupymai, Lt		-18483		2158		2035		1920		1812		1709		1612		1521		1435		1354		1277		1205		1137		1072		1012		954		900		849		801		756		713

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		-18483		-16325		-14290		-12370		-10558		-8849		-7237		-5716		-4281		-2927		-1650		-445		691		1763		2775		3729		4630		5479		6280		7036		7749

		Paprastieji sutaupymai, Lt		-18483		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287

		Paprastas atsipirkimo laikas		-18483		-16196		-13909		-11622		-9335		-7048		-4761		-2474		-187		2100		4387		6674		8961		11248		13535		15822		18109		20396		22683		24970		27257

		Orine

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		282036		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		472987

		Sutaupymai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Grynoji esamoji vertė, Lt		282036		291583		301131		310678		320226		329773		339321		348869		358416		367964		377511		387059		396606		406154		415701		425249		434797		444344		453892		463439		472987

		Tikrieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																						0.308		12						0.308		12				0.246		17

		VRV		Fankoilai		Orine		Sijos														0.339		10						0.277		14				0.277		14

		465047.88		230782.1		216950.55		463088.83		Investicijos del irangos sist												0.37		9						0.246		17				0.308		12

		139514.36		69234.63		65085.17		138926.65		Montavimas												0.4		9

										Prieziura												0.431		8

		604562.24		300518.53		282035.72		602417.18		Viso												0.462		7

		604562.24		300016.73		282035.72				be prieziuros ir elektros

		6235.49		7260.54		9547.55		4821.27		elektra

		6235.49		7260.54		9547.5536734143				su elektra ir prieziura

		Sijos

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		602417		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		698843

		Sutaupymai		0		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		4459		4206		3968		3744		3532		3332		3143		2965		2797		2639		2490		2349		2216		2090		1972		1860		1755		1656		1562		1474

		Grynoji esamoji vertė, Lt		602417		607238		612060		616881		621702		626524		631345		636166		640987		645809		650630		655451		660272		665094		669915		674736		679557		684379		689200		694021		698843

		Tikrieji sutaupymai, Lt		-320381		4459		4206		3968		3744		3532		3332		3143		2965		2797		2639		2490		2349		2216		2090		1972		1860		1755		1656		1562		1474

		Diskontuotas (tikrasis) atsipirkimo laikas		-320381		-315923		-311716		-307748		-304004		-300473		-297141		-293998		-291032		-288235		-285596		-283106		-280757		-278541		-276451		-274479		-272618		-270863		-269207		-267645		-266171

		Paprastieji sutaupymai, Lt		-320381		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726

		Paprastas atsipirkimo laikas		-320381		-315655		-310929		-306203		-301476		-296750		-292024		-287297		-282571		-277845		-273119		-268392		-263666		-258940		-254213		-249487		-244761		-240035		-235308		-230582		-225856





		



Freoninė sistema

Vandeninė ventiliatorinių konvektorių sistema

Orinė sistema

Vandeninė aktyviųjų šalčio sijų sistema



		



Elektros energijos kaina, Lt

Diskontuotas atsipirkimo laikas



		



Elektros energijos kaina, Lt

Diskontuotas atsipirkimo laikas
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Praktikos sistemų lentelė

		

		BENDRI DUOMENYS																		ŠILDYMAS								VĖDINIMAS										VĖSINIMAS

		Nr.		Patalpų paskirtis		Plotas		Aukštis		Sienų plotas		Langų plotas		Sienų ir langų santykis		Patalpos oro tempe-ratūra		Išorės oro tempe-ratūra		Šilumos galia šildymui						Šilumos poreikis šildymui		Tiekiamo/ šalinamo oro kiekis vėdinimui		Vėdinimo sistemų oro šildytuvų galia		Šilumos rekupe-ratoriaus efekty-vumas		Vėdinimo sistemų ventiliatorių el. galia		Vėdinimo sistemų ventiliatorių efektyvumas, SFP		Vėsinimo galia		Vėsinimo sistemos tipas (šaltnešis) R410a		Vėsinimo sistemos el. variklių galia

								m						%						kW						MWh				kW		%		kW		%		kW				kW

																				Radiatorinė š. s. (šilumnešis_/_vanduo)		Orinio š. s. (šilumnešis_/_vanduo)		Spindulinio š. s. (šilumnešis_/_vanduo)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

		1.

		2.

		3.

		4.		Gamybinės paskirties patalpos

		Administracinis korpusas

		1.101		Tambūras		15.00		-		-		-		-		-		-		213.70		-		-		508		+30100/-29816		266.7		55		14.35/12.467		1.1		-		-		-

		1.102		Vestibiulis su atvira laiptine		136.40		3.9		0		0		0		20		-23

		1.103		Apsaugos darbuotojų kambarys		49.70		3.9		28.27		24.18		86		21		-23																						Multi split		Suminė galia visos ROV-8 sistemos 4.0		11.77

		1.104		Vestibiulis su atvira laiptine		87.70		3.9		70.98		40.17		57		20		-23																				-		-		-

		1.105		Ekspozicijų salė		93.20		3.9		28.81		25.74		89		21		-23

		1.106		Koridorius		40.50		3.9		0		0		0		20		-23

		1.107		Virtuvėlė		19.60		3.9		14.83		9.75		66		21		-23

		1.108		Holas		61.00		3.9		23.86		8.22		34		21		-23

		1.109		Konferencijų salė (160 v)		161.00		3.9		75.6		26.55		35		21		-23

		1.110		Koridorius		47.50		3.9		0		0		0		20		-23

		1.111		Elektros skydinė		14.10		3.9		16.46		0		0		10		-23

		1.112		Laiptinė		20.70		7.8		118.61		0		0		19		-23

		1.113		Posėdžių kambarys		24.20		3.9		18.69		6.68		36		21		-23

		1.114		Posėdžių kambarys		26.70		3.9		19.53		6.87		35		21		-23

		1.115		Patalpa prie posėdžių kambario		4.20		3.9		12.6		3.83		30		20		-23

		1.116		Valymo priemonių patalpa		12.60		3.9		0		0		0		18		-23

		1.117		WC neįgaliesiems		4.50		3.9		0		0		0		20		-23

		1.118		Koridorius		40.00		3.9		60.06		17.27		29		20		-23

		1.119		Rūbinė		21.00		3.9		25.2		8.33		33		20		-23

		1.120		WC		22.40		3.9		0		0		0		20		-23

		1.121		WC		21.90		3.9		0		0		0		20		-23

		1.122		WC		13.40		3.9		0		0		0		20		-23

		1.123		WC		8.00		3.9		0		0		0		20		-23

		1.124		Valgyklos salė (100 v)		234.00		3.9		113.82		46.22		41		20		-23

		1.125		Bufetas		9.50		3.9		9.24		0		0		16		-23

		1.126		Virtuvė (karštas cechas)		68.00		3.9		0		0		0		16		-23

		1.127		Šaltų patiekalų paruošimo baras		10.85		3.9		10.12		2.25		22		16		-23

		1.128		Mėsos - žuvies patiekalų gamybos baras		12.30		3.9		11.38		2.25		20		16		-23

		1.129		Miltinių patiekalų gamybos baras		16.85		3.9		11.84		2.25		19		16		-23

		1.130		Sausų produktų sandėlis		13.20		3.9		9.66		0		0		12		-23

		1.131		Šaldytuvų patalpa		21.70		3.9		15.12		2.25		15		12		-23

		1.132		Valgyklos salės indų plovykla		15.70		3.9		21		4.5		21		20		-23

		1.133		Virtuvės indų plovykla		5.00		3.9		9.83		0		0		20		-23

		1.134		Atliekų saugykla		1.10		-		-		-		-		-		-

		1.135		Daržovių sandėlis su cechu		19.10		3.9		11.84		2.25		19		16		-23

		1.136		Taros sandėlis su plovykla		15.00		3.9		9.66		2.25		23		12		-23

		1.137		Techninė patalpa		5.90		3.9		0		0		0		18		-23

		1.138		Elektros skydinė		10.65		3.9		15.16		0		0		10		-23

		1.139		Personalo WC		2.70		3.9		0		0		0		20		-23

		1.140		Valymo priemonių patalpa		4.00		3.9		0		0		0		18		-23

		1.141		Koridorius		21.60		3.9		8.19		0		0		20		-23

		1.142		Kontora		12.30		3.9		12.68		2.25		18		21		-23

		1.143.1		Personalo patalpa		13.10		3.9		17.77		2.25		13		21		-23

		1.144		Personalo prausykla su dušine		6.10		-		-		-		-		-		-

		1.146		Ventkamera		38.50		3.9		38.85		0		0		10		-23

		1.147		Tambūras		6.25		-		-		-		-		-		-

		1.148		Laiptinė		20.20		7.8		118.19		0		0		19		-23

		1.149		Koridorius		31.65		3		36.73		22.84		62		20		-23

		1.150		Pirmosios pagalbos kabinetas		20.60		3		30.10		20.70		69		22		-23

		1.151		Medicinos personalo patalpa		4.50		3		7.43		4.60		62		22		-23

		1.152		WC		2.20		3		0		0		0		20		-23

		1.153		Patalpa prie konferencijų salės		10.50		3.9		11.76		0		0		10		-23

		1.154		Ventkamera		53.50		4.2		65.52		0		0		10		-23

		1.155		WC		5.60		3.9		0		0		0		20		-23

		1.156		WC		5.60		3.9		0		0		0		20		-23

		1.157		Tarnybinė patalpa		22.80		3.9		25.2		8.33		33		21		-23

		1.158		Tarnybinė patalpa		22.80		3.9		25.2		8.33		33		21		-23

		1.159		Tarnybinė patalpa		22.80		3.9		25.2		8.33		33		21		-23

		Administracinis korpusas.																																				Prezidentūros patalpos

		1.201		Holas su atvira laiptine		62.10		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.202		Prezidentūros priimamasis su virtuvėle		67.10		3.4		0		0		0		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-3 sistemos 9.0		4.36

		1.203		Svečių kambarys		29.20		3.4		17.97		14.98		83		21		-23																						Super multi split				3.19

		1.204		Viceprezidento kabinetas		48.60		3.4		28.5		24.26		85		21		-23																						Super multi split				4.55

		1.205		Prezidento kabinetas		48.60		3.4		30.21		26.07		86		21		-23																						Super multi split				5.475

		1.206		Viceprezidento kabinetas		47.70		3.4		29.07		24.75		85		21		-23																						Super multi split				4.24

		1.207		Serverinė		18.80		3.4		11.4		4.17		37		18.8		-23																						Split		Suminė galia visos ROV-7 sistemos 1.0		2.7

		1.208		Ventkamera		110.35		3.4		108.68		0		0		10		-23																				-		-		-

		1.209		WC		4.70		3.4		0		0		0		20		-23

		1.210		WC		4.70		3.4		0		0		0		20		-23

		1.214		Pasitarimų kambarys		57.40		3.4		36.86		12.6		34		21		-23																						Multi split		Suminė galia visos ROV-6 sistemos 2.7		7.47		31.985

		Administracinis korpusas.																																				UAB "Megrame" grupės patalpos

		1.211		Koridorius		49.90		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.212		Direktoriaus kabinetas		44.50		3.4		14.93		12.28		82		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-2 sistemos 9.5		4.47

		1.213		Kadrų skyriaus kabinetas		20.30		3.4		11.7		9.5		81		21		-23																						Super multi split				1.89

		1.217		Tiekimo sk. viršininko kabinetas		19.50		3.4		12.73		4.5		35		21		-23																						Super multi split				1.53

		1.218		Archyvas		15.30		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.219		Ekonomisto kabinetas		19.50		3.4		11.13		9.57		86		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-2 sistemos 9.5		1.89

		1.220		Poilsio patalpa		18.30		3.4		11.67		4.5		39		21		-23																						Super multi split				1.93

		1.221		Vyr. finansininkės kabinetas		20.30		3.4		11.7		9.5		81		21		-23																						Super multi split				1.89

		1.222		Buhalterija		30.00		3.4		17.1		13.86		81		21		-23																						Super multi split				2.29

		1.223		Kasa		5.60		3.4		0		0		0		21		-23																				-		-		-

		1.224		Vyr. buhalterės kabinetas		13.80		3.4		11.21		9.57		85		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-2 sistemos 9.5		1.71		17.6

		1.225		Tambūras		7.40		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.226		Valymo priemonių patalpa		2.60		3.4		0		0		0		18		-23

		1.227		WC		11.45		3.4		11.29		0		0		20		-23

		1.228		WC		11.45		3.4		10.64		0		0		20		-23

		Administracinis korpusas.																																				UAB "ASF" grupės patalpos

		1.229		Koridorius		60.60		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.230		Poilsio patalpa		35.90		3.4		23.03		9		39		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-1 sistemos 8.5		3.6

		1.231		Archyvas		20.70		3.4		11.7		9.5		81		21		-23																				-		-		-

		1.232		Sandėliukas		12.80		3.4		0		0		0		18		-23

		1.233		Personalo vadovė - recepsija		30.70		3.4		11.13		9		81		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-1 sistemos 8.5		2.58

		1.234		Komercijos direktoriaus kabinetas		34.00		3.4		23.41		8.33		36		21		-23																						Super multi split				1.82

		1.235		Svečių priėmimo kambarys		18.80		3.4		12.54		4.28		34		21		-23																						Super multi split				1.24

		1.236		Direktoriaus kabinetas		42.30		3.4		52.6		32.18		61		21		-23																						Super multi split				3.7

		1.237		Buhalterija		26.10		3.4		17.14		14.85		87		21		-23																						Super multi split				2.66

		1.238		Vyr. buhalterės kabinetas		17.10		3.4		11.4		9.83		86		21		-23																						Super multi split				1.42		17.02

		Administracinis korpusas.																																				UAB "Medalpas" grupės patalpos

		1.268		Koridorius		29.10		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.269		Posėdžių kambarys su virtuvėle		22.25		3.4		14.6		5.55		38		20		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-5 sistemos 9.0		3.52

		1.270		Direktoriaus kabinetas		30.90		3.4		22.23		18.81		85		21		-23																						Super multi split				4.81

		1.271		Vyr. buhalterės kabinetas		20.05		3.4		11.4		8.91		78		21		-23																						Super multi split				2.12

		1.273		Pardavimų sk. kabinetas		74.35		3.4		71.63		35.91		50		21		-23																						Super multi split				8.03

		1.274		Komercijos vadovo kabinetas		19.00		3.4		12.54		4.2		33		21		-23																						Super multi split				1.945		20.425

		Administracinis korpusas.																																				UAB "Gealan Baltic" grupės patalpos

		1.254		Koridorius		48.90		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.255		Direktoriaus kabinetas		27.90		3.4		14.86		11.85		80		21		-23																						VRV		Suminė galia visos ROV-4 sistemos 9.1		2.67

		1.256		Posėdžių kambarys su niša virtuvėlei		23.40		3.4		0		0		0		21		-23																						VRV				3.52

		1.257		Koridorius		21.20		3.4		12.39		10.23		83		20		-23																				-		-		-

		1.258		Komercijos direktoriaus kabinetas		20.70		3.4		11.78		9.9		84		21		-23																						VRV		Suminė galia visos ROV-4 sistemos 9.1		2.04

		1.259		Marketingo sk. kabinetas		30.50		3.4		16.83		14.12		84		21		-23																						VRV				3.4

		1.260		Vyr. buhalterės kabinetas		26.00		3.4		14.63		12.21		83		21		-23																						VRV				2.835

		1.261		Buhalterija		46.30		3.4		25.54		21.12		83		21		-23																						VRV				4.23

		1.262		Archyvas		17.90		3.4		11.67		4.2		36		21		-23																				-		-		-

		1.263		Pardavimų sk. kabinetas		73.40		3.4		45.6		16.88		37		21		-23																						VRV		Suminė galia visos ROV-4 sistemos 9.1		6.25

		1.264		Tambūras		7.40		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.265		Valymo priemonių patalpa		3.40		3.4		0		0		0		18		-23

		1.266		WC		11.00		3.4		11.06		0		0		20		-23

		1.267		WC		11.00		3.4		11.17		0		0		20		-23

		1.272		Tarnybinė patalpa		35.00		3.4		21.85		8.63		39		21		-23																						VRV		Suminė galia visos ROV-4 sistemos 9.1		2.54		27.485

						3419.25

																																														126.285
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Fankoilų lentelė

		Ventiliatorinių konvektorių parinkimo lentelė:																																1 lentelė. Aerodinaminiai tiekiamos sistemos skaičiavimai																												1 lentelė. Aerodinaminiai tiekiamos sistemos skaičiavimai

																																		Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		Re		λ		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa						Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		Re		λ		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa

		Patalpa		Vėsinimo galia, W		Vent. konvekt. tipas				Veikimo greitis		Vent. konvekt. vėsinimo galia prie greičio [5], W		Max. vent. konvekt. vėsinimo galia, W		Vent. konvekt. el. galia, W		Vandens slėgio nuostoliai, kPa				Triukš - mas, dB(A)		Šaltnešio tūris, l										1		2		3		4		6		7		8		9		11		12		13		14		15				1		2		3		4		6		7		8		9		11		12		13		14		15						40658

																																		Vasara																												Vasara																														40749

																																		1		6.57		63905		13226		80		0.49		12904		0.03		43		282		1.7		216.32		498.66				1		6.57		63905		13226		80		0.49		12904		0.03		43		282		2.3		292.67		575.01

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12								1.98		2		4.74		56165		11624		80		0.43		11341		0.03		34		161		2.73		267.52		428.78				2		4.74		56165		11624		80		0.43		11341		0.03		34		161		3.81		373.35		534.61

		1.103a/1.103		2943		FWL06		564×1194×226		min		2550		4770		98		8.15		470 - 785		38		1.4								1.58		3		4.21		42090		8711		65		0.59		11534		0.03		92		388		1		184.48		572.08				3		4.21		42090		8711		65		0.59		11534		0.03		92		388		1.6		295.17		682.77

				2943		FWL06		564×1194×226		min		2550		4770		98		8.15		470 - 785		38		1.4								1.00		4		2.49		39600		8195		65		0.56		10851		0.03		82		204		0.3		49.86		254.20				4		2.49		39600		8195		65		0.56		10851		0.03		82		204		0.9		149.58		353.92

				2943		FWL06		564×1194×226		min		2550		4770		98		8.15		470 - 785		38		1.4										5		3.48		37110		7680		65		0.52		10169		0.04		73		254		0.3		42.99		297.18				5		3.48		37110		7680		65		0.52		10169		0.04		73		254		0.9		128.97		383.16

				2943		FWL06		564×1194×226		min		2550		4770		98		8.15		470 - 785		38		1.4		11770						1.23		6		2.07		34620		7165		65		0.49		9487		0.04		64		132		0.3		38.17		170.53				6		2.07		34620		7165		65		0.49		9487		0.04		64		132		0.9		114.52		246.87

		1.202		3200		FWB07		239×1389×609		1		2830		6470		192		5.71		413 - 800		37		1.8										7		3.36		30150		6240		65		0.42		8262		0.04		50		168		0.3		28.05		195.90				7		3.36		30150		6240		65		0.42		8262		0.04		50		168		0.9		84.14		251.99

				1160		FWB02		239×1039×609		1		1400		2610		106		4.39		269 - 400		36		0.7		4360						1.00		8		2.89		26730		5532		65		0.38		7325		0.04		40		116		0.3		22.96		138.60				8		2.89		26730		5532		65		0.38		7325		0.04		40		116		0.9		68.88		184.52

		1.203		3190		FWB07		239×1389×609		1		2830		6470		192		5.71		413 - 800		37		1.8		3190						1.00		9		1.69		22910		4741		65		0.32		6278		0.04		31		52		1.6		86.83		139.28				9		1.69		22910		4741		65		0.32		6278		0.04		31		52		1.67		90.63		143.08

		1.204		2275		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4								1.30		10		3.48		21020		4350		50		0.54		7754		0.04		113		394		0.3		46.36		439.94				10		3.48		21020		4350		50		0.54		7754		0.04		113		394		0.9		139.09		532.67

				2275		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		4550						1.30		11		3.51		18730		3876		50		0.48		6909		0.04		92		323		0.3		36.63		359.64				11		3.51		18730		3876		50		0.48		6909		0.04		92		323		0.9		109.90		432.91

		1.205		2738		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4								1.00		12		0.55		17020		3522		50		0.43		6278		0.04		77		42		0.3		29.40		71.82				12		0.55		17020		3522		50		0.43		6278		0.04		77		42		0.9		88.19		130.62

				2738		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		5475						1.00		13		3.12		15220		3150		50		0.39		5615		0.04		63		196		0.3		24.18		220.62				13		3.12		15220		3150		50		0.39		5615		0.04		63		196		0.9		72.55		268.98

		1.206		2120		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4										14		4.20		13420		2777		50		0.34		4950		0.04		51		214		0.3		18.38		232.32				14		4.20		13420		2777		50		0.34		4950		0.04		51		214		0.9		55.14		269.08

				2120		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		4240						1.30		15		2.81		12000		2483		50		0.31		4426		0.04		42		118		1.55		78.94		196.88				15		2.81		12000		2483		50		0.31		4426		0.04		42		118		1.7		86.58		204.52

		1.207		2700		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2700						1.63		16		1.09		9420		1950		40		0.41		4519		0.04		97		106		1.55		138.09		244.11				16		1.09		9420		1950		40		0.41		4519		0.04		97		106		1.7		151.45		257.47

		1.214		2490		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4								1.25		17		1.58		6760		1399		32		0.38		3715		0.05		105		166		2.78		212.75		379.07				17		1.58		6760		1399		32		0.38		3715		0.05		105		166		3.78		289.28		455.60

				2490		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4										18		2.56		3700		766		32		0.21		2034		0.06		37		95		0.3		7.01		101.88				18		2.56		3700		766		32		0.21		2034		0.06		37		95		0.9		21.03		115.90												125.54				65.4				3.65

				2490		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		7470						1.28		19		5.04		1850		383		25		0.19		1360		0.06		46		218		2.1		40.18		258.18				19		5.04		1850		383		25		0.19		1360		0.06		46		218		2.1		40.18		258.18												81.1				89.2				138.05

		1.212		2660		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4										20		3.63		50610		10474		80		0.39		10219		0.03		28		102		0.3		24.18		125.77				20		3.63		50610		10474		80		0.39		10219		0.03		28		102		0.9		72.55		174.13												27.16				86.5				90.5

				1810		FWL03		564×984×226		min		1610		2930		56		6.74		241 - 442		28		1.0		4470						0.80		21		10.00		114515		23700		100		0.61		19269		0.03		51		510		3.45		680.35		1190.35				21		10.00		114515		23700		100		0.61		19269		0.03		51		510		4.5		887.42		1397.42												16.1				52				169

		1.213		1890		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1890																																6515.79																												7853.41												5.06				25.9				77.19

		1.217		1530		FWB02		239×1039×609		1		1400		2610		106		4.39		269 - 400		36		0.7		1530																																																																								40.6				24.8				48.2

		1.219		1890		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1890								Slegio nuostoliai papildomu irenginiu						120 kPa		197922																																																								100.15				34.6				79.53

		1.220		1930		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4		1930								suma						6516						cilerio slegio nuostoliai				trieig voztuvas																																																29.88				378.4				39.53

		1.221		1890		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1890														7853		14369				77922				VF3 DN32																																																20				756.8				645.65

		1.222		2290		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		2290														134369		134.369 kPa		134kPa		212.29		kPa																																																		445.59

		1.224		1710		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1710								Fankoiline sistema (nauja)																										kw		kwh								24		311.89		7485.36

		1.230		1800		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt												10		311.89		3118.90

				1800		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3600																																												28		272.9		7641.20

		1.233		2580		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2580								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		8		9		10

		2 lentelės tęsinys:																																Gegužė		220		693.00		5735.40		4780.60		1315.60		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1566.00		42.5808021412		1302.9725455209

		1.234		1820		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1820								Birželis		210		661.50		5474.70		4563.30		1255.80		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1494.82		32.0369844681		10783.6489719778								130.8		4.77		623.92						130.8		2.4		156.96

		1.235		1240		FWB02		239×1039×609		1		1400		2610		106		4.39		269 - 400		36		0.7		1240								Liepa		210		661.50		5474.70		4563.30		1255.80		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1494.82		21.4931667951		8988.4423537045								178.4		7.27		1296.97						178.4		2.76		246.192

		1.236		1850		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Rugpjūtis		230		724.50		5996.10		4997.90		1375.40		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1637.18		10.5438176731		2473.5796261								173		9.81		1697.13						173		5.38		465.37

				1850		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3700								Rugsėjis		150		472.50		3910.50		3259.50		897.00		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1067.73				23548.6434973032								104		12.25		1274.00						104		6.47		336.44

		1.237		2660		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2660								1020		orine		fank		vrv																		7260.54												51.8		16.61		860.40						51.8		6.94		179.746

		1.238		1420		FWB02		239×1039×609		1		1400		2610		106		4.39		269 - 400		36		0.7		1420								Gegužė		6705		693		2267		2480.8278		256.41		838.97352																								49.6		21.38		1060.45						49.6		12.08		299.584

		1.269		1760		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Birželis		6400		662		2164		2368.0629		244.76		800.83836				Vandeninė ventiliatorinių konvektorių sistema		Vandeninė aktyviųjų šalčio sijų sistema		Freoninė sistema		Orinė sistema														69.2		33.74		2334.81						69.2		13.85		479.21

				1760		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3520								Liepa		6400		662		2164		2368.0629		244.76		800.83836		invest		300519		602417		604562		282036

		1.270		2405		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4										Rugpjūtis		7010		725		2371		2593.5927		268.07		877.10868		elektr		7261		4821		6235		9548

				2405		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		4810								Rugsėjis		4572		473		1546		1691.4735		174.83		572.0274

		1.271		2120		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		2120										31086.54						11502.02		1188.81		3889.8								dvigubas grafikas

		1.273		2677		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4												11502												Vandeninė ventiliatorinių konvektorių sistema		23549				300519		0		602417		0		604562		0		282036		0

				2677		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4														23548.64		20588.16		30594.63		15291.00				Vandeninė aktyviųjų šalčio sijų sistema		15291				0		7261		0		4821		0		6235		0		9548		19459.44										2800								83.59

				2677		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		8030												fank		vrv		or		sij				Freoninė sistema		20588																				29862.78										13500								4196.72

		1.274		1945		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4		1945												7252.9821971694		6341.1527173882		9423.1447839831		4709.63				Orinė sistema		30595																				25509.35										7200								4371.15

		1.255		2670		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2670								VRV sistema NAUJAUSIA VISA																																				37241.12										15000								10140

		1.256		1760		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt												16072.74										28000								6584.31

				1760		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3520																																												30810.8										7500								5220.06

		1.258		2040		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4		2040								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13												20451.12										2000								13885.94

		1.259		1700		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Gegužė		220		755.83		7279.60		6035.28		1448.68		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		1344.91		32.7677472889		1002.6930670405								7060.28										7199								9202.58

				1700		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3400								Birželis		210		721.48		6948.71		5760.95		1382.83		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		1283.78		28.6903774071		9657.1810352227								7297.29										3400								314

		1.260		2835		FWB07		239×1389×609		1		2830		6470		192		5.71		413 - 800		37		1.8		2835								Liepa		210		721.48		6948.71		5760.95		1382.83		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		1283.78		19.1450399153		8006.4556925806								19250										370								11764

		1.261		2115		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4										Rugpjūtis		230		790.19		7610.49		6309.61		1514.53		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		1406.04		8.1919368222		1921.8283784944																		2024								3143

				2115		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		4230								Rugsėjis		150		515.34		4963.37		4114.97		987.74		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		916.98				20588.1581733383								38307.65										940								4512

		1.263		2083		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4																																		6235.49												172365.72										142

				2083		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4																																																								41161.5								2541

				2083		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4		6250																																												7485.36																		7550

		1.272		2540		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2540								VRV sistema 1 irenginys su 8 vrv																																				3118.9																		12.6

		Suma:		126285								107150		227920		7890								71.8		126285								Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt												7641.2																		513.4

		Suma be 103 patalpos:		114515																																																																																				770

																																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13												623.92																		2163.4

																																		Gegužė		220		211.73		2038.61		1690.35		405.81		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		483.31												1296.97																		171.8

																																		Birželis		210		202.10		1945.94		1613.51		387.37		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		461.34												1697.13																		238.2

																																		Liepa		210		202.10		1945.94		1613.51		387.37		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		461.34												1274																		616.8

																																		Rugpjūtis		230		221.35		2131.27		1767.18		424.26		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		505.28												860.4										11540								1071.2

		Čilerio (paprasto) parinkimo lentelė:																																Rugsėjis		150		144.36		1389.96		1152.51		276.69		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		329.53												1060.45										10000								1557.2

																																						981.65		9451.73		7837.07		1881.49														2240.82												2334.81										300000								219.6

		Šaldymo mašinos tipas		Nominali vėsinimo galia, kW		Energijos suvartoji-mas, kW		Max. el. srovės suvartojimas, A		ESSER		Kompresorius, vnt		Kontūrai, vnt		Greičiai, vnt		Triukšmo galios lygis, dB(A)		Triukšmo slėgio lygis 10 m, dB(A)		Matmenys (L×W×H), mm		Svoris, kg																																																								452776.5		135832.95		22638.825				312.4

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12																																														156.96										611248.275								410

		GLAC 0512		122		45.9		103		4.06		2		1		2		84		56		3245×1120×1420		930										VRV sistema 1 irenginys su 12P irenginiu ir 9 vrv																																				246.192																		2955.6

																																		Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt				3605.01								465.37										588609.45								1336

		Čilerio (su triukšmo optimizavimo modeliu) parinkimo lentelė:																																																																				336.44																		4150

																																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13												179.746																		60000

		Šaldymo mašinos tipas		Nominali vėsinimo galia, kW		Energijos suvartoji-mas, kW		Max. el. srovės suvartojimas, A		ESSER		Kompresorius, vnt		Kontūrai, vnt		Greičiai, vnt		Triukšmo galios lygis, dB(A)		Triukšmo slėgio lygis 10 m, dB(A)		Matmenys (L×W×H), mm		Svoris, kg										Gegužė		220		120.65		1163.78		964.24		231.24		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		294.24												299.584																		160006.55		48001.965		8000.3275

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12										Birželis		210		115.16		1110.88		920.41		220.73		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		280.86												479.21																		216008.84

		GLAC. SL 0512		117.5		48.1		103		3.9		2		1		2		82		54		3245×1120×1620		940										Liepa		210		115.16		1110.88		920.41		220.73		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		280.86

																										fank		vrv						Rugpjūtis		230		126.13		1216.68		1008.07		241.75		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		307.61																														208008.515

																																		Rugsėjis		150		82.26		793.49		657.44		157.67		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		200.62												381.9

																																						559.37		5395.70		4470.56		1072.12														1364.19												107.9

																																						1541.016		14847.426		12307.626		2953.614																										237.24

																																																																						163.59

																																																																						4.23

																																																																						36.48

																																																																						87.2

																																																																						28.1

																																																																						59.4

																																																																						252.12

																																																																						47.88

																																																																						71.91

																																																																						10325

																																																																						14106.4

																																																																						479154.282		143746.28		23957.71

																																																																						646858.28

																																																																						622900.57

				sijos												oras

																																						VRV sistema (bendra) 4 irenginiai

																																						Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt

																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

																																						Gegužė		220		1844.04		17761.59		14725.15		3534.41		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		4308.75

																																						Birželis		210		1760.22		16954.25		14055.83		3373.76		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		4112.89

																																						Liepa		210		1760.22		16954.25		14055.83		3373.76		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		4112.89

																																						Rugpjūtis		230		1927.86		18568.94		15394.48		3695.07		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		4504.60

																																						Rugsėjis		150		1257.30		12110.18		10039.88		2409.83		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		2937.78

																																																														19976.92

																																								kw		kwh		kaina

																																						Freoninė sistema		35		35779		11019.97

																																						Vandeninė sistema		43		43432		13377.18

																																						Orinė sistema		55		56428		17379.77

																																						Orine sistema

																																						Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt

																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		8		9		10

																																						Gegužė		220		693.00		5735.40		4780.60		1315.60		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		2059.28		55.3213909378		1692.8345626976

																																						Birželis		210		661.50		5474.70		4563.30		1255.80		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		1965.67		41.6227608008		14010.2212855638

																																						Liepa		210		661.50		5474.70		4563.30		1255.80		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		1965.67		27.9241306639		11677.8714436249

																																						Rugpjūtis		230		724.50		5996.10		4997.90		1375.40		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		2152.88		13.698630137		3213.698630137

																																						Rugsėjis		150		472.50		3910.50		3259.50		897.00		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		1404.05				30594.6259220232

																																																														9547.55

																																						Aktyviuju siju sistema

																																						Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt

																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		8		9		10

																																						Gegužė		220		658.02		5429.03		4496.47		1261.46		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		1039.88		27.7599888626		849.4556591953

																																						Birželis		210		628.11		5182.25		4292.09		1204.12		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		992.61		20.8213838229		7008.4777947933

																																						Liepa		210		628.11		5182.25		4292.09		1204.12		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		992.61		13.8799944313		5804.613671168

																																						Rugpjūtis		230		687.93		5675.80		4700.86		1318.80		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		1087.15		6.9413893916		1628.4499512738

																																						Rugsėjis		150		448.65		3701.61		3065.78		860.09		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		709.01				15290.9970764305

																																																														4821.27

																						747610		685035		353219





Fankoilų lentelė

		



Orinė vėsinimo sistema

Vandeninė vėsinimo sistema

VRV sistema

kWh



Aktyvios šalčio sijos (oro tkm)

		



Vandeninė vėsinimo sistema

VRV sistema

Orinė sistema



Aktyvių sijų hidraul.skaičiavim

		



Pradinės investicijos, Lt

Išlaidos elektrai, Lt

Išlaidos sistemų priežiūra Lt



Pasyvios vėsinimo sijos

		



Pradinės investicijos, įvertinant montavimo darbus, Lt/metus

Išlaidos elektrai, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, Lt/metus

Lt/metus



VRV sistema

		



Elektros sąnaudos, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, kWh/metus

kWh/metus



Ekonominis lyginu su vrv

		



Bendros sistemų investicijos 20 metų laikotarpiui



Ekonominis lyginu su fankoilais

		



Pradinės investicijos, įvertinant montavimo darbus, Lt/metus

Išlaidos elektrai, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, Lt/metus



Orine sistema

		



Elektros energijos sąnaudos, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, kWh/metus



Ekonominis lyginu su orine

		



Vandeninė ventiliatorinių konvektorių sistema

Vandeninė aktyviųjų šalčio sijų sistema

Freoninė sistema

Orinė sistema



		





		





		





		



Pradinės investicijos, įvertinant montavimo darbus, Lt/metus

Išlaidos elektrai, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, Lt/metus



		Atvėsinto oro temp. Iš vėdinimo sistemos		18						Patalpos Nr.		Visai patalpai						Vienai sijai								Vanduo														Grafikas		Oras

		Lauko oro projektinė temperatūra		26.1										P, (W)		P, (W) (atmetus įnešama oro)				Q, (l/s)		Tiekiamo oro įnešama vėsos galia, W		P, (W)      Orientacinis		Professor   F		Δt patalpos - vidutinė vandens						ΣP, (W)		Naudingas ilgis, m		Q,  l/sm				Bendras slėgis, vamzdyje, Pa		Triukšmo slėgis		Triukšmo galia		Patalpoje esančių sijų skiačius

		Kambario temperatūra		24.5																										7

		Vandens temperatūra:																								L, (m)		P, (W)		q, (l/s)		p, (kPa)

		Tiekiamas		16						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Grįžtamas		19						1.202		360		4360		4168		90		25		780		1042		3.0		896		0.081				4363		2.7		9.3		47.4		100						4

		Vandens tankis				kg/h				1.203		160		3190		3105		53		15		347		1035		3.6		924		0.084				3119		3.3		4.5		40.0		100						3

										1.204		260		4550		4411		52		14		563		882		3.0		777		0.071				4447		2.7		5.3		41.1		100						5

										1.205		260		5475		5336		37		10		563		762		3.0		731		0.066				5683		2.7		3.8		38.7		100						7

		Pagrindiniai duomenys:								1.206		260		4240		4101		65		18		563		1025		3.6		954		0.087				4379		3.3		5.5		41.3		100						4

		(vandens glikolis 40%)								1.207		38		2700		2680		38		11		82		2680		3.0		733		0.067				816		2.7		3.9		38.8		100						1

		ρ=		1060.67						1.214		830		7470		7027		208		58		1798		1757		3.6		1358		0.123				7231		3.3		17.5		58.8		100						4

				3.460		kJ/(kg·K)				1.212		240		4470		4342		48		13		520		868		3.0		771		0.070				4376		2.7		4.9		40.8		100						5

		ν=		3.20		mPa·s				1.213		78		1890		1848		39		11		169		924		3.0		737		0.067				1643		2.7		4.0		39.0		100						2

		Δe=		0.2		mm				1.217		70		1530		1493		35		10		152		746		3.0		726		0.066				1603		2.7		3.6		38.4		100						2

		f=		0.000003						1.219		72		1890		1852		36		10		156		926		3.0		730		0.066				1615		2.7		3.7		38.6		100						2

										1.220		200		1930		1823		100		28		433		912		2.4		789		0.072				2012		2.1		13.2		53.7		100						2

										1.221		75		1890		1850		38		10		163		925		3.0		733		0.067				1629		2.7		3.9		38.8		100						2

										1.222		78		2290		2248		39		11		169		1124		3.0		737		0.067				1643		2.7		4.0		39.0		100						2

										1.224		50		1710		1683		50		14		108		1683		3.6		906		0.082				1014		3.3		4.2		39.2		100						1

										1.230		395		3600		3389		198		55		856		1695		3.6		1333		0.121				3522		3.3		16.6		57.7		100						2

										1.233		166		2580		2491		55		15		360		830		3.0		788		0.072				2724		2.7		5.7		41.7		100						3

										1.234		162		1820		1734		81		23		351		867		2.4		735		0.067				1821		2.1		10.7		50.0		100						2

										1.235		100		1240		1187		50		14		217		593		1.8		499		0.045				1214		1.5		9.3		47.5		100						2

										1.236		230		3700		3577		58		16		498		894		3.0		792		0.072				3666		2.7		5.9		41.9		100						4

										1.237		95		2660		2609		32		9		206		870		3.0		718		0.065				2360		2.7		3.3		38.0		100						3

										1.238		62		1420		1387		31		9		134		693		3.0		716		0.065				1567		2.7		3.2		37.9		100						2

										1.269		330		3520		3344		110		31		715		1115		3.0		960		0.087				3595		2.7		11.3		50.8		100						3

										1.270		165		4810		4722		33		9		358		944		3.0		714		0.065				3930		2.7		3.4		37.8		100						5

										1.271		74		2120		2081		37		10		160		1040		3.0		731		0.066				1623		2.7		3.8		38.7		100						2

										1.273		268		8030		7887		34		9		581		986		3.0		714		0.065				6296		2.7		3.4		37.8		100						8

										1.274		100		1945		1892		50		14		217		946		3.6		906		0.082				2028		3.3		4.2		39.2		100						2

										1.255		150		2670		2590		50		14		325		863		3.6		906		0.082				3042		3.3		4.2		39.2		100						3

										1.256		340		3520		3339		113		31		737		1113		3.0		970		0.088				3645		2.7		11.7		51.3		100						3

										1.258		110		2040		1981		55		15		238		991		3.6		926		0.084				2091		3.3		4.6		40.1		100						2

										1.259		110		3400		3341		37		10		238		1114		3.0		731		0.066				2433		2.7		3.8		38.7		100						3

										1.260		110		2835		2776		37		10		238		925		3.0		731		0.066				2433		2.7		3.8		38.7		100						3

										1.261		150		4230		4150		30		8		325		830		3.0		711		0.065				3878		2.7		3.1		37.6		100						5

										1.263		265		6250		6109		33		9		574		764		3.0		714		0.065				6290		2.7		3.4		37.8		100						8

										1.272		126		2540		2473		42		12		273		824		3.0		747		0.068				2513		2.7		4.3		39.5		100						3

												6539		114515		111028																		106244														114

																				1 atsaka		40327

																						51749

																						92076





		1 lentelė. Hidrauliniai tiekiamos sistemos skaičiavimai																								2 lentelė. Hidrauliniai grįžtamos sistemos skaičiavimai

		Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa						Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa

		1		2		3		4		6		7		11		12		13		14		15				1		2		3		4		6		7		11		12		13		14		15

		Vasara																								Vasara

		1		8.00		92076		31934		125		0.60		40		320		4.15		792.32		1112.32				1		8.00		92076		31934		125		0.60		40		320		5.2		992.79		1312.79

		2		8.03		51749		17948		100		0.46		30		241		1.7		190.77		431.67				2		8.03		51749		17948		100		0.46		30		241		2.3		258.10		499.00

		3		4.74		44973		15598		100		0.40		23		109		2.75		233.35		342.37				3		4.74		44973		15598		100		0.40		23		109		3.8		322.44		431.46

		4		2.89		37168		12891		80		0.48		40		116		1		122.19		237.79				4		2.89		37168		12891		80		0.48		40		116		1.6		195.50		311.10

		5		0.92		36214		12560		80		0.46		38		35		0.3		33.67		68.63				5		0.92		36214		12560		80		0.46		38		35		0.9		101.00		135.96

		6		0.38		34856		12089		80		0.45		36		14		0.3		32.22		45.90				6		0.38		34856		12089		80		0.45		36		14		0.9		96.65		110.33

		7		0.86		33902		11758		80		0.43		34		29		0.3		29.42		58.66				7		0.86		33902		11758		80		0.43		34		29		0.9		88.25		117.49

		8		0.21		32544		11287		80		0.42		31		7		0.3		28.07		34.58				8		0.21		32544		11287		80		0.42		31		7		0.9		84.20		90.71

		9		0.91		31590		10956		80		0.40		30		27		0.3		25.46		52.76				9		0.91		31590		10956		80		0.40		30		27		0.9		76.37		103.67

		10		0.31		30232		10485		80		0.39		28		9		0.3		24.20		32.88				10		0.31		30232		10485		80		0.39		28		9		0.9		72.60		81.28

		11		0.97		29278		10154		80		0.38		26		25		1.53		117.17		142.39				11		0.97		29278		10154		80		0.38		26		25		1.71		130.95		156.17

		12		1.23		27149		9416		65		0.64		102		125		0.3		65.17		190.63				12		1.23		27149		9416		65		0.64		102		125		0.9		195.50		320.96

		13		1.16		26378		9148		65		0.62		97		113		0.3		61.16		173.68				13		1.16		26378		9148		65		0.62		97		113		0.9		183.47		295.99

		14		1.25		25607		8881		65		0.60		92		115		0.3		57.28		172.28				14		1.25		25607		8881		65		0.60		92		115		0.9		171.83		286.83

		15		1.21		24836		8614		65		0.59		87		105		0.3		55.38		160.65				15		1.21		24836		8614		65		0.59		87		105		0.9		166.15		271.42

		16		1.38		24065		8346		65		0.57		82		113		0.3		51.69		164.85				16		1.38		24065		8346		65		0.57		82		113		0.9		155.08		268.24

		17		1.23		22602		7839		65		0.53		73		90		0.3		44.69		134.48				17		1.23		22602		7839		65		0.53		73		90		0.9		134.07		223.86

		18		1.81		21139		7331		65		0.50		65		118		0.3		39.78		157.43				18		1.81		21139		7331		65		0.50		65		118		0.9		119.33		236.98

		19		1.23		19620		6805		65		0.46		57		70		0.3		33.67		103.78				19		1.23		19620		6805		65		0.46		57		70		0.9		101.00		171.11

		20		1.89		18101		6278		65		0.43		49		93		0.3		29.42		122.03				20		1.89		18101		6278		65		0.43		49		93		0.9		88.25		180.86

		21		1.22		17368		6024		65		0.41		45		55		0.3		26.74		81.64				21		1.22		17368		6024		65		0.41		45		55		0.9		80.23		135.13

		22		2.74		16635		5769		65		0.39		42		115		0.3		24.20		139.28				22		2.74		16635		5769		65		0.39		42		115		0.9		72.60		187.68

		23		1.20		15898		5514		65		0.38		39		47		0.3		22.97		69.77				23		1.20		15898		5514		65		0.38		39		47		0.9		68.92		115.72

		24		2.89		15161		5258		65		0.36		35		101		0.3		20.62		121.77				24		2.89		15161		5258		65		0.36		35		101		0.9		61.86		163.01

		25		1.18		12922		4482		65		0.31		27		32		1.6		81.54		113.40				25		1.18		12922		4482		65		0.31		27		32		1.67		85.11		116.97

		26		4.39		11589		4019		50		0.50		94		413		0.3		39.78		452.44				26		4.39		11589		4019		50		0.50		94		413		0.9		119.33		531.99

		27		1.23		10873		3771		50		0.47		84		103		0.3		35.15		138.47				27		1.23		10873		3771		50		0.47		84		103		0.9		105.44		208.76

		28		1.16		9369		3249		50		0.40		64		74		0.3		25.46		99.70				28		1.16		9369		3249		50		0.40		64		74		0.9		76.37		150.61

		29		0.75		8581		2976		50		0.37		55		41		0.3		21.78		63.03				29		0.75		8581		2976		50		0.37		55		41		0.9		65.34		106.59

		30		0.72		7863		2727		50		0.34		47		34		0.3		18.39		52.23				30		0.72		7863		2727		50		0.34		47		34		0.9		55.18		89.02

		31		0.42		7075		2454		50		0.30		39		16		0.3		14.32		30.70				31		0.42		7075		2454		50		0.30		39		16		0.9		42.96		59.34

		32		1.22		6357		2205		50		0.27		32		39		1.55		59.93		98.97				32		1.22		6357		2205		50		0.27		32		39		1.7		65.72		104.76

		33		1.99		5639		1956		40		0.41		94		187		1.5		133.72		320.78				33		1.99		5639		1956		40		0.41		94		187		3		267.45		454.51

		34		1.20		3667		1272		40		0.27		44		53		0.3		11.60		64.40				34		1.20		3667		1272		40		0.27		44		53		0.9		34.80		87.60

		35		2.53		3168		1099		40		0.23		34		86		2.25		63.12		149.14				35		2.53		3168		1099		40		0.23		34		86		2.4		67.33		153.35

		36		1.16		2376		824		32		0.23		40		46		1.58		44.33		90.73				36		1.16		2376		824		32		0.23		40		46		1.68		47.13		93.53

		37		1.20		1584		549		25		0.27		80		96		1.55		59.93		155.93				37		1.20		1584		549		25		0.27		80		96		1.7		65.72		161.72

		38		2.11		792		275		20		0.22		84		177		1		25.67		202.91				38		2.11		792		275		20		0.22		84		177		1.6		41.07		218.31

																						6385.01																								8744.81

						Slegio nuostoliai papildomu irenginiu						50 kPa		127922

						suma						6385						cilerio slegio nuostoliai				ausintuves nuost				maisymo vozt

												8745		15130				75882				48704				VF3 DN50

												65130		65,130		65 kPa		125		kPa





		Atvėsinto oro temp. Iš vėdinimo sistemos		18						Patalpos Nr.		Visai patalpai						Pasyvių vėsinamųjų sijų išskiriamas vėsos kiekis, W/m		Max. vėsinimo galia tiekiamas per perforuotas lubas visam patalpos plotui, W		Vienos pasyviosios vėsinamosios sijos išskiriama vėsos galia, W		Δt patalpos - vidutinė vandens						Patalpoje esančių sijų skaičius		Pasyviųjų sijų išskiriama vėsos galia patalpai, W		Pastabos								1 lentelė. Aerodinaminiai tiekiamos sistemos skaičiavimai

		Lauko oro projektinė temperatūra		26.1										P, (W)												8		°C														Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa

		Kambario temperatūra		24.5																				Carat H-84																		1		2		3		4		6		7		11		12		13		14		15

		Vandens temperatūra:																						L, (m)		H, (m)		W, (m)														Vasara

		Tiekiamas		15						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13								1								1250		7.00								1.42		1.42

		Grįžtamas		18						1.202		67.10		4360		102		234		6844		913		3.9		0.147		0.838		5		4563										2								630		4.00								1.98		1.98

		Vandens tankis				kg/h				1.203		29.20		3190		136		251		3971		929		3.7		0.147		0.838		4		3715										3								400		4.00								1.58		1.58

										1.204		48.60		4550		102		234		4957		913		3.9		0.147		0.838		5		4563										4								310		3.80								35.00		35.00

										1.205		48.60		5475		136		251		6610		929		3.7		0.147		0.838		6		5572										5								310		3.80								35.71		35.71

		Pagrindiniai duomenys:								1.206		47.70		4240		102		234		4865		913		3.9		0.147		0.838		5		4563										6								400		3.20								32.00		32.00

		(vandens glikolis 40%)								1.207		18.80		2700		136		251		2557		628		2.5		0.147		0.838		4		2510										7								1250		5.70								0.00		0.00

		ρ=		1060.67						1.214		57.40		7470		136		251		7806		979		3.9		0.147		0.838		8		7831										8								800		3.90								1.56		1.56

										1.212		30.55		2660		102		234		3116		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										9								630		3.70								1.27		1.27

				3.460		kJ/(kg·K)						13.95		1810		136		251		1897		628		2.5		0.147		0.838		3		1883										10								400		3.20								26.29		26.29

		ν=		3.20		mPa·s				1.213		20.30		1890		102		234		2071		983		4.2		0.147		0.838		2		1966										11								500		3.00								1.60		1.60

		Δe=		0.2		mm				1.217		19.50		1530		102		234		1989		913		3.9		0.147		0.838		2		1825										12								310		3.00								23.32		23.32

		f=		0.000003						1.219		19.50		1890		102		234		1989		983		4.2		0.147		0.838		2		1966										13								310		3.00								23.32		23.32

										1.220		18.30		1930		136		251		2489		979		3.9		0.147		0.838		2		1958										14								310		3.00								22.61		22.61

										1.221		20.30		1890		102		234		2071		983		4.2		0.147		0.838		2		1966										15								400		3.80								27.42		27.42

										1.222		30.00		2290		102		234		3060		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										16								1000		6.00								1.96		1.96

										1.224		13.80		1710		136		251		1877		628		2.5		0.147		0.838		3		1883										17								310		3.30								36.23		36.23

										1.230		35.90		3600		102		234		3662		913		3.9		0.147		0.838		4		3650										18								1000		6.80								0.00		0.00

										1.233		30.70		2580		102		234		3131		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										19								310		3.30								36.23		36.23

										1.234		34.00		1820		102		234		3468		913		3.9		0.147		0.838		2		1825										20								1000		5.90								0.00		0.00

										1.235		18.80		1240		102		234		1918		913		3.9		0.147		0.838		2		1825										21								310		3.30								36.23		36.23

										1.236		42.30		3700		102		234		4315		983		4.2		0.147		0.838		4		3931										22								1000		5.60								0.00		0.00

										1.237		26.10		2660		102		234		2662		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										23								310		3.30								36.23		36.23

										1.238		17.10		1420		102		234		1744		913		3.9		0.147		0.838		2		1825										24								1000		5.00								0.00		0.00

										1.269		22.25		3520		136		251		3026		402		1.6		0.147		0.838		9		3614										25								400		4.00								2.50		2.50

										1.270		30.90		4810		136		254		4202		991		3.9		0.147		0.838		5		4953										26								310		3.30								34.29		34.29

										1.271		20.05		2120		136		254		2727		1067		4.2		0.147		0.838		2		2134										27								310		3.30								35.00		35.00

										1.273		74.35		8030		136		254		10112		1016		4.0		0.147		0.838		8		8128										28								800		6.80								1.25		1.25

										1.274		19.00		1945		136		254		2584		991		3.9		0.147		0.838		2		1981										29								250		3.90								25.62		25.62

										1.255		27.90		2670		102		234		2846		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										30								310		3.30								34.42		34.42

										1.256		23.40		3520		136		254		3182		1194		4.7		0.147		0.838		3		3581										31								800		6.90								0.00		0.00

										1.258		20.70		2040		136		254		2815		1067		4.2		0.147		0.838		2		2134										32								310		3.30								37.00		37.00

										1.259		30.50		3400		136		254		4148		914		3.6		0.147		0.838		4		3658										33								310		3.30								34.42		34.42

										1.260		26.00		2835		136		254		3536		991		3.9		0.147		0.838		3		2972										34								800		5.60								0.00		0.00

										1.261		46.30		4230		136		254		6297		1067		4.2		0.147		0.838		4		4267										35								310		3.30								37.00		37.00

										1.263		73.40		6250		136		254		9982		1067		4.2		0.147		0.838		6		6401										36								800		5.10								0.00		0.00

										1.272		35.00		2540		102		234		3570		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										37								310		3.80								23.00		23.00

												1158.25																														38								630		7.30								1.27		1.27

																																										39								250		4.20								24.94		24.94

																																										40								630.00		7.00								0.00		0.00

																																										41								400.00		3.60								19.00		19.00

																																										42								630.00		5.70								0.00		0.00

																																										43								250.00		3.80								17.94		17.94





		Atvėsinto oro temp. Iš vėdinimo sistemos		18						Patalpos Nr.		Patalpai reikalingos vėsos galios				Vidinio įrenginio charakteristikos												Patalpos Nr.		Patalpai reikalingos vėsos galios				Vidinio įrenginio charakteristikos

		Lauko oro projektinė temperatūra		26.1												Modelis								Įrenginių kiekis										Modelis								Garsas, (dBA)		Įrenginio svoris, (kg)

		Kambario temperatūra		24.5

		Vandens temperatūra:

		Tiekiamas		16						1		2		3		4		5		6		7		8				1		2		3		4		5		6		7				8

										Išorinis įrenginys Nr.1

		Grįžtamas		19						1.202		4360		4085														1.202		4360		4085		FXSQ63P		1000×300×700		6000		4800		30		35

		Vandens tankis				kg/h				1.203		3190		3080														1.203		3190		3080		FXSQ40P		700×300×700		3800		3300		29		26

										1.204		4550		4495														1.204		4550		4495		FXSQ63P		1000×300×700		5900		4800		30		35

										1.205		5475		5420														1.255		2670		2615		FXSQ40P		700×300×700		3700		3300		29		26

		Pagrindiniai duomenys:								1.206		4240		4185														1.256		3520		3355		FXSQ50P		700×300×700		4600		3800		29		26

		(vandens glikolis 40%)								1.207		2700		2645														1.207		2700		2645		FXSQ40P		700×300×700		3600		3200		29		26

																												1.263		6250		5865		FXSQ80P		1000×300×700		7200		5900		32		35

																												1.258		2040		1985		FXSQ32P		550×300×700		2800		2300		27		23

		ρ=		1060.67						1.214		7470		7195														1.259		3400		3235		FXSQ40P		700×300×700		3500		3200		29		26		32680

										Išorinis įrenginys Nr.2

				3.460		kJ/(kg·K)				1.212		2660		2605														1.221		1890		1835		FXSQ25P		550×300×700		2400		2000		26		23

		ν=		3.20		mPa·s						1810		1755														1.220		1930		1765		FXSQ25P		550×300×700		2400		2000		26		23

		Δe=		0.2		mm				1.213		1890		1780														1.219		1890		1835		FXSQ25P		550×300×700		2400		2000		26		23

		f=		0.000003						1.217		1530		1475														1.217		1530		1475		FXSQ20P		550×300×700		1900		1700		26		23

										1.219		1890		1835														1.213		1890		1780		FXSQ25P		550×300×700		2400		2000		26		23

				275						1.220		1930		1765														1.212		2660		2605		FXSQ63P		1000×300×700		5800		4700		30		35

				110						1.221		1890		1835																1810		1755

				55						1.222		2290		2125														1.214		7470		7195		FXSQ100P		1400×300×700		9200		7300		32		46

				165						1.224		1710		1655														1.206		4240		4185		FXSQ63P		1000×300×700		5700		4700		30		35

				330						1.230		3600		3270														1.205		5475		5420		FXSQ80P		1000×300×700		7200		5900		32		35		30785

				385						1.233		2580		2415

				220						1.234		1820		1765														1.234		1820		1765		FXSQ50P		700×300×700		2400		2000		26		23

										Išorinis įrenginys Nr.3																		1.235		1240		1130		FXSQ20P		550×300×700		2000		1700		26		23

										1.235		1240		1130														1.236		3700		3645		FXSQ25P		550×300×700		4900		3900		29		26

										1.236		3700		3645														1.237		2660		2550		FXSQ40P		700×300×700		3900		3400		29		26

										1.237		2660		2550														1.233		2580		2415		FXSQ32P		550×300×700		3100		2400		27		23

										1.238		1420		1365														1.238		1420		1365		FXSQ20P		550×300×700		1900		1700		26		23

										1.269		3520		3355														1.230		3600		3270		FXSQ40P		700×300×700		3900		3300		29		26

										1.270		4810		4755														1.224		1710		1655		FXSQ20P		550×300×700		1900		1700		26		23

										1.271		2120		2065														1.222		2290		2125		FXSQ32P		550×300×700		3000		2400		27		23		21020

										1.273		8030		7645

										1.274		1945		1890														1.260		2835		2780		FXSQ40P		700×300×700		3800		3300		29		26

										Išorinis įrenginys Nr.4																		1.272		2540		2375		FXSQ32P		550×300×700		3000		2400		27		23

										1.255		2670		2615														1.261		4230		4010		FXSQ63P		1000×300×700		5900		4800		30		35

										1.256		3520		3355														1.271		2120		2065		FXSQ32P		550×300×700		2900		2400		27		23

										1.258		2040		1985														1.270		4810		4755		FXSQ80P		1000×300×700		7400		6000		32		35

										1.259		3400		3235														1.269		3520		3355		FXSQ50P		700×300×700		4600		3800		29		26

										1.260		2835		2780														1.274		1945		1890		FXSQ25P		550×300×700		2300		2000		26		23

										1.261		4230		4010														1.273		8030		7645		FXSQ125P		1400×300×700		11400		9000		33		46		30030

										1.263		6250		5865

										1.272		2540		2375

												114515		110005																114515		110005





		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		622900.5666		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		747610.406227615

		Sutaupymai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Grynoji esamoji vertė, Lt		622900.57		629136.06		635371.55		641607.04		647842.53		654078.03		660313.52		666549.01		672784.50		679019.99		685255.49		691490.98		697726.47		703961.96		710197.45		716432.95		722668.44		728903.93		735139.42		741374.91		747610.41		14390365.21

		Tikrieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Fankoilai

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		588609.45		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		685035

		Sutaupymai		0		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		1309.47		1212.47		1122.66		1039.50		962.50		891.20		825.19		764.06		707.46		655.06		606.54		561.61		520.01		481.49		445.82		412.80		382.22		353.91		327.69		303.42

		Grynoji esamoji vertė, Lt		588609.45		593430.71679482		598251.983589639		603073.250384459		607894.517179279		612715.783974099		617537.050768918		622358.317563738		627179.584358558		632000.851153378		636822.117948197		641643.384743017		646464.651537837		651285.918332656		656107.185127476		660928.451922296		665749.718717116		670570.985511935		675392.252306755		680213.519101575		685034.785896395		13373264.4769121

		Tikrieji sutaupymai, Lt		34291.1166000001		1309.4677653342		1212.4701530873		1122.6575491549		1039.4977306989		962.4978987953		891.2017581438		825.1868130961		764.0618639779		707.4646888684		655.0598971004		606.5369417596		561.6082794071		520.0076661176		481.4885797386		445.8227590172		412.7988509418		382.2211582795		353.9084798884		327.6930369337		303.4194786423

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		34291.12		35600.58		36813.05		37935.71		38975.21		39937.71		40828.91		41654.10		42418.16		43125.62		43780.68		44387.22		44948.83		45468.84		45950.32		46396.15		46808.95		47191.17		47545.08		47872.77		48176.19

		Paprastieji sutaupymai, Lt		34291.12		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23

		Paprastas atsipirkimo laikas		34291.12		35705.34		37119.57		38533.79		39948.02		41362.24		42776.47		44190.69		45604.92		47019.14		48433.37		49847.59		51261.82		52676.04		54090.27		55504.49		56918.72		58332.94		59747.17		61161.40		62575.62

		Orine

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		208008.515		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		353219

		Sutaupymai		0		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		-949.12		-878.81		-813.72		-753.44		-697.63		-645.95		-598.11		-553.80		-512.78		-474.80		-439.63		-407.06		-376.91		-348.99		-323.14		-299.20		-277.04		-256.52		-237.52		-219.92

		Grynoji esamoji vertė, Lt		208008.515		215269.055062649		222529.595125297		229790.135187946		237050.675250594		244311.215313243		251571.755375891		258832.29543854		266092.835501188		273353.375563837		280613.915626486		287874.455689134		295134.995751783		302395.535814431		309656.07587708		316916.615939728		324177.156002377		331437.696065025		338698.236127674		345958.776190322		353219.316252971		5892892.2281562

		Tikrieji sutaupymai, Lt		414892.0516		-949.1185937665		-878.8135127468		-813.7162155063		-753.4409402836		-697.6305002626		-645.9541669098		-598.1057101017		-553.8015834275		-512.7792439143		-474.795596217		-439.6255520528		-407.0606963451		-376.9080521714		-348.9889371958		-323.1379048109		-299.2017637138		-277.0386701054		-256.5172871346		-237.5160066061		-219.922228339

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		414892.05		413942.93		413064.12		412250.40		411496.96		410799.33		410153.38		409555.27		409001.47		408488.69		408013.90		407574.27		407167.21		406790.30		406441.31		406118.17		405818.97		405541.93		405285.42		405047.90		404827.98

		Paprastieji sutaupymai, Lt		414892.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05

		Paprastas atsipirkimo laikas		414892.05		413867.00		412841.96		411816.91		410791.86		409766.81		408741.76		407716.72		406691.67		405666.62		404641.57		403616.52		402591.47		401566.43		400541.38		399516.33		398491.28		397466.23		396441.19		395416.14		394391.09

		VRV		Fankoilai		Orine

		479154.282		452776.5		160006.55

		143746.28		135832.95		48001.965		Montavimas

								Prieziura

		646858.28		611248.275		216008.84		Viso

		622900.5666		588609.45		208008.515		be prieziuros ir elektros

		6235.49		4821.27		7261		su elektra

		6235.49		4821.27		7260.5400626486		su elektra ir prieziura





		





		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		603688.75		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49

		Sutaupymai		0		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		-1309		-1212		-1123		-1039		-962		-891		-825		-764		-707		-655		-607		-562		-520		-481		-446		-413		-382		-354		-328		-303

		Grynoji esamoji vertė, Lt		603688.75		609924.24		616159.73		622395.23		628630.72		634866.21		641101.70		647337.19		653572.69		659808.18		666043.67		672279.16		678514.65		684750.15		690985.64		697221.13		703456.62		709692.11		715927.61		722163.10		728398.59

		Tikrieji sutaupymai, Lt		-15079		-1309		-1212		-1123		-1039		-962		-891		-825		-764		-707		-655		-607		-562		-520		-481		-446		-413		-382		-354		-328		-303

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		-15079		-16389		-17601		-18724		-19763		-20726		-21617		-22442		-23206		-23914		-24569		-25175		-25737		-26257		-26739		-27184		-27597		-27979		-28333		-28661		-28964

		Paprastieji sutaupymai, Lt		-15079		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414

		Paprastas atsipirkimo laikas		-15079		-16494		-17908		-19322		-20736		-22150		-23565		-24979		-26393		-27807		-29222		-30636		-32050		-33464		-34878		-36293		-37707		-39121		-40535		-41950		-43364

		Fankoilai

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		588609.45		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27

		Sutaupymai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Grynoji esamoji vertė, Lt		588609.45		593430.71679482		598251.983589639		603073.250384459		607894.517179279		612715.783974099		617537.050768918		622358.317563738		627179.584358558		632000.851153378		636822.117948197		641643.384743017		646464.651537837		651285.918332656		656107.185127476		660928.451922296		665749.718717116		670570.985511935		675392.252306755		680213.519101575		685034.785896395

		Tikrieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Orine

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		208008.52		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486

		Sutaupymai		0		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		-2258.59		-2091.28		-1936.37		-1792.94		-1660.13		-1537.16		-1423.29		-1317.86		-1220.24		-1129.86		-1046.16		-968.67		-896.92		-830.48		-768.96		-712.00		-659.26		-610.43		-565.21		-523.34

		Grynoji esamoji vertė, Lt		208008.52		215269.060062649		222529.600125297		229790.140187946		237050.680250594		244311.220313243		251571.760375891		258832.30043854		266092.840501188		273353.380563837		280613.920626486		287874.460689134		295135.000751783		302395.540814431		309656.08087708		316916.620939728		324177.161002377		331437.701065025		338698.241127674		345958.781190322		353219.321252971

		Tikrieji sutaupymai, Lt		380600.93		-2258.5863591008		-2091.2836658341		-1936.3737646612		-1792.9386709826		-1660.1283990579		-1537.1559250536		-1423.2925231978		-1317.8634474054		-1220.2439327828		-1129.8554933174		-1046.1624938124		-968.6689757522		-896.9157182891		-830.4775169343		-768.9606638281		-712.0006146556		-659.2598283848		-610.425767023		-565.2090435398		-523.3417069813

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		380600.93		378342.34		376251.06		374314.69		372521.75		370861.62		369324.46		367901.17		366583.31		365363.06		364233.21		363187.05		362218.38		361321.46		360490.98		359722.02		359010.02		358350.76		357740.34		357175.13		356651.79

		Paprastieji sutaupymai, Lt		380600.93		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27

		Paprastas atsipirkimo laikas		380600.93		378161.66		375722.38		373283.11		370843.84		368404.56		365965.29		363526.02		361086.74		358647.47		356208.20		353768.92		351329.65		348890.38		346451.10		344011.83		341572.56		339133.28		336694.01		334254.74		331815.46

		VRV		Fankoilai		Orine

		464375.96		452776.5		160006.55

		139312.79		135832.95		48001.97		Montavimas

		20000		20000		8000		Prieziura

		623688.75		608609.45		216008.52		Viso

		603688.75		588609.45		208008.52





		



VRV sistema

Vandeninė vėsinimo sistema

Orinė vėsinimo sistema

Lt



		Atvėsinto oro temp. Iš vėdinimo sistemos		18						Patalpos Nr.		Visai patalpai																		1 lentelė. Aerodinaminiai tiekiamos sistemos skaičiavimai																						2 lentelė. Aerodinaminiai šalinamos sistemos skaičiavimai

		Lauko oro projektinė temperatūra		26.1										P, (W)				m, (kg/s)		L, (m³/s)		L, (m³/h)								Ruožo Nr.				l, m		d, mm		v, m/s				R, Pa/m				Z, Pa		Rl+Z, Pa				Ruožo Nr.				l, m		d, mm		v, m/s				R, Pa/m		R·l, Pa		Z, Pa		Rl+Z, Pa

		Kambario temperatūra		24.5																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		Vandens temperatūra:																												Vasara																						Vasara

		Tiekiamas		16						1		2		3		4		5		6		7		difuzor		groteles				1		31663		6.57		1250		7.00		31.12		0.65		4.27		7.10		11.37				1		31163		7.22		1250		7.00		31.12		0.65		4.69		10.20		14.89

										1.202		67.10		4360		65		0.73		0.60		2160		1		3		1.98		2		27828		4.74		1250		5.70		20.63		0.58		2.75		40.00		42.75				2		27828		5.00		1250		5.70		20.63		0.58		2.90		21.80		24.70

		Grįžtamas		19						1.203		29.20		3190		109		0.53		0.44		1581		1		2		1.58		3		20854		2.69		1000		6.00		22.86		0.75		2.02		5.10		7.12				3		20854		2.60		1000		6.00		22.86		0.75		1.95		9.70		11.65

		Vandens tankis				kg/h				1.204		48.60		4550		94		0.76		0.63		2254		2		3		1.00		4		19929		2.52		1000		6.80		29.36		0.88		2.22		1.30		3.52				4		19929		2.60		1000		6.80		29.36		0.88		2.29		4.80		7.09

				18.5						1.205		48.60		5475		113		0.91		0.75		2713		3		3				5		19004		2.09		1000		5.90		22.10		0.75		1.57		0.90		2.47				5		19004		2.20		1000		5.90		22.10		0.75		1.65		3.80		5.45

				6						1.206		47.70		4240		89		0.71		0.58		2101		1		2		1.25		6		18078		1.38		1000		5.60		19.91		0.63		0.87		0.78		1.65				6		18078		1.50		1000		5.60		19.91		0.63		0.95		3.30		4.25

		Pagrindiniai duomenys:								1.207		18.80		2700		144		0.45		0.37		1338								7		17153		3.58		1000		5.00		15.88		0.57		2.04		16.70		18.74				7		17153		3.64		1000		5.00		15.88		0.57		2.07		15.30		17.37

		(vandens glikolis 40%)								1.214		57.40		7470		130		1.25		1.03		3701		4		4		1.25		8		14938		3.36		800		6.80		29.36		1.50		5.04		1.40		6.44				8		14938		3.46		800		6.80		29.36		1.50		5.19		5.80		10.99

										1.212		30.55		2660		87		0.44		0.37		1318		2		3		1.00		9		13844		2.89		800		6.90		30.23		0.98		2.83		1.70		4.53				9		13844		3.00		800		6.90		30.23		0.98		2.94		4.80		7.74

												13.95		1810		130		0.30		0.25		897						1.00		10		11352		1.69		800		5.60		19.91		0.77		1.30		0.80		2.10				10		11352		1.82		800		5.60		19.91		0.77		1.40		3.30		4.70

		ρ=		1.21						1.213		20.30		1890		93		0.32		0.26		936		1		1		1.00		11		10416		3.48		800		5.10		16.52		0.71		2.47		19.30		21.77				11		10416		3.50		800		5.10		16.52		0.71		2.49		15.00		17.49

										1.217		19.50		1530		78		0.26		0.21		758		1		1		1.27		12		9281		3.51		630		7.30		33.84		1.80		6.32		1.50		7.82				12		9281		3.50		630		7.30		33.84		1.80		6.30		6.00		12.30

				1.000		kJ/(kg·K)				1.219		19.50		1890		97		0.32		0.26		936		1		1		1.27		13		8434		3.67		630.00		7.00		31.12		1.60		5.87		1.70		7.57				13		8434		3.83		630.00		7.00		31.12		1.60		6.13		4.90		11.03

		ν=		3.20		mPa·s				1.220		18.30		1930		105		0.32		0.27		956		1		1				14		6650		4.20		630.00		5.70		20.63		0.92		3.86		0.75		4.61				14		6650		4.40		630.00		5.70		20.63		0.92		4.05		3.30		7.35

		Δe=		0.2		mm				1.221		20.30		1890		93		0.32		0.26		936		1		1		1.27		15		5946		2.81		630.00		5.00		15.88		0.80		2.25		0.80		3.05				15		5946		3.00		630.00		5.00		15.88		0.80		2.40		2.70		5.10

		f=		0.002642						1.222		30.00		2290		76		0.38		0.32		1135		1		2		1.59		16		4668		1.09		630		3.70		8.69		0.50		0.55		9.12		9.67				16		4668		1.30		630		3.70		8.69		0.50		0.65		6.20		6.85

										1.224		13.80		1710		124		0.29		0.24		847		1		1		1.26		17		3350		2.38		500.00		4.50		12.86		0.80		1.90		22.50		24.40				17		3350		2.50		500.00		4.50		12.86		0.80		2.00		7.50		9.50

										1.230		35.90		3600		100		0.60		0.50		1784		1		2				18		1833		6.21		400.00		3.60		8.23		0.70		4.35		24.00		28.35				18		1833		6.20		400.00		3.60		8.23		0.70		4.34		1.60		5.94

										1.233		30.70		2580		84		0.43		0.36		1278		1		2		0.40		19		25076		3.63		1000.00		7.00		31.12		0.90		3.27		28.40		31.67				19		916		2.50		310		3.50		7.78		0.80		2.00		71.60		73.60

										1.234		34.00		1820		54		0.30		0.25		902		1		1				20		56738		8.00		1250		10.30		67.37		2.20		17.60		135.00		152.60				20		25076		3.60		1000.00		7.00		31.12		0.90		3.24		15.60		18.84

										1.235		18.80		1240		66		0.21		0.17		614		1		1		0.00																				392.19				21		56738		8.00		1250		10.30		67.37		2.20		17.60		99.00		116.60

										1.236		42.30		3700		87		0.62		0.51		1833		1		2																																												393.42

										1.237		26.10		2660		102		0.44		0.37		1318		1		2		0.00

										1.238		17.10		1420		83		0.24		0.20		704		1		1

										1.269		22.25		3520		158		0.59		0.48		1744						0.00

										1.270		30.90		4810		156		0.80		0.66		2383						0.00

										1.271		20.05		2120		106		0.35		0.29		1050						0.00

										1.273		74.35		8030		108		1.34		1.11		3979						0.00

										1.274		19.00		1945		102		0.32		0.27		964						0.00

										1.255		27.90		2670		96		0.45		0.37		1323

										1.256		23.40		3520		150		0.59		0.48		1744

										1.258		20.70		2040		99		0.34		0.28		1011						0.00

										1.259		30.50		3400		111		0.57		0.47		1685

										1.260		26.00		2835		109		0.47		0.39		1405

										1.261		46.30		4230		91		0.71		0.58		2096						0.00

										1.263		73.40		6250		85		1.04		0.86		3097

										1.272		35.00		2540		73		0.42		0.35		1258						0.00

												1158.25		114515								56738						0.00

																												0.00

										1ats												31663

										2ats												25076						0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																																										31163





		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		604562		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		729272

		Sutaupymai		0		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		3125		2948		2781		2623		2475		2335		2203		2078		1960		1849		1745		1646		1553		1465		1382		1304		1230		1160		1095		1033

		Grynoji esamoji vertė, Lt		604562		610798		617033		623269		629504		635740		641975		648211		654446		660682		666917		673153		679388		685624		691859		698095		704330		710566		716801		723037		729272

		Tikrieji sutaupymai, Lt		-322527		3125		2948		2781		2623		2475		2335		2203		2078		1960		1849		1745		1646		1553		1465		1382		1304		1230		1160		1095		1033

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		-322527		-319402		-316454		-313673		-311050		-308575		-306240		-304037		-301959		-299999		-298149		-296405		-294759		-293206		-291741		-290359		-289055		-287825		-286665		-285570		-284537

		Paprastieji sutaupymai, Lt		-322527		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312

		Paprastas atsipirkimo laikas		-322527		-319214		-315902		-312590		-309278		-305966		-302654		-299342		-296030		-292718		-289406		-286094		-282782		-279470		-276158		-272846		-269534		-266221		-262909		-259597		-256285

		Fankoilai

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		300519		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		445729

		Sutaupymai		0		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		2158		2035		1920		1812		1709		1612		1521		1435		1354		1277		1205		1137		1072		1012		954		900		849		801		756		713

		Grynoji esamoji vertė, Lt		300519		307779		315040		322300		329561		336821		344082		351342		358603		365863		373124		380384		387645		394906		402166		409427		416687		423948		431208		438469		445729

		Tikrieji sutaupymai, Lt		-18483		2158		2035		1920		1812		1709		1612		1521		1435		1354		1277		1205		1137		1072		1012		954		900		849		801		756		713

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		-18483		-16325		-14290		-12370		-10558		-8849		-7237		-5716		-4281		-2927		-1650		-445		691		1763		2775		3729		4630		5479		6280		7036		7749

		Paprastieji sutaupymai, Lt		-18483		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287

		Paprastas atsipirkimo laikas		-18483		-16196		-13909		-11622		-9335		-7048		-4761		-2474		-187		2100		4387		6674		8961		11248		13535		15822		18109		20396		22683		24970		27257

		Orine

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		282036		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		472987

		Sutaupymai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Grynoji esamoji vertė, Lt		282036		291583		301131		310678		320226		329773		339321		348869		358416		367964		377511		387059		396606		406154		415701		425249		434797		444344		453892		463439		472987

		Tikrieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																						0.308		12						0.308		12				0.246		17

		VRV		Fankoilai		Orine		Sijos														0.339		10						0.277		14				0.277		14

		465047.88		230782.1		216950.55		463088.83		Investicijos del irangos sist												0.37		9						0.246		17				0.308		12

		139514.36		69234.63		65085.17		138926.65		Montavimas												0.4		9

										Prieziura												0.431		8

		604562.24		300518.53		282035.72		602417.18		Viso												0.462		7

		604562.24		300016.73		282035.72				be prieziuros ir elektros

		6235.49		7260.54		9547.55		4821.27		elektra

		6235.49		7260.54		9547.5536734143				su elektra ir prieziura

		Sijos

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		602417		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		698843

		Sutaupymai		0		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		4459		4206		3968		3744		3532		3332		3143		2965		2797		2639		2490		2349		2216		2090		1972		1860		1755		1656		1562		1474

		Grynoji esamoji vertė, Lt		602417		607238		612060		616881		621702		626524		631345		636166		640987		645809		650630		655451		660272		665094		669915		674736		679557		684379		689200		694021		698843

		Tikrieji sutaupymai, Lt		-320381		4459		4206		3968		3744		3532		3332		3143		2965		2797		2639		2490		2349		2216		2090		1972		1860		1755		1656		1562		1474

		Diskontuotas (tikrasis) atsipirkimo laikas		-320381		-315923		-311716		-307748		-304004		-300473		-297141		-293998		-291032		-288235		-285596		-283106		-280757		-278541		-276451		-274479		-272618		-270863		-269207		-267645		-266171

		Paprastieji sutaupymai, Lt		-320381		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726

		Paprastas atsipirkimo laikas		-320381		-315655		-310929		-306203		-301476		-296750		-292024		-287297		-282571		-277845		-273119		-268392		-263666		-258940		-254213		-249487		-244761		-240035		-235308		-230582		-225856





		



Freoninė sistema

Vandeninė ventiliatorinių konvektorių sistema

Orinė sistema

Vandeninė aktyviųjų šalčio sijų sistema



		



Elektros energijos kaina, Lt

Diskontuotas atsipirkimo laikas



		



Elektros energijos kaina, Lt

Diskontuotas atsipirkimo laikas
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Praktikos sistemų lentelė

		

		BENDRI DUOMENYS																		ŠILDYMAS								VĖDINIMAS										VĖSINIMAS

		Nr.		Patalpų paskirtis		Plotas		Aukštis		Sienų plotas		Langų plotas		Sienų ir langų santykis		Patalpos oro tempe-ratūra		Išorės oro tempe-ratūra		Šilumos galia šildymui						Šilumos poreikis šildymui		Tiekiamo/ šalinamo oro kiekis vėdinimui		Vėdinimo sistemų oro šildytuvų galia		Šilumos rekupe-ratoriaus efekty-vumas		Vėdinimo sistemų ventiliatorių el. galia		Vėdinimo sistemų ventiliatorių efektyvumas, SFP		Vėsinimo galia		Vėsinimo sistemos tipas (šaltnešis) R410a		Vėsinimo sistemos el. variklių galia

								m						%						kW						MWh				kW		%		kW		%		kW				kW

																				Radiatorinė š. s. (šilumnešis_/_vanduo)		Orinio š. s. (šilumnešis_/_vanduo)		Spindulinio š. s. (šilumnešis_/_vanduo)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

		1.

		2.

		3.

		4.		Gamybinės paskirties patalpos

		Administracinis korpusas

		1.101		Tambūras		15.00		-		-		-		-		-		-		213.70		-		-		508		+30100/-29816		266.7		55		14.35/12.467		1.1		-		-		-

		1.102		Vestibiulis su atvira laiptine		136.40		3.9		0		0		0		20		-23

		1.103		Apsaugos darbuotojų kambarys		49.70		3.9		28.27		24.18		86		21		-23																						Multi split		Suminė galia visos ROV-8 sistemos 4.0		11.77

		1.104		Vestibiulis su atvira laiptine		87.70		3.9		70.98		40.17		57		20		-23																				-		-		-

		1.105		Ekspozicijų salė		93.20		3.9		28.81		25.74		89		21		-23

		1.106		Koridorius		40.50		3.9		0		0		0		20		-23

		1.107		Virtuvėlė		19.60		3.9		14.83		9.75		66		21		-23

		1.108		Holas		61.00		3.9		23.86		8.22		34		21		-23

		1.109		Konferencijų salė (160 v)		161.00		3.9		75.6		26.55		35		21		-23

		1.110		Koridorius		47.50		3.9		0		0		0		20		-23

		1.111		Elektros skydinė		14.10		3.9		16.46		0		0		10		-23

		1.112		Laiptinė		20.70		7.8		118.61		0		0		19		-23

		1.113		Posėdžių kambarys		24.20		3.9		18.69		6.68		36		21		-23

		1.114		Posėdžių kambarys		26.70		3.9		19.53		6.87		35		21		-23

		1.115		Patalpa prie posėdžių kambario		4.20		3.9		12.6		3.83		30		20		-23

		1.116		Valymo priemonių patalpa		12.60		3.9		0		0		0		18		-23

		1.117		WC neįgaliesiems		4.50		3.9		0		0		0		20		-23

		1.118		Koridorius		40.00		3.9		60.06		17.27		29		20		-23

		1.119		Rūbinė		21.00		3.9		25.2		8.33		33		20		-23

		1.120		WC		22.40		3.9		0		0		0		20		-23

		1.121		WC		21.90		3.9		0		0		0		20		-23

		1.122		WC		13.40		3.9		0		0		0		20		-23

		1.123		WC		8.00		3.9		0		0		0		20		-23

		1.124		Valgyklos salė (100 v)		234.00		3.9		113.82		46.22		41		20		-23

		1.125		Bufetas		9.50		3.9		9.24		0		0		16		-23

		1.126		Virtuvė (karštas cechas)		68.00		3.9		0		0		0		16		-23

		1.127		Šaltų patiekalų paruošimo baras		10.85		3.9		10.12		2.25		22		16		-23

		1.128		Mėsos - žuvies patiekalų gamybos baras		12.30		3.9		11.38		2.25		20		16		-23

		1.129		Miltinių patiekalų gamybos baras		16.85		3.9		11.84		2.25		19		16		-23

		1.130		Sausų produktų sandėlis		13.20		3.9		9.66		0		0		12		-23

		1.131		Šaldytuvų patalpa		21.70		3.9		15.12		2.25		15		12		-23

		1.132		Valgyklos salės indų plovykla		15.70		3.9		21		4.5		21		20		-23

		1.133		Virtuvės indų plovykla		5.00		3.9		9.83		0		0		20		-23

		1.134		Atliekų saugykla		1.10		-		-		-		-		-		-

		1.135		Daržovių sandėlis su cechu		19.10		3.9		11.84		2.25		19		16		-23

		1.136		Taros sandėlis su plovykla		15.00		3.9		9.66		2.25		23		12		-23

		1.137		Techninė patalpa		5.90		3.9		0		0		0		18		-23

		1.138		Elektros skydinė		10.65		3.9		15.16		0		0		10		-23

		1.139		Personalo WC		2.70		3.9		0		0		0		20		-23

		1.140		Valymo priemonių patalpa		4.00		3.9		0		0		0		18		-23

		1.141		Koridorius		21.60		3.9		8.19		0		0		20		-23

		1.142		Kontora		12.30		3.9		12.68		2.25		18		21		-23

		1.143.1		Personalo patalpa		13.10		3.9		17.77		2.25		13		21		-23

		1.144		Personalo prausykla su dušine		6.10		-		-		-		-		-		-

		1.146		Ventkamera		38.50		3.9		38.85		0		0		10		-23

		1.147		Tambūras		6.25		-		-		-		-		-		-

		1.148		Laiptinė		20.20		7.8		118.19		0		0		19		-23

		1.149		Koridorius		31.65		3		36.73		22.84		62		20		-23

		1.150		Pirmosios pagalbos kabinetas		20.60		3		30.10		20.70		69		22		-23

		1.151		Medicinos personalo patalpa		4.50		3		7.43		4.60		62		22		-23

		1.152		WC		2.20		3		0		0		0		20		-23

		1.153		Patalpa prie konferencijų salės		10.50		3.9		11.76		0		0		10		-23

		1.154		Ventkamera		53.50		4.2		65.52		0		0		10		-23

		1.155		WC		5.60		3.9		0		0		0		20		-23

		1.156		WC		5.60		3.9		0		0		0		20		-23

		1.157		Tarnybinė patalpa		22.80		3.9		25.2		8.33		33		21		-23

		1.158		Tarnybinė patalpa		22.80		3.9		25.2		8.33		33		21		-23

		1.159		Tarnybinė patalpa		22.80		3.9		25.2		8.33		33		21		-23

		Administracinis korpusas.																																				Prezidentūros patalpos

		1.201		Holas su atvira laiptine		62.10		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.202		Prezidentūros priimamasis su virtuvėle		67.10		3.4		0		0		0		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-3 sistemos 9.0		4.36

		1.203		Svečių kambarys		29.20		3.4		17.97		14.98		83		21		-23																						Super multi split				3.19

		1.204		Viceprezidento kabinetas		48.60		3.4		28.5		24.26		85		21		-23																						Super multi split				4.55

		1.205		Prezidento kabinetas		48.60		3.4		30.21		26.07		86		21		-23																						Super multi split				5.475

		1.206		Viceprezidento kabinetas		47.70		3.4		29.07		24.75		85		21		-23																						Super multi split				4.24

		1.207		Serverinė		18.80		3.4		11.4		4.17		37		18.8		-23																						Split		Suminė galia visos ROV-7 sistemos 1.0		2.7

		1.208		Ventkamera		110.35		3.4		108.68		0		0		10		-23																				-		-		-

		1.209		WC		4.70		3.4		0		0		0		20		-23

		1.210		WC		4.70		3.4		0		0		0		20		-23

		1.214		Pasitarimų kambarys		57.40		3.4		36.86		12.6		34		21		-23																						Multi split		Suminė galia visos ROV-6 sistemos 2.7		7.47		31.985

		Administracinis korpusas.																																				UAB "Megrame" grupės patalpos

		1.211		Koridorius		49.90		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.212		Direktoriaus kabinetas		44.50		3.4		14.93		12.28		82		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-2 sistemos 9.5		4.47

		1.213		Kadrų skyriaus kabinetas		20.30		3.4		11.7		9.5		81		21		-23																						Super multi split				1.89

		1.217		Tiekimo sk. viršininko kabinetas		19.50		3.4		12.73		4.5		35		21		-23																						Super multi split				1.53

		1.218		Archyvas		15.30		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.219		Ekonomisto kabinetas		19.50		3.4		11.13		9.57		86		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-2 sistemos 9.5		1.89

		1.220		Poilsio patalpa		18.30		3.4		11.67		4.5		39		21		-23																						Super multi split				1.93

		1.221		Vyr. finansininkės kabinetas		20.30		3.4		11.7		9.5		81		21		-23																						Super multi split				1.89

		1.222		Buhalterija		30.00		3.4		17.1		13.86		81		21		-23																						Super multi split				2.29

		1.223		Kasa		5.60		3.4		0		0		0		21		-23																				-		-		-

		1.224		Vyr. buhalterės kabinetas		13.80		3.4		11.21		9.57		85		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-2 sistemos 9.5		1.71		17.6

		1.225		Tambūras		7.40		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.226		Valymo priemonių patalpa		2.60		3.4		0		0		0		18		-23

		1.227		WC		11.45		3.4		11.29		0		0		20		-23

		1.228		WC		11.45		3.4		10.64		0		0		20		-23

		Administracinis korpusas.																																				UAB "ASF" grupės patalpos

		1.229		Koridorius		60.60		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.230		Poilsio patalpa		35.90		3.4		23.03		9		39		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-1 sistemos 8.5		3.6

		1.231		Archyvas		20.70		3.4		11.7		9.5		81		21		-23																				-		-		-

		1.232		Sandėliukas		12.80		3.4		0		0		0		18		-23

		1.233		Personalo vadovė - recepsija		30.70		3.4		11.13		9		81		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-1 sistemos 8.5		2.58

		1.234		Komercijos direktoriaus kabinetas		34.00		3.4		23.41		8.33		36		21		-23																						Super multi split				1.82

		1.235		Svečių priėmimo kambarys		18.80		3.4		12.54		4.28		34		21		-23																						Super multi split				1.24

		1.236		Direktoriaus kabinetas		42.30		3.4		52.6		32.18		61		21		-23																						Super multi split				3.7

		1.237		Buhalterija		26.10		3.4		17.14		14.85		87		21		-23																						Super multi split				2.66

		1.238		Vyr. buhalterės kabinetas		17.10		3.4		11.4		9.83		86		21		-23																						Super multi split				1.42		17.02

		Administracinis korpusas.																																				UAB "Medalpas" grupės patalpos

		1.268		Koridorius		29.10		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.269		Posėdžių kambarys su virtuvėle		22.25		3.4		14.6		5.55		38		20		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-5 sistemos 9.0		3.52

		1.270		Direktoriaus kabinetas		30.90		3.4		22.23		18.81		85		21		-23																						Super multi split				4.81

		1.271		Vyr. buhalterės kabinetas		20.05		3.4		11.4		8.91		78		21		-23																						Super multi split				2.12

		1.273		Pardavimų sk. kabinetas		74.35		3.4		71.63		35.91		50		21		-23																						Super multi split				8.03

		1.274		Komercijos vadovo kabinetas		19.00		3.4		12.54		4.2		33		21		-23																						Super multi split				1.945		20.425

		Administracinis korpusas.																																				UAB "Gealan Baltic" grupės patalpos

		1.254		Koridorius		48.90		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.255		Direktoriaus kabinetas		27.90		3.4		14.86		11.85		80		21		-23																						VRV		Suminė galia visos ROV-4 sistemos 9.1		2.67

		1.256		Posėdžių kambarys su niša virtuvėlei		23.40		3.4		0		0		0		21		-23																						VRV				3.52

		1.257		Koridorius		21.20		3.4		12.39		10.23		83		20		-23																				-		-		-

		1.258		Komercijos direktoriaus kabinetas		20.70		3.4		11.78		9.9		84		21		-23																						VRV		Suminė galia visos ROV-4 sistemos 9.1		2.04

		1.259		Marketingo sk. kabinetas		30.50		3.4		16.83		14.12		84		21		-23																						VRV				3.4

		1.260		Vyr. buhalterės kabinetas		26.00		3.4		14.63		12.21		83		21		-23																						VRV				2.835

		1.261		Buhalterija		46.30		3.4		25.54		21.12		83		21		-23																						VRV				4.23

		1.262		Archyvas		17.90		3.4		11.67		4.2		36		21		-23																				-		-		-

		1.263		Pardavimų sk. kabinetas		73.40		3.4		45.6		16.88		37		21		-23																						VRV		Suminė galia visos ROV-4 sistemos 9.1		6.25

		1.264		Tambūras		7.40		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.265		Valymo priemonių patalpa		3.40		3.4		0		0		0		18		-23

		1.266		WC		11.00		3.4		11.06		0		0		20		-23

		1.267		WC		11.00		3.4		11.17		0		0		20		-23

		1.272		Tarnybinė patalpa		35.00		3.4		21.85		8.63		39		21		-23																						VRV		Suminė galia visos ROV-4 sistemos 9.1		2.54		27.485

						3419.25

																																														126.285
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Fankoilų lentelė

		Ventiliatorinių konvektorių parinkimo lentelė:																																1 lentelė. Aerodinaminiai tiekiamos sistemos skaičiavimai																												1 lentelė. Aerodinaminiai tiekiamos sistemos skaičiavimai

																																		Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		Re		λ		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa						Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		Re		λ		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa

		Patalpa		Vėsinimo galia, W		Vent. konvekt. tipas				Veikimo greitis		Vent. konvekt. vėsinimo galia prie greičio [5], W		Max. vent. konvekt. vėsinimo galia, W		Vent. konvekt. el. galia, W		Vandens slėgio nuostoliai, kPa				Triukš - mas, dB(A)		Šaltnešio tūris, l										1		2		3		4		6		7		8		9		11		12		13		14		15				1		2		3		4		6		7		8		9		11		12		13		14		15						40658

																																		Vasara																												Vasara																														40749

																																		1		6.57		63905		13226		80		0.49		12904		0.03		43		282		1.7		216.32		498.66				1		6.57		63905		13226		80		0.49		12904		0.03		43		282		2.3		292.67		575.01

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12								1.98		2		4.74		56165		11624		80		0.43		11341		0.03		34		161		2.73		267.52		428.78				2		4.74		56165		11624		80		0.43		11341		0.03		34		161		3.81		373.35		534.61

		1.103a/1.103		2943		FWL06		564×1194×226		min		2550		4770		98		8.15		470 - 785		38		1.4								1.58		3		4.21		42090		8711		65		0.59		11534		0.03		92		388		1		184.48		572.08				3		4.21		42090		8711		65		0.59		11534		0.03		92		388		1.6		295.17		682.77

				2943		FWL06		564×1194×226		min		2550		4770		98		8.15		470 - 785		38		1.4								1.00		4		2.49		39600		8195		65		0.56		10851		0.03		82		204		0.3		49.86		254.20				4		2.49		39600		8195		65		0.56		10851		0.03		82		204		0.9		149.58		353.92

				2943		FWL06		564×1194×226		min		2550		4770		98		8.15		470 - 785		38		1.4										5		3.48		37110		7680		65		0.52		10169		0.04		73		254		0.3		42.99		297.18				5		3.48		37110		7680		65		0.52		10169		0.04		73		254		0.9		128.97		383.16

				2943		FWL06		564×1194×226		min		2550		4770		98		8.15		470 - 785		38		1.4		11770						1.23		6		2.07		34620		7165		65		0.49		9487		0.04		64		132		0.3		38.17		170.53				6		2.07		34620		7165		65		0.49		9487		0.04		64		132		0.9		114.52		246.87

		1.202		3200		FWB07		239×1389×609		1		2830		6470		192		5.71		413 - 800		37		1.8										7		3.36		30150		6240		65		0.42		8262		0.04		50		168		0.3		28.05		195.90				7		3.36		30150		6240		65		0.42		8262		0.04		50		168		0.9		84.14		251.99

				1160		FWB02		239×1039×609		1		1400		2610		106		4.39		269 - 400		36		0.7		4360						1.00		8		2.89		26730		5532		65		0.38		7325		0.04		40		116		0.3		22.96		138.60				8		2.89		26730		5532		65		0.38		7325		0.04		40		116		0.9		68.88		184.52

		1.203		3190		FWB07		239×1389×609		1		2830		6470		192		5.71		413 - 800		37		1.8		3190						1.00		9		1.69		22910		4741		65		0.32		6278		0.04		31		52		1.6		86.83		139.28				9		1.69		22910		4741		65		0.32		6278		0.04		31		52		1.67		90.63		143.08

		1.204		2275		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4								1.30		10		3.48		21020		4350		50		0.54		7754		0.04		113		394		0.3		46.36		439.94				10		3.48		21020		4350		50		0.54		7754		0.04		113		394		0.9		139.09		532.67

				2275		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		4550						1.30		11		3.51		18730		3876		50		0.48		6909		0.04		92		323		0.3		36.63		359.64				11		3.51		18730		3876		50		0.48		6909		0.04		92		323		0.9		109.90		432.91

		1.205		2738		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4								1.00		12		0.55		17020		3522		50		0.43		6278		0.04		77		42		0.3		29.40		71.82				12		0.55		17020		3522		50		0.43		6278		0.04		77		42		0.9		88.19		130.62

				2738		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		5475						1.00		13		3.12		15220		3150		50		0.39		5615		0.04		63		196		0.3		24.18		220.62				13		3.12		15220		3150		50		0.39		5615		0.04		63		196		0.9		72.55		268.98

		1.206		2120		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4										14		4.20		13420		2777		50		0.34		4950		0.04		51		214		0.3		18.38		232.32				14		4.20		13420		2777		50		0.34		4950		0.04		51		214		0.9		55.14		269.08

				2120		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		4240						1.30		15		2.81		12000		2483		50		0.31		4426		0.04		42		118		1.55		78.94		196.88				15		2.81		12000		2483		50		0.31		4426		0.04		42		118		1.7		86.58		204.52

		1.207		2700		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2700						1.63		16		1.09		9420		1950		40		0.41		4519		0.04		97		106		1.55		138.09		244.11				16		1.09		9420		1950		40		0.41		4519		0.04		97		106		1.7		151.45		257.47

		1.214		2490		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4								1.25		17		1.58		6760		1399		32		0.38		3715		0.05		105		166		2.78		212.75		379.07				17		1.58		6760		1399		32		0.38		3715		0.05		105		166		3.78		289.28		455.60

				2490		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4										18		2.56		3700		766		32		0.21		2034		0.06		37		95		0.3		7.01		101.88				18		2.56		3700		766		32		0.21		2034		0.06		37		95		0.9		21.03		115.90												125.54				65.4				3.65

				2490		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		7470						1.28		19		5.04		1850		383		25		0.19		1360		0.06		46		218		2.1		40.18		258.18				19		5.04		1850		383		25		0.19		1360		0.06		46		218		2.1		40.18		258.18												81.1				89.2				138.05

		1.212		2660		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4										20		3.63		50610		10474		80		0.39		10219		0.03		28		102		0.3		24.18		125.77				20		3.63		50610		10474		80		0.39		10219		0.03		28		102		0.9		72.55		174.13												27.16				86.5				90.5

				1810		FWL03		564×984×226		min		1610		2930		56		6.74		241 - 442		28		1.0		4470						0.80		21		10.00		114515		23700		100		0.61		19269		0.03		51		510		3.45		680.35		1190.35				21		10.00		114515		23700		100		0.61		19269		0.03		51		510		4.5		887.42		1397.42												16.1				52				169

		1.213		1890		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1890																																6515.79																												7853.41												5.06				25.9				77.19

		1.217		1530		FWB02		239×1039×609		1		1400		2610		106		4.39		269 - 400		36		0.7		1530																																																																								40.6				24.8				48.2

		1.219		1890		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1890								Slegio nuostoliai papildomu irenginiu						120 kPa		197922																																																								100.15				34.6				79.53

		1.220		1930		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4		1930								suma						6516						cilerio slegio nuostoliai				trieig voztuvas																																																29.88				378.4				39.53

		1.221		1890		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1890														7853		14369				77922				VF3 DN32																																																20				756.8				645.65

		1.222		2290		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		2290														134369		134.369 kPa		134kPa		212.29		kPa																																																		445.59

		1.224		1710		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1710								Fankoiline sistema (nauja)																										kw		kwh								24		311.89		7485.36

		1.230		1800		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt												10		311.89		3118.90

				1800		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3600																																												28		272.9		7641.20

		1.233		2580		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2580								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		8		9		10

		2 lentelės tęsinys:																																Gegužė		220		693.00		5735.40		4780.60		1315.60		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1566.00		42.5808021412		1302.9725455209

		1.234		1820		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1820								Birželis		210		661.50		5474.70		4563.30		1255.80		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1494.82		32.0369844681		10783.6489719778								130.8		4.77		623.92						130.8		2.4		156.96

		1.235		1240		FWB02		239×1039×609		1		1400		2610		106		4.39		269 - 400		36		0.7		1240								Liepa		210		661.50		5474.70		4563.30		1255.80		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1494.82		21.4931667951		8988.4423537045								178.4		7.27		1296.97						178.4		2.76		246.192

		1.236		1850		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Rugpjūtis		230		724.50		5996.10		4997.90		1375.40		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1637.18		10.5438176731		2473.5796261								173		9.81		1697.13						173		5.38		465.37

				1850		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3700								Rugsėjis		150		472.50		3910.50		3259.50		897.00		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1067.73				23548.6434973032								104		12.25		1274.00						104		6.47		336.44

		1.237		2660		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2660								1020		orine		fank		vrv																		7260.54												51.8		16.61		860.40						51.8		6.94		179.746

		1.238		1420		FWB02		239×1039×609		1		1400		2610		106		4.39		269 - 400		36		0.7		1420								Gegužė		6705		693		2267		2480.8278		256.41		838.97352																								49.6		21.38		1060.45						49.6		12.08		299.584

		1.269		1760		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Birželis		6400		662		2164		2368.0629		244.76		800.83836				Vandeninė ventiliatorinių konvektorių sistema		Vandeninė aktyviųjų šalčio sijų sistema		Freoninė sistema		Orinė sistema														69.2		33.74		2334.81						69.2		13.85		479.21

				1760		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3520								Liepa		6400		662		2164		2368.0629		244.76		800.83836		invest		300519		602417		604562		282036

		1.270		2405		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4										Rugpjūtis		7010		725		2371		2593.5927		268.07		877.10868		elektr		7261		4821		6235		9548

				2405		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		4810								Rugsėjis		4572		473		1546		1691.4735		174.83		572.0274

		1.271		2120		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		2120										31086.54						11502.02		1188.81		3889.8								dvigubas grafikas

		1.273		2677		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4												11502												Vandeninė ventiliatorinių konvektorių sistema		23549				300519		0		602417		0		604562		0		282036		0

				2677		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4														23548.64		20588.16		30594.63		15291.00				Vandeninė aktyviųjų šalčio sijų sistema		15291				0		7261		0		4821		0		6235		0		9548		19459.44										2800								83.59

				2677		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		8030												fank		vrv		or		sij				Freoninė sistema		20588																				29862.78										13500								4196.72

		1.274		1945		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4		1945												7252.9821971694		6341.1527173882		9423.1447839831		4709.63				Orinė sistema		30595																				25509.35										7200								4371.15

		1.255		2670		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2670								VRV sistema NAUJAUSIA VISA																																				37241.12										15000								10140

		1.256		1760		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt												16072.74										28000								6584.31

				1760		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3520																																												30810.8										7500								5220.06

		1.258		2040		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4		2040								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13												20451.12										2000								13885.94

		1.259		1700		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Gegužė		220		755.83		7279.60		6035.28		1448.68		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		1344.91		32.7677472889		1002.6930670405								7060.28										7199								9202.58

				1700		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3400								Birželis		210		721.48		6948.71		5760.95		1382.83		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		1283.78		28.6903774071		9657.1810352227								7297.29										3400								314

		1.260		2835		FWB07		239×1389×609		1		2830		6470		192		5.71		413 - 800		37		1.8		2835								Liepa		210		721.48		6948.71		5760.95		1382.83		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		1283.78		19.1450399153		8006.4556925806								19250										370								11764

		1.261		2115		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4										Rugpjūtis		230		790.19		7610.49		6309.61		1514.53		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		1406.04		8.1919368222		1921.8283784944																		2024								3143

				2115		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		4230								Rugsėjis		150		515.34		4963.37		4114.97		987.74		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		916.98				20588.1581733383								38307.65										940								4512

		1.263		2083		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4																																		6235.49												172365.72										142

				2083		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4																																																								41161.5								2541

				2083		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4		6250																																												7485.36																		7550

		1.272		2540		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2540								VRV sistema 1 irenginys su 8 vrv																																				3118.9																		12.6

		Suma:		126285								107150		227920		7890								71.8		126285								Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt												7641.2																		513.4

		Suma be 103 patalpos:		114515																																																																																				770

																																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13												623.92																		2163.4

																																		Gegužė		220		211.73		2038.61		1690.35		405.81		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		483.31												1296.97																		171.8

																																		Birželis		210		202.10		1945.94		1613.51		387.37		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		461.34												1697.13																		238.2

																																		Liepa		210		202.10		1945.94		1613.51		387.37		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		461.34												1274																		616.8

																																		Rugpjūtis		230		221.35		2131.27		1767.18		424.26		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		505.28												860.4										11540								1071.2

		Čilerio (paprasto) parinkimo lentelė:																																Rugsėjis		150		144.36		1389.96		1152.51		276.69		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		329.53												1060.45										10000								1557.2

																																						981.65		9451.73		7837.07		1881.49														2240.82												2334.81										300000								219.6

		Šaldymo mašinos tipas		Nominali vėsinimo galia, kW		Energijos suvartoji-mas, kW		Max. el. srovės suvartojimas, A		ESSER		Kompresorius, vnt		Kontūrai, vnt		Greičiai, vnt		Triukšmo galios lygis, dB(A)		Triukšmo slėgio lygis 10 m, dB(A)		Matmenys (L×W×H), mm		Svoris, kg																																																								452776.5		135832.95		22638.825				312.4

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12																																														156.96										611248.275								410

		GLAC 0512		122		45.9		103		4.06		2		1		2		84		56		3245×1120×1420		930										VRV sistema 1 irenginys su 12P irenginiu ir 9 vrv																																				246.192																		2955.6

																																		Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt				3605.01								465.37										588609.45								1336

		Čilerio (su triukšmo optimizavimo modeliu) parinkimo lentelė:																																																																				336.44																		4150

																																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13												179.746																		60000

		Šaldymo mašinos tipas		Nominali vėsinimo galia, kW		Energijos suvartoji-mas, kW		Max. el. srovės suvartojimas, A		ESSER		Kompresorius, vnt		Kontūrai, vnt		Greičiai, vnt		Triukšmo galios lygis, dB(A)		Triukšmo slėgio lygis 10 m, dB(A)		Matmenys (L×W×H), mm		Svoris, kg										Gegužė		220		120.65		1163.78		964.24		231.24		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		294.24												299.584																		160006.55		48001.965		8000.3275

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12										Birželis		210		115.16		1110.88		920.41		220.73		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		280.86												479.21																		216008.84

		GLAC. SL 0512		117.5		48.1		103		3.9		2		1		2		82		54		3245×1120×1620		940										Liepa		210		115.16		1110.88		920.41		220.73		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		280.86

																										fank		vrv						Rugpjūtis		230		126.13		1216.68		1008.07		241.75		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		307.61																														208008.515

																																		Rugsėjis		150		82.26		793.49		657.44		157.67		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		200.62												381.9

																																						559.37		5395.70		4470.56		1072.12														1364.19												107.9

																																						1541.016		14847.426		12307.626		2953.614																										237.24

																																																																						163.59

																																																																						4.23

																																																																						36.48

																																																																						87.2

																																																																						28.1

																																																																						59.4

																																																																						252.12

																																																																						47.88

																																																																						71.91

																																																																						10325

																																																																						14106.4

																																																																						479154.282		143746.28		23957.71

																																																																						646858.28

																																																																						622900.57

				sijos												oras

																																						VRV sistema (bendra) 4 irenginiai

																																						Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt

																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

																																						Gegužė		220		1844.04		17761.59		14725.15		3534.41		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		4308.75

																																						Birželis		210		1760.22		16954.25		14055.83		3373.76		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		4112.89

																																						Liepa		210		1760.22		16954.25		14055.83		3373.76		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		4112.89

																																						Rugpjūtis		230		1927.86		18568.94		15394.48		3695.07		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		4504.60

																																						Rugsėjis		150		1257.30		12110.18		10039.88		2409.83		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		2937.78

																																																														19976.92

																																								kw		kwh		kaina

																																						Freoninė sistema		35		35779		11019.97

																																						Vandeninė sistema		43		43432		13377.18

																																						Orinė sistema		55		56428		17379.77

																																						Orine sistema

																																						Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt

																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		8		9		10

																																						Gegužė		220		693.00		5735.40		4780.60		1315.60		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		2059.28		55.3213909378		1692.8345626976

																																						Birželis		210		661.50		5474.70		4563.30		1255.80		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		1965.67		41.6227608008		14010.2212855638

																																						Liepa		210		661.50		5474.70		4563.30		1255.80		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		1965.67		27.9241306639		11677.8714436249

																																						Rugpjūtis		230		724.50		5996.10		4997.90		1375.40		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		2152.88		13.698630137		3213.698630137

																																						Rugsėjis		150		472.50		3910.50		3259.50		897.00		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		1404.05				30594.6259220232

																																																														9547.55

																																						Aktyviuju siju sistema

																																						Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt

																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		8		9		10

																																						Gegužė		220		658.02		5429.03		4496.47		1261.46		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		1039.88		27.7599888626		849.4556591953

																																						Birželis		210		628.11		5182.25		4292.09		1204.12		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		992.61		20.8213838229		7008.4777947933

																																						Liepa		210		628.11		5182.25		4292.09		1204.12		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		992.61		13.8799944313		5804.613671168

																																						Rugpjūtis		230		687.93		5675.80		4700.86		1318.80		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		1087.15		6.9413893916		1628.4499512738

																																						Rugsėjis		150		448.65		3701.61		3065.78		860.09		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		709.01				15290.9970764305

																																																														4821.27

																						747610		685035		353219





Fankoilų lentelė

		



Orinė vėsinimo sistema

Vandeninė vėsinimo sistema

VRV sistema

kWh



Aktyvios šalčio sijos (oro tkm)

		



Vandeninė vėsinimo sistema

VRV sistema

Orinė sistema



Aktyvių sijų hidraul.skaičiavim

		



Pradinės investicijos, Lt

Išlaidos elektrai, Lt

Išlaidos sistemų priežiūra Lt



Pasyvios vėsinimo sijos

		



Pradinės investicijos, įvertinant montavimo darbus, Lt/metus

Išlaidos elektrai, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, Lt/metus

Lt/metus



VRV sistema

		



Elektros sąnaudos, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, kWh/metus

kWh/metus



Ekonominis lyginu su vrv

		



Bendros sistemų investicijos 20 metų laikotarpiui



Ekonominis lyginu su fankoilais

		



Pradinės investicijos, įvertinant montavimo darbus, Lt/metus

Išlaidos elektrai, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, Lt/metus



Orine sistema

		



Elektros energijos sąnaudos, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, kWh/metus



Ekonominis lyginu su orine

		



Vandeninė ventiliatorinių konvektorių sistema

Vandeninė aktyviųjų šalčio sijų sistema

Freoninė sistema

Orinė sistema



		





		





		





		



Pradinės investicijos, įvertinant montavimo darbus, Lt/metus

Išlaidos elektrai, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, Lt/metus



		Atvėsinto oro temp. Iš vėdinimo sistemos		18						Patalpos Nr.		Visai patalpai						Vienai sijai								Vanduo														Grafikas		Oras

		Lauko oro projektinė temperatūra		26.1										P, (W)		P, (W) (atmetus įnešama oro)				Q, (l/s)		Tiekiamo oro įnešama vėsos galia, W		P, (W)      Orientacinis		Professor   F		Δt patalpos - vidutinė vandens						ΣP, (W)		Naudingas ilgis, m		Q,  l/sm				Bendras slėgis, vamzdyje, Pa		Triukšmo slėgis		Triukšmo galia		Patalpoje esančių sijų skiačius

		Kambario temperatūra		24.5																										7

		Vandens temperatūra:																								L, (m)		P, (W)		q, (l/s)		p, (kPa)

		Tiekiamas		16						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Grįžtamas		19						1.202		360		4360		4168		90		25		780		1042		3.0		896		0.081				4363		2.7		9.3		47.4		100						4

		Vandens tankis				kg/h				1.203		160		3190		3105		53		15		347		1035		3.6		924		0.084				3119		3.3		4.5		40.0		100						3

										1.204		260		4550		4411		52		14		563		882		3.0		777		0.071				4447		2.7		5.3		41.1		100						5

										1.205		260		5475		5336		37		10		563		762		3.0		731		0.066				5683		2.7		3.8		38.7		100						7

		Pagrindiniai duomenys:								1.206		260		4240		4101		65		18		563		1025		3.6		954		0.087				4379		3.3		5.5		41.3		100						4

		(vandens glikolis 40%)								1.207		38		2700		2680		38		11		82		2680		3.0		733		0.067				816		2.7		3.9		38.8		100						1

		ρ=		1060.67						1.214		830		7470		7027		208		58		1798		1757		3.6		1358		0.123				7231		3.3		17.5		58.8		100						4

				3.460		kJ/(kg·K)				1.212		240		4470		4342		48		13		520		868		3.0		771		0.070				4376		2.7		4.9		40.8		100						5

		ν=		3.20		mPa·s				1.213		78		1890		1848		39		11		169		924		3.0		737		0.067				1643		2.7		4.0		39.0		100						2

		Δe=		0.2		mm				1.217		70		1530		1493		35		10		152		746		3.0		726		0.066				1603		2.7		3.6		38.4		100						2

		f=		0.000003						1.219		72		1890		1852		36		10		156		926		3.0		730		0.066				1615		2.7		3.7		38.6		100						2

										1.220		200		1930		1823		100		28		433		912		2.4		789		0.072				2012		2.1		13.2		53.7		100						2

										1.221		75		1890		1850		38		10		163		925		3.0		733		0.067				1629		2.7		3.9		38.8		100						2

										1.222		78		2290		2248		39		11		169		1124		3.0		737		0.067				1643		2.7		4.0		39.0		100						2

										1.224		50		1710		1683		50		14		108		1683		3.6		906		0.082				1014		3.3		4.2		39.2		100						1

										1.230		395		3600		3389		198		55		856		1695		3.6		1333		0.121				3522		3.3		16.6		57.7		100						2

										1.233		166		2580		2491		55		15		360		830		3.0		788		0.072				2724		2.7		5.7		41.7		100						3

										1.234		162		1820		1734		81		23		351		867		2.4		735		0.067				1821		2.1		10.7		50.0		100						2

										1.235		100		1240		1187		50		14		217		593		1.8		499		0.045				1214		1.5		9.3		47.5		100						2

										1.236		230		3700		3577		58		16		498		894		3.0		792		0.072				3666		2.7		5.9		41.9		100						4

										1.237		95		2660		2609		32		9		206		870		3.0		718		0.065				2360		2.7		3.3		38.0		100						3

										1.238		62		1420		1387		31		9		134		693		3.0		716		0.065				1567		2.7		3.2		37.9		100						2

										1.269		330		3520		3344		110		31		715		1115		3.0		960		0.087				3595		2.7		11.3		50.8		100						3

										1.270		165		4810		4722		33		9		358		944		3.0		714		0.065				3930		2.7		3.4		37.8		100						5

										1.271		74		2120		2081		37		10		160		1040		3.0		731		0.066				1623		2.7		3.8		38.7		100						2

										1.273		268		8030		7887		34		9		581		986		3.0		714		0.065				6296		2.7		3.4		37.8		100						8

										1.274		100		1945		1892		50		14		217		946		3.6		906		0.082				2028		3.3		4.2		39.2		100						2

										1.255		150		2670		2590		50		14		325		863		3.6		906		0.082				3042		3.3		4.2		39.2		100						3

										1.256		340		3520		3339		113		31		737		1113		3.0		970		0.088				3645		2.7		11.7		51.3		100						3

										1.258		110		2040		1981		55		15		238		991		3.6		926		0.084				2091		3.3		4.6		40.1		100						2

										1.259		110		3400		3341		37		10		238		1114		3.0		731		0.066				2433		2.7		3.8		38.7		100						3

										1.260		110		2835		2776		37		10		238		925		3.0		731		0.066				2433		2.7		3.8		38.7		100						3

										1.261		150		4230		4150		30		8		325		830		3.0		711		0.065				3878		2.7		3.1		37.6		100						5

										1.263		265		6250		6109		33		9		574		764		3.0		714		0.065				6290		2.7		3.4		37.8		100						8

										1.272		126		2540		2473		42		12		273		824		3.0		747		0.068				2513		2.7		4.3		39.5		100						3

												6539		114515		111028																		106244														114

																				1 atsaka		40327

																						51749

																						92076





		1 lentelė. Hidrauliniai tiekiamos sistemos skaičiavimai																								2 lentelė. Hidrauliniai grįžtamos sistemos skaičiavimai

		Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa						Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa

		1		2		3		4		6		7		11		12		13		14		15				1		2		3		4		6		7		11		12		13		14		15

		Vasara																								Vasara

		1		8.00		92076		31934		125		0.60		40		320		4.15		792.32		1112.32				1		8.00		92076		31934		125		0.60		40		320		5.2		992.79		1312.79

		2		8.03		51749		17948		100		0.46		30		241		1.7		190.77		431.67				2		8.03		51749		17948		100		0.46		30		241		2.3		258.10		499.00

		3		4.74		44973		15598		100		0.40		23		109		2.75		233.35		342.37				3		4.74		44973		15598		100		0.40		23		109		3.8		322.44		431.46

		4		2.89		37168		12891		80		0.48		40		116		1		122.19		237.79				4		2.89		37168		12891		80		0.48		40		116		1.6		195.50		311.10

		5		0.92		36214		12560		80		0.46		38		35		0.3		33.67		68.63				5		0.92		36214		12560		80		0.46		38		35		0.9		101.00		135.96

		6		0.38		34856		12089		80		0.45		36		14		0.3		32.22		45.90				6		0.38		34856		12089		80		0.45		36		14		0.9		96.65		110.33

		7		0.86		33902		11758		80		0.43		34		29		0.3		29.42		58.66				7		0.86		33902		11758		80		0.43		34		29		0.9		88.25		117.49

		8		0.21		32544		11287		80		0.42		31		7		0.3		28.07		34.58				8		0.21		32544		11287		80		0.42		31		7		0.9		84.20		90.71

		9		0.91		31590		10956		80		0.40		30		27		0.3		25.46		52.76				9		0.91		31590		10956		80		0.40		30		27		0.9		76.37		103.67

		10		0.31		30232		10485		80		0.39		28		9		0.3		24.20		32.88				10		0.31		30232		10485		80		0.39		28		9		0.9		72.60		81.28

		11		0.97		29278		10154		80		0.38		26		25		1.53		117.17		142.39				11		0.97		29278		10154		80		0.38		26		25		1.71		130.95		156.17

		12		1.23		27149		9416		65		0.64		102		125		0.3		65.17		190.63				12		1.23		27149		9416		65		0.64		102		125		0.9		195.50		320.96

		13		1.16		26378		9148		65		0.62		97		113		0.3		61.16		173.68				13		1.16		26378		9148		65		0.62		97		113		0.9		183.47		295.99

		14		1.25		25607		8881		65		0.60		92		115		0.3		57.28		172.28				14		1.25		25607		8881		65		0.60		92		115		0.9		171.83		286.83

		15		1.21		24836		8614		65		0.59		87		105		0.3		55.38		160.65				15		1.21		24836		8614		65		0.59		87		105		0.9		166.15		271.42

		16		1.38		24065		8346		65		0.57		82		113		0.3		51.69		164.85				16		1.38		24065		8346		65		0.57		82		113		0.9		155.08		268.24

		17		1.23		22602		7839		65		0.53		73		90		0.3		44.69		134.48				17		1.23		22602		7839		65		0.53		73		90		0.9		134.07		223.86

		18		1.81		21139		7331		65		0.50		65		118		0.3		39.78		157.43				18		1.81		21139		7331		65		0.50		65		118		0.9		119.33		236.98

		19		1.23		19620		6805		65		0.46		57		70		0.3		33.67		103.78				19		1.23		19620		6805		65		0.46		57		70		0.9		101.00		171.11

		20		1.89		18101		6278		65		0.43		49		93		0.3		29.42		122.03				20		1.89		18101		6278		65		0.43		49		93		0.9		88.25		180.86

		21		1.22		17368		6024		65		0.41		45		55		0.3		26.74		81.64				21		1.22		17368		6024		65		0.41		45		55		0.9		80.23		135.13

		22		2.74		16635		5769		65		0.39		42		115		0.3		24.20		139.28				22		2.74		16635		5769		65		0.39		42		115		0.9		72.60		187.68

		23		1.20		15898		5514		65		0.38		39		47		0.3		22.97		69.77				23		1.20		15898		5514		65		0.38		39		47		0.9		68.92		115.72

		24		2.89		15161		5258		65		0.36		35		101		0.3		20.62		121.77				24		2.89		15161		5258		65		0.36		35		101		0.9		61.86		163.01

		25		1.18		12922		4482		65		0.31		27		32		1.6		81.54		113.40				25		1.18		12922		4482		65		0.31		27		32		1.67		85.11		116.97

		26		4.39		11589		4019		50		0.50		94		413		0.3		39.78		452.44				26		4.39		11589		4019		50		0.50		94		413		0.9		119.33		531.99

		27		1.23		10873		3771		50		0.47		84		103		0.3		35.15		138.47				27		1.23		10873		3771		50		0.47		84		103		0.9		105.44		208.76

		28		1.16		9369		3249		50		0.40		64		74		0.3		25.46		99.70				28		1.16		9369		3249		50		0.40		64		74		0.9		76.37		150.61

		29		0.75		8581		2976		50		0.37		55		41		0.3		21.78		63.03				29		0.75		8581		2976		50		0.37		55		41		0.9		65.34		106.59

		30		0.72		7863		2727		50		0.34		47		34		0.3		18.39		52.23				30		0.72		7863		2727		50		0.34		47		34		0.9		55.18		89.02

		31		0.42		7075		2454		50		0.30		39		16		0.3		14.32		30.70				31		0.42		7075		2454		50		0.30		39		16		0.9		42.96		59.34

		32		1.22		6357		2205		50		0.27		32		39		1.55		59.93		98.97				32		1.22		6357		2205		50		0.27		32		39		1.7		65.72		104.76

		33		1.99		5639		1956		40		0.41		94		187		1.5		133.72		320.78				33		1.99		5639		1956		40		0.41		94		187		3		267.45		454.51

		34		1.20		3667		1272		40		0.27		44		53		0.3		11.60		64.40				34		1.20		3667		1272		40		0.27		44		53		0.9		34.80		87.60

		35		2.53		3168		1099		40		0.23		34		86		2.25		63.12		149.14				35		2.53		3168		1099		40		0.23		34		86		2.4		67.33		153.35

		36		1.16		2376		824		32		0.23		40		46		1.58		44.33		90.73				36		1.16		2376		824		32		0.23		40		46		1.68		47.13		93.53

		37		1.20		1584		549		25		0.27		80		96		1.55		59.93		155.93				37		1.20		1584		549		25		0.27		80		96		1.7		65.72		161.72

		38		2.11		792		275		20		0.22		84		177		1		25.67		202.91				38		2.11		792		275		20		0.22		84		177		1.6		41.07		218.31

																						6385.01																								8744.81

						Slegio nuostoliai papildomu irenginiu						50 kPa		127922

						suma						6385						cilerio slegio nuostoliai				ausintuves nuost				maisymo vozt

												8745		15130				75882				48704				VF3 DN50

												65130		65,130		65 kPa		125		kPa





		Atvėsinto oro temp. Iš vėdinimo sistemos		18						Patalpos Nr.		Visai patalpai						Pasyvių vėsinamųjų sijų išskiriamas vėsos kiekis, W/m		Max. vėsinimo galia tiekiamas per perforuotas lubas visam patalpos plotui, W		Vienos pasyviosios vėsinamosios sijos išskiriama vėsos galia, W		Δt patalpos - vidutinė vandens						Patalpoje esančių sijų skaičius		Pasyviųjų sijų išskiriama vėsos galia patalpai, W		Pastabos								1 lentelė. Aerodinaminiai tiekiamos sistemos skaičiavimai

		Lauko oro projektinė temperatūra		26.1										P, (W)												8		°C														Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa

		Kambario temperatūra		24.5																				Carat H-84																		1		2		3		4		6		7		11		12		13		14		15

		Vandens temperatūra:																						L, (m)		H, (m)		W, (m)														Vasara

		Tiekiamas		15						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13								1								1250		7.00								1.42		1.42

		Grįžtamas		18						1.202		67.10		4360		102		234		6844		913		3.9		0.147		0.838		5		4563										2								630		4.00								1.98		1.98

		Vandens tankis				kg/h				1.203		29.20		3190		136		251		3971		929		3.7		0.147		0.838		4		3715										3								400		4.00								1.58		1.58

										1.204		48.60		4550		102		234		4957		913		3.9		0.147		0.838		5		4563										4								310		3.80								35.00		35.00

										1.205		48.60		5475		136		251		6610		929		3.7		0.147		0.838		6		5572										5								310		3.80								35.71		35.71

		Pagrindiniai duomenys:								1.206		47.70		4240		102		234		4865		913		3.9		0.147		0.838		5		4563										6								400		3.20								32.00		32.00

		(vandens glikolis 40%)								1.207		18.80		2700		136		251		2557		628		2.5		0.147		0.838		4		2510										7								1250		5.70								0.00		0.00

		ρ=		1060.67						1.214		57.40		7470		136		251		7806		979		3.9		0.147		0.838		8		7831										8								800		3.90								1.56		1.56

										1.212		30.55		2660		102		234		3116		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										9								630		3.70								1.27		1.27

				3.460		kJ/(kg·K)						13.95		1810		136		251		1897		628		2.5		0.147		0.838		3		1883										10								400		3.20								26.29		26.29

		ν=		3.20		mPa·s				1.213		20.30		1890		102		234		2071		983		4.2		0.147		0.838		2		1966										11								500		3.00								1.60		1.60

		Δe=		0.2		mm				1.217		19.50		1530		102		234		1989		913		3.9		0.147		0.838		2		1825										12								310		3.00								23.32		23.32

		f=		0.000003						1.219		19.50		1890		102		234		1989		983		4.2		0.147		0.838		2		1966										13								310		3.00								23.32		23.32

										1.220		18.30		1930		136		251		2489		979		3.9		0.147		0.838		2		1958										14								310		3.00								22.61		22.61

										1.221		20.30		1890		102		234		2071		983		4.2		0.147		0.838		2		1966										15								400		3.80								27.42		27.42

										1.222		30.00		2290		102		234		3060		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										16								1000		6.00								1.96		1.96

										1.224		13.80		1710		136		251		1877		628		2.5		0.147		0.838		3		1883										17								310		3.30								36.23		36.23

										1.230		35.90		3600		102		234		3662		913		3.9		0.147		0.838		4		3650										18								1000		6.80								0.00		0.00

										1.233		30.70		2580		102		234		3131		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										19								310		3.30								36.23		36.23

										1.234		34.00		1820		102		234		3468		913		3.9		0.147		0.838		2		1825										20								1000		5.90								0.00		0.00

										1.235		18.80		1240		102		234		1918		913		3.9		0.147		0.838		2		1825										21								310		3.30								36.23		36.23

										1.236		42.30		3700		102		234		4315		983		4.2		0.147		0.838		4		3931										22								1000		5.60								0.00		0.00

										1.237		26.10		2660		102		234		2662		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										23								310		3.30								36.23		36.23

										1.238		17.10		1420		102		234		1744		913		3.9		0.147		0.838		2		1825										24								1000		5.00								0.00		0.00

										1.269		22.25		3520		136		251		3026		402		1.6		0.147		0.838		9		3614										25								400		4.00								2.50		2.50

										1.270		30.90		4810		136		254		4202		991		3.9		0.147		0.838		5		4953										26								310		3.30								34.29		34.29

										1.271		20.05		2120		136		254		2727		1067		4.2		0.147		0.838		2		2134										27								310		3.30								35.00		35.00

										1.273		74.35		8030		136		254		10112		1016		4.0		0.147		0.838		8		8128										28								800		6.80								1.25		1.25

										1.274		19.00		1945		136		254		2584		991		3.9		0.147		0.838		2		1981										29								250		3.90								25.62		25.62

										1.255		27.90		2670		102		234		2846		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										30								310		3.30								34.42		34.42

										1.256		23.40		3520		136		254		3182		1194		4.7		0.147		0.838		3		3581										31								800		6.90								0.00		0.00

										1.258		20.70		2040		136		254		2815		1067		4.2		0.147		0.838		2		2134										32								310		3.30								37.00		37.00

										1.259		30.50		3400		136		254		4148		914		3.6		0.147		0.838		4		3658										33								310		3.30								34.42		34.42

										1.260		26.00		2835		136		254		3536		991		3.9		0.147		0.838		3		2972										34								800		5.60								0.00		0.00

										1.261		46.30		4230		136		254		6297		1067		4.2		0.147		0.838		4		4267										35								310		3.30								37.00		37.00

										1.263		73.40		6250		136		254		9982		1067		4.2		0.147		0.838		6		6401										36								800		5.10								0.00		0.00

										1.272		35.00		2540		102		234		3570		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										37								310		3.80								23.00		23.00

												1158.25																														38								630		7.30								1.27		1.27

																																										39								250		4.20								24.94		24.94

																																										40								630.00		7.00								0.00		0.00

																																										41								400.00		3.60								19.00		19.00

																																										42								630.00		5.70								0.00		0.00

																																										43								250.00		3.80								17.94		17.94





		Atvėsinto oro temp. Iš vėdinimo sistemos		18						Patalpos Nr.		Patalpai reikalingos vėsos galios				Vidinio įrenginio charakteristikos												Patalpos Nr.		Patalpai reikalingos vėsos galios				Vidinio įrenginio charakteristikos

		Lauko oro projektinė temperatūra		26.1												Modelis								Įrenginių kiekis										Modelis								Garsas, (dBA)		Įrenginio svoris, (kg)

		Kambario temperatūra		24.5

		Vandens temperatūra:

		Tiekiamas		16						1		2		3		4		5		6		7		8				1		2		3		4		5		6		7				8

										Išorinis įrenginys Nr.1

		Grįžtamas		19						1.202		4360		4085														1.202		4360		4085		FXSQ63P		1000×300×700		6000		4800		30		35

		Vandens tankis				kg/h				1.203		3190		3080														1.203		3190		3080		FXSQ40P		700×300×700		3800		3300		29		26

										1.204		4550		4495														1.204		4550		4495		FXSQ63P		1000×300×700		5900		4800		30		35

										1.205		5475		5420														1.255		2670		2615		FXSQ40P		700×300×700		3700		3300		29		26

		Pagrindiniai duomenys:								1.206		4240		4185														1.256		3520		3355		FXSQ50P		700×300×700		4600		3800		29		26

		(vandens glikolis 40%)								1.207		2700		2645														1.207		2700		2645		FXSQ40P		700×300×700		3600		3200		29		26

																												1.263		6250		5865		FXSQ80P		1000×300×700		7200		5900		32		35

																												1.258		2040		1985		FXSQ32P		550×300×700		2800		2300		27		23

		ρ=		1060.67						1.214		7470		7195														1.259		3400		3235		FXSQ40P		700×300×700		3500		3200		29		26		32680

										Išorinis įrenginys Nr.2

				3.460		kJ/(kg·K)				1.212		2660		2605														1.221		1890		1835		FXSQ25P		550×300×700		2400		2000		26		23

		ν=		3.20		mPa·s						1810		1755														1.220		1930		1765		FXSQ25P		550×300×700		2400		2000		26		23

		Δe=		0.2		mm				1.213		1890		1780														1.219		1890		1835		FXSQ25P		550×300×700		2400		2000		26		23

		f=		0.000003						1.217		1530		1475														1.217		1530		1475		FXSQ20P		550×300×700		1900		1700		26		23

										1.219		1890		1835														1.213		1890		1780		FXSQ25P		550×300×700		2400		2000		26		23

				275						1.220		1930		1765														1.212		2660		2605		FXSQ63P		1000×300×700		5800		4700		30		35

				110						1.221		1890		1835																1810		1755

				55						1.222		2290		2125														1.214		7470		7195		FXSQ100P		1400×300×700		9200		7300		32		46

				165						1.224		1710		1655														1.206		4240		4185		FXSQ63P		1000×300×700		5700		4700		30		35

				330						1.230		3600		3270														1.205		5475		5420		FXSQ80P		1000×300×700		7200		5900		32		35		30785

				385						1.233		2580		2415

				220						1.234		1820		1765														1.234		1820		1765		FXSQ50P		700×300×700		2400		2000		26		23

										Išorinis įrenginys Nr.3																		1.235		1240		1130		FXSQ20P		550×300×700		2000		1700		26		23

										1.235		1240		1130														1.236		3700		3645		FXSQ25P		550×300×700		4900		3900		29		26

										1.236		3700		3645														1.237		2660		2550		FXSQ40P		700×300×700		3900		3400		29		26

										1.237		2660		2550														1.233		2580		2415		FXSQ32P		550×300×700		3100		2400		27		23

										1.238		1420		1365														1.238		1420		1365		FXSQ20P		550×300×700		1900		1700		26		23

										1.269		3520		3355														1.230		3600		3270		FXSQ40P		700×300×700		3900		3300		29		26

										1.270		4810		4755														1.224		1710		1655		FXSQ20P		550×300×700		1900		1700		26		23

										1.271		2120		2065														1.222		2290		2125		FXSQ32P		550×300×700		3000		2400		27		23		21020

										1.273		8030		7645

										1.274		1945		1890														1.260		2835		2780		FXSQ40P		700×300×700		3800		3300		29		26

										Išorinis įrenginys Nr.4																		1.272		2540		2375		FXSQ32P		550×300×700		3000		2400		27		23

										1.255		2670		2615														1.261		4230		4010		FXSQ63P		1000×300×700		5900		4800		30		35

										1.256		3520		3355														1.271		2120		2065		FXSQ32P		550×300×700		2900		2400		27		23

										1.258		2040		1985														1.270		4810		4755		FXSQ80P		1000×300×700		7400		6000		32		35

										1.259		3400		3235														1.269		3520		3355		FXSQ50P		700×300×700		4600		3800		29		26

										1.260		2835		2780														1.274		1945		1890		FXSQ25P		550×300×700		2300		2000		26		23

										1.261		4230		4010														1.273		8030		7645		FXSQ125P		1400×300×700		11400		9000		33		46		30030

										1.263		6250		5865

										1.272		2540		2375

												114515		110005																114515		110005





		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		622900.5666		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		747610.406227615

		Sutaupymai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Grynoji esamoji vertė, Lt		622900.57		629136.06		635371.55		641607.04		647842.53		654078.03		660313.52		666549.01		672784.50		679019.99		685255.49		691490.98		697726.47		703961.96		710197.45		716432.95		722668.44		728903.93		735139.42		741374.91		747610.41		14390365.21

		Tikrieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Fankoilai

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		588609.45		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		685035

		Sutaupymai		0		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		1309.47		1212.47		1122.66		1039.50		962.50		891.20		825.19		764.06		707.46		655.06		606.54		561.61		520.01		481.49		445.82		412.80		382.22		353.91		327.69		303.42

		Grynoji esamoji vertė, Lt		588609.45		593430.71679482		598251.983589639		603073.250384459		607894.517179279		612715.783974099		617537.050768918		622358.317563738		627179.584358558		632000.851153378		636822.117948197		641643.384743017		646464.651537837		651285.918332656		656107.185127476		660928.451922296		665749.718717116		670570.985511935		675392.252306755		680213.519101575		685034.785896395		13373264.4769121

		Tikrieji sutaupymai, Lt		34291.1166000001		1309.4677653342		1212.4701530873		1122.6575491549		1039.4977306989		962.4978987953		891.2017581438		825.1868130961		764.0618639779		707.4646888684		655.0598971004		606.5369417596		561.6082794071		520.0076661176		481.4885797386		445.8227590172		412.7988509418		382.2211582795		353.9084798884		327.6930369337		303.4194786423

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		34291.12		35600.58		36813.05		37935.71		38975.21		39937.71		40828.91		41654.10		42418.16		43125.62		43780.68		44387.22		44948.83		45468.84		45950.32		46396.15		46808.95		47191.17		47545.08		47872.77		48176.19

		Paprastieji sutaupymai, Lt		34291.12		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23

		Paprastas atsipirkimo laikas		34291.12		35705.34		37119.57		38533.79		39948.02		41362.24		42776.47		44190.69		45604.92		47019.14		48433.37		49847.59		51261.82		52676.04		54090.27		55504.49		56918.72		58332.94		59747.17		61161.40		62575.62

		Orine

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		208008.515		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		353219

		Sutaupymai		0		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		-949.12		-878.81		-813.72		-753.44		-697.63		-645.95		-598.11		-553.80		-512.78		-474.80		-439.63		-407.06		-376.91		-348.99		-323.14		-299.20		-277.04		-256.52		-237.52		-219.92

		Grynoji esamoji vertė, Lt		208008.515		215269.055062649		222529.595125297		229790.135187946		237050.675250594		244311.215313243		251571.755375891		258832.29543854		266092.835501188		273353.375563837		280613.915626486		287874.455689134		295134.995751783		302395.535814431		309656.07587708		316916.615939728		324177.156002377		331437.696065025		338698.236127674		345958.776190322		353219.316252971		5892892.2281562

		Tikrieji sutaupymai, Lt		414892.0516		-949.1185937665		-878.8135127468		-813.7162155063		-753.4409402836		-697.6305002626		-645.9541669098		-598.1057101017		-553.8015834275		-512.7792439143		-474.795596217		-439.6255520528		-407.0606963451		-376.9080521714		-348.9889371958		-323.1379048109		-299.2017637138		-277.0386701054		-256.5172871346		-237.5160066061		-219.922228339

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		414892.05		413942.93		413064.12		412250.40		411496.96		410799.33		410153.38		409555.27		409001.47		408488.69		408013.90		407574.27		407167.21		406790.30		406441.31		406118.17		405818.97		405541.93		405285.42		405047.90		404827.98

		Paprastieji sutaupymai, Lt		414892.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05

		Paprastas atsipirkimo laikas		414892.05		413867.00		412841.96		411816.91		410791.86		409766.81		408741.76		407716.72		406691.67		405666.62		404641.57		403616.52		402591.47		401566.43		400541.38		399516.33		398491.28		397466.23		396441.19		395416.14		394391.09

		VRV		Fankoilai		Orine

		479154.282		452776.5		160006.55

		143746.28		135832.95		48001.965		Montavimas

								Prieziura

		646858.28		611248.275		216008.84		Viso

		622900.5666		588609.45		208008.515		be prieziuros ir elektros

		6235.49		4821.27		7261		su elektra

		6235.49		4821.27		7260.5400626486		su elektra ir prieziura





		





		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		603688.75		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49

		Sutaupymai		0		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		-1309		-1212		-1123		-1039		-962		-891		-825		-764		-707		-655		-607		-562		-520		-481		-446		-413		-382		-354		-328		-303

		Grynoji esamoji vertė, Lt		603688.75		609924.24		616159.73		622395.23		628630.72		634866.21		641101.70		647337.19		653572.69		659808.18		666043.67		672279.16		678514.65		684750.15		690985.64		697221.13		703456.62		709692.11		715927.61		722163.10		728398.59

		Tikrieji sutaupymai, Lt		-15079		-1309		-1212		-1123		-1039		-962		-891		-825		-764		-707		-655		-607		-562		-520		-481		-446		-413		-382		-354		-328		-303

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		-15079		-16389		-17601		-18724		-19763		-20726		-21617		-22442		-23206		-23914		-24569		-25175		-25737		-26257		-26739		-27184		-27597		-27979		-28333		-28661		-28964

		Paprastieji sutaupymai, Lt		-15079		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414

		Paprastas atsipirkimo laikas		-15079		-16494		-17908		-19322		-20736		-22150		-23565		-24979		-26393		-27807		-29222		-30636		-32050		-33464		-34878		-36293		-37707		-39121		-40535		-41950		-43364

		Fankoilai

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		588609.45		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27

		Sutaupymai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Grynoji esamoji vertė, Lt		588609.45		593430.71679482		598251.983589639		603073.250384459		607894.517179279		612715.783974099		617537.050768918		622358.317563738		627179.584358558		632000.851153378		636822.117948197		641643.384743017		646464.651537837		651285.918332656		656107.185127476		660928.451922296		665749.718717116		670570.985511935		675392.252306755		680213.519101575		685034.785896395

		Tikrieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Orine

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		208008.52		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486

		Sutaupymai		0		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		-2258.59		-2091.28		-1936.37		-1792.94		-1660.13		-1537.16		-1423.29		-1317.86		-1220.24		-1129.86		-1046.16		-968.67		-896.92		-830.48		-768.96		-712.00		-659.26		-610.43		-565.21		-523.34

		Grynoji esamoji vertė, Lt		208008.52		215269.060062649		222529.600125297		229790.140187946		237050.680250594		244311.220313243		251571.760375891		258832.30043854		266092.840501188		273353.380563837		280613.920626486		287874.460689134		295135.000751783		302395.540814431		309656.08087708		316916.620939728		324177.161002377		331437.701065025		338698.241127674		345958.781190322		353219.321252971

		Tikrieji sutaupymai, Lt		380600.93		-2258.5863591008		-2091.2836658341		-1936.3737646612		-1792.9386709826		-1660.1283990579		-1537.1559250536		-1423.2925231978		-1317.8634474054		-1220.2439327828		-1129.8554933174		-1046.1624938124		-968.6689757522		-896.9157182891		-830.4775169343		-768.9606638281		-712.0006146556		-659.2598283848		-610.425767023		-565.2090435398		-523.3417069813

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		380600.93		378342.34		376251.06		374314.69		372521.75		370861.62		369324.46		367901.17		366583.31		365363.06		364233.21		363187.05		362218.38		361321.46		360490.98		359722.02		359010.02		358350.76		357740.34		357175.13		356651.79

		Paprastieji sutaupymai, Lt		380600.93		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27

		Paprastas atsipirkimo laikas		380600.93		378161.66		375722.38		373283.11		370843.84		368404.56		365965.29		363526.02		361086.74		358647.47		356208.20		353768.92		351329.65		348890.38		346451.10		344011.83		341572.56		339133.28		336694.01		334254.74		331815.46

		VRV		Fankoilai		Orine

		464375.96		452776.5		160006.55

		139312.79		135832.95		48001.97		Montavimas

		20000		20000		8000		Prieziura

		623688.75		608609.45		216008.52		Viso

		603688.75		588609.45		208008.52





		



VRV sistema

Vandeninė vėsinimo sistema

Orinė vėsinimo sistema

Lt



		Atvėsinto oro temp. Iš vėdinimo sistemos		18						Patalpos Nr.		Visai patalpai																		1 lentelė. Aerodinaminiai tiekiamos sistemos skaičiavimai																						2 lentelė. Aerodinaminiai šalinamos sistemos skaičiavimai

		Lauko oro projektinė temperatūra		26.1										P, (W)				m, (kg/s)		L, (m³/s)		L, (m³/h)								Ruožo Nr.				l, m		d, mm		v, m/s				R, Pa/m				Z, Pa		Rl+Z, Pa				Ruožo Nr.				l, m		d, mm		v, m/s				R, Pa/m		R·l, Pa		Z, Pa		Rl+Z, Pa

		Kambario temperatūra		24.5																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		Vandens temperatūra:																												Vasara																						Vasara

		Tiekiamas		16						1		2		3		4		5		6		7		difuzor		groteles				1		31663		6.57		1250		7.00		31.12		0.65		4.27		7.10		11.37				1		31163		7.22		1250		7.00		31.12		0.65		4.69		10.20		14.89

										1.202		67.10		4360		65		0.73		0.60		2160		1		3		1.98		2		27828		4.74		1250		5.70		20.63		0.58		2.75		40.00		42.75				2		27828		5.00		1250		5.70		20.63		0.58		2.90		21.80		24.70

		Grįžtamas		19						1.203		29.20		3190		109		0.53		0.44		1581		1		2		1.58		3		20854		2.69		1000		6.00		22.86		0.75		2.02		5.10		7.12				3		20854		2.60		1000		6.00		22.86		0.75		1.95		9.70		11.65

		Vandens tankis				kg/h				1.204		48.60		4550		94		0.76		0.63		2254		2		3		1.00		4		19929		2.52		1000		6.80		29.36		0.88		2.22		1.30		3.52				4		19929		2.60		1000		6.80		29.36		0.88		2.29		4.80		7.09

				18.5						1.205		48.60		5475		113		0.91		0.75		2713		3		3				5		19004		2.09		1000		5.90		22.10		0.75		1.57		0.90		2.47				5		19004		2.20		1000		5.90		22.10		0.75		1.65		3.80		5.45

				6						1.206		47.70		4240		89		0.71		0.58		2101		1		2		1.25		6		18078		1.38		1000		5.60		19.91		0.63		0.87		0.78		1.65				6		18078		1.50		1000		5.60		19.91		0.63		0.95		3.30		4.25

		Pagrindiniai duomenys:								1.207		18.80		2700		144		0.45		0.37		1338								7		17153		3.58		1000		5.00		15.88		0.57		2.04		16.70		18.74				7		17153		3.64		1000		5.00		15.88		0.57		2.07		15.30		17.37

		(vandens glikolis 40%)								1.214		57.40		7470		130		1.25		1.03		3701		4		4		1.25		8		14938		3.36		800		6.80		29.36		1.50		5.04		1.40		6.44				8		14938		3.46		800		6.80		29.36		1.50		5.19		5.80		10.99

										1.212		30.55		2660		87		0.44		0.37		1318		2		3		1.00		9		13844		2.89		800		6.90		30.23		0.98		2.83		1.70		4.53				9		13844		3.00		800		6.90		30.23		0.98		2.94		4.80		7.74

												13.95		1810		130		0.30		0.25		897						1.00		10		11352		1.69		800		5.60		19.91		0.77		1.30		0.80		2.10				10		11352		1.82		800		5.60		19.91		0.77		1.40		3.30		4.70

		ρ=		1.21						1.213		20.30		1890		93		0.32		0.26		936		1		1		1.00		11		10416		3.48		800		5.10		16.52		0.71		2.47		19.30		21.77				11		10416		3.50		800		5.10		16.52		0.71		2.49		15.00		17.49

										1.217		19.50		1530		78		0.26		0.21		758		1		1		1.27		12		9281		3.51		630		7.30		33.84		1.80		6.32		1.50		7.82				12		9281		3.50		630		7.30		33.84		1.80		6.30		6.00		12.30

				1.000		kJ/(kg·K)				1.219		19.50		1890		97		0.32		0.26		936		1		1		1.27		13		8434		3.67		630.00		7.00		31.12		1.60		5.87		1.70		7.57				13		8434		3.83		630.00		7.00		31.12		1.60		6.13		4.90		11.03

		ν=		3.20		mPa·s				1.220		18.30		1930		105		0.32		0.27		956		1		1				14		6650		4.20		630.00		5.70		20.63		0.92		3.86		0.75		4.61				14		6650		4.40		630.00		5.70		20.63		0.92		4.05		3.30		7.35

		Δe=		0.2		mm				1.221		20.30		1890		93		0.32		0.26		936		1		1		1.27		15		5946		2.81		630.00		5.00		15.88		0.80		2.25		0.80		3.05				15		5946		3.00		630.00		5.00		15.88		0.80		2.40		2.70		5.10

		f=		0.002642						1.222		30.00		2290		76		0.38		0.32		1135		1		2		1.59		16		4668		1.09		630		3.70		8.69		0.50		0.55		9.12		9.67				16		4668		1.30		630		3.70		8.69		0.50		0.65		6.20		6.85

										1.224		13.80		1710		124		0.29		0.24		847		1		1		1.26		17		3350		2.38		500.00		4.50		12.86		0.80		1.90		22.50		24.40				17		3350		2.50		500.00		4.50		12.86		0.80		2.00		7.50		9.50

										1.230		35.90		3600		100		0.60		0.50		1784		1		2				18		1833		6.21		400.00		3.60		8.23		0.70		4.35		24.00		28.35				18		1833		6.20		400.00		3.60		8.23		0.70		4.34		1.60		5.94

										1.233		30.70		2580		84		0.43		0.36		1278		1		2		0.40		19		25076		3.63		1000.00		7.00		31.12		0.90		3.27		28.40		31.67				19		916		2.50		310		3.50		7.78		0.80		2.00		71.60		73.60

										1.234		34.00		1820		54		0.30		0.25		902		1		1				20		56738		8.00		1250		10.30		67.37		2.20		17.60		135.00		152.60				20		25076		3.60		1000.00		7.00		31.12		0.90		3.24		15.60		18.84

										1.235		18.80		1240		66		0.21		0.17		614		1		1		0.00																				392.19				21		56738		8.00		1250		10.30		67.37		2.20		17.60		99.00		116.60

										1.236		42.30		3700		87		0.62		0.51		1833		1		2																																												393.42

										1.237		26.10		2660		102		0.44		0.37		1318		1		2		0.00

										1.238		17.10		1420		83		0.24		0.20		704		1		1

										1.269		22.25		3520		158		0.59		0.48		1744						0.00

										1.270		30.90		4810		156		0.80		0.66		2383						0.00

										1.271		20.05		2120		106		0.35		0.29		1050						0.00

										1.273		74.35		8030		108		1.34		1.11		3979						0.00

										1.274		19.00		1945		102		0.32		0.27		964						0.00

										1.255		27.90		2670		96		0.45		0.37		1323

										1.256		23.40		3520		150		0.59		0.48		1744

										1.258		20.70		2040		99		0.34		0.28		1011						0.00

										1.259		30.50		3400		111		0.57		0.47		1685

										1.260		26.00		2835		109		0.47		0.39		1405

										1.261		46.30		4230		91		0.71		0.58		2096						0.00

										1.263		73.40		6250		85		1.04		0.86		3097

										1.272		35.00		2540		73		0.42		0.35		1258						0.00

												1158.25		114515								56738						0.00

																												0.00

										1ats												31663

										2ats												25076						0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																																										31163





		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		604562		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		729272

		Sutaupymai		0		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		3125		2948		2781		2623		2475		2335		2203		2078		1960		1849		1745		1646		1553		1465		1382		1304		1230		1160		1095		1033

		Grynoji esamoji vertė, Lt		604562		610798		617033		623269		629504		635740		641975		648211		654446		660682		666917		673153		679388		685624		691859		698095		704330		710566		716801		723037		729272

		Tikrieji sutaupymai, Lt		-322527		3125		2948		2781		2623		2475		2335		2203		2078		1960		1849		1745		1646		1553		1465		1382		1304		1230		1160		1095		1033

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		-322527		-319402		-316454		-313673		-311050		-308575		-306240		-304037		-301959		-299999		-298149		-296405		-294759		-293206		-291741		-290359		-289055		-287825		-286665		-285570		-284537

		Paprastieji sutaupymai, Lt		-322527		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312

		Paprastas atsipirkimo laikas		-322527		-319214		-315902		-312590		-309278		-305966		-302654		-299342		-296030		-292718		-289406		-286094		-282782		-279470		-276158		-272846		-269534		-266221		-262909		-259597		-256285

		Fankoilai

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		300519		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		445729

		Sutaupymai		0		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		2158		2035		1920		1812		1709		1612		1521		1435		1354		1277		1205		1137		1072		1012		954		900		849		801		756		713

		Grynoji esamoji vertė, Lt		300519		307779		315040		322300		329561		336821		344082		351342		358603		365863		373124		380384		387645		394906		402166		409427		416687		423948		431208		438469		445729

		Tikrieji sutaupymai, Lt		-18483		2158		2035		1920		1812		1709		1612		1521		1435		1354		1277		1205		1137		1072		1012		954		900		849		801		756		713

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		-18483		-16325		-14290		-12370		-10558		-8849		-7237		-5716		-4281		-2927		-1650		-445		691		1763		2775		3729		4630		5479		6280		7036		7749

		Paprastieji sutaupymai, Lt		-18483		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287

		Paprastas atsipirkimo laikas		-18483		-16196		-13909		-11622		-9335		-7048		-4761		-2474		-187		2100		4387		6674		8961		11248		13535		15822		18109		20396		22683		24970		27257

		Orine

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		282036		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		472987

		Sutaupymai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Grynoji esamoji vertė, Lt		282036		291583		301131		310678		320226		329773		339321		348869		358416		367964		377511		387059		396606		406154		415701		425249		434797		444344		453892		463439		472987

		Tikrieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																						0.308		12						0.308		12				0.246		17

		VRV		Fankoilai		Orine		Sijos														0.339		10						0.277		14				0.277		14

		465047.88		230782.1		216950.55		463088.83		Investicijos del irangos sist												0.37		9						0.246		17				0.308		12

		139514.36		69234.63		65085.17		138926.65		Montavimas												0.4		9

										Prieziura												0.431		8

		604562.24		300518.53		282035.72		602417.18		Viso												0.462		7

		604562.24		300016.73		282035.72				be prieziuros ir elektros

		6235.49		7260.54		9547.55		4821.27		elektra

		6235.49		7260.54		9547.5536734143				su elektra ir prieziura

		Sijos

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		602417		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		698843

		Sutaupymai		0		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		4459		4206		3968		3744		3532		3332		3143		2965		2797		2639		2490		2349		2216		2090		1972		1860		1755		1656		1562		1474

		Grynoji esamoji vertė, Lt		602417		607238		612060		616881		621702		626524		631345		636166		640987		645809		650630		655451		660272		665094		669915		674736		679557		684379		689200		694021		698843

		Tikrieji sutaupymai, Lt		-320381		4459		4206		3968		3744		3532		3332		3143		2965		2797		2639		2490		2349		2216		2090		1972		1860		1755		1656		1562		1474

		Diskontuotas (tikrasis) atsipirkimo laikas		-320381		-315923		-311716		-307748		-304004		-300473		-297141		-293998		-291032		-288235		-285596		-283106		-280757		-278541		-276451		-274479		-272618		-270863		-269207		-267645		-266171

		Paprastieji sutaupymai, Lt		-320381		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726

		Paprastas atsipirkimo laikas		-320381		-315655		-310929		-306203		-301476		-296750		-292024		-287297		-282571		-277845		-273119		-268392		-263666		-258940		-254213		-249487		-244761		-240035		-235308		-230582		-225856





		



Freoninė sistema

Vandeninė ventiliatorinių konvektorių sistema

Orinė sistema

Vandeninė aktyviųjų šalčio sijų sistema



		



Elektros energijos kaina, Lt

Diskontuotas atsipirkimo laikas
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Praktikos sistemų lentelė

		

		BENDRI DUOMENYS																		ŠILDYMAS								VĖDINIMAS										VĖSINIMAS

		Nr.		Patalpų paskirtis		Plotas		Aukštis		Sienų plotas		Langų plotas		Sienų ir langų santykis		Patalpos oro tempe-ratūra		Išorės oro tempe-ratūra		Šilumos galia šildymui						Šilumos poreikis šildymui		Tiekiamo/ šalinamo oro kiekis vėdinimui		Vėdinimo sistemų oro šildytuvų galia		Šilumos rekupe-ratoriaus efekty-vumas		Vėdinimo sistemų ventiliatorių el. galia		Vėdinimo sistemų ventiliatorių efektyvumas, SFP		Vėsinimo galia		Vėsinimo sistemos tipas (šaltnešis) R410a		Vėsinimo sistemos el. variklių galia

								m						%						kW						MWh				kW		%		kW		%		kW				kW

																				Radiatorinė š. s. (šilumnešis_/_vanduo)		Orinio š. s. (šilumnešis_/_vanduo)		Spindulinio š. s. (šilumnešis_/_vanduo)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

		1.

		2.

		3.

		4.		Gamybinės paskirties patalpos

		Administracinis korpusas

		1.101		Tambūras		15.00		-		-		-		-		-		-		213.70		-		-		508		+30100/-29816		266.7		55		14.35/12.467		1.1		-		-		-

		1.102		Vestibiulis su atvira laiptine		136.40		3.9		0		0		0		20		-23

		1.103		Apsaugos darbuotojų kambarys		49.70		3.9		28.27		24.18		86		21		-23																						Multi split		Suminė galia visos ROV-8 sistemos 4.0		11.77

		1.104		Vestibiulis su atvira laiptine		87.70		3.9		70.98		40.17		57		20		-23																				-		-		-

		1.105		Ekspozicijų salė		93.20		3.9		28.81		25.74		89		21		-23

		1.106		Koridorius		40.50		3.9		0		0		0		20		-23

		1.107		Virtuvėlė		19.60		3.9		14.83		9.75		66		21		-23

		1.108		Holas		61.00		3.9		23.86		8.22		34		21		-23

		1.109		Konferencijų salė (160 v)		161.00		3.9		75.6		26.55		35		21		-23

		1.110		Koridorius		47.50		3.9		0		0		0		20		-23

		1.111		Elektros skydinė		14.10		3.9		16.46		0		0		10		-23

		1.112		Laiptinė		20.70		7.8		118.61		0		0		19		-23

		1.113		Posėdžių kambarys		24.20		3.9		18.69		6.68		36		21		-23

		1.114		Posėdžių kambarys		26.70		3.9		19.53		6.87		35		21		-23

		1.115		Patalpa prie posėdžių kambario		4.20		3.9		12.6		3.83		30		20		-23

		1.116		Valymo priemonių patalpa		12.60		3.9		0		0		0		18		-23

		1.117		WC neįgaliesiems		4.50		3.9		0		0		0		20		-23

		1.118		Koridorius		40.00		3.9		60.06		17.27		29		20		-23

		1.119		Rūbinė		21.00		3.9		25.2		8.33		33		20		-23

		1.120		WC		22.40		3.9		0		0		0		20		-23

		1.121		WC		21.90		3.9		0		0		0		20		-23

		1.122		WC		13.40		3.9		0		0		0		20		-23

		1.123		WC		8.00		3.9		0		0		0		20		-23

		1.124		Valgyklos salė (100 v)		234.00		3.9		113.82		46.22		41		20		-23

		1.125		Bufetas		9.50		3.9		9.24		0		0		16		-23

		1.126		Virtuvė (karštas cechas)		68.00		3.9		0		0		0		16		-23

		1.127		Šaltų patiekalų paruošimo baras		10.85		3.9		10.12		2.25		22		16		-23

		1.128		Mėsos - žuvies patiekalų gamybos baras		12.30		3.9		11.38		2.25		20		16		-23

		1.129		Miltinių patiekalų gamybos baras		16.85		3.9		11.84		2.25		19		16		-23

		1.130		Sausų produktų sandėlis		13.20		3.9		9.66		0		0		12		-23

		1.131		Šaldytuvų patalpa		21.70		3.9		15.12		2.25		15		12		-23

		1.132		Valgyklos salės indų plovykla		15.70		3.9		21		4.5		21		20		-23

		1.133		Virtuvės indų plovykla		5.00		3.9		9.83		0		0		20		-23

		1.134		Atliekų saugykla		1.10		-		-		-		-		-		-

		1.135		Daržovių sandėlis su cechu		19.10		3.9		11.84		2.25		19		16		-23

		1.136		Taros sandėlis su plovykla		15.00		3.9		9.66		2.25		23		12		-23

		1.137		Techninė patalpa		5.90		3.9		0		0		0		18		-23

		1.138		Elektros skydinė		10.65		3.9		15.16		0		0		10		-23

		1.139		Personalo WC		2.70		3.9		0		0		0		20		-23

		1.140		Valymo priemonių patalpa		4.00		3.9		0		0		0		18		-23

		1.141		Koridorius		21.60		3.9		8.19		0		0		20		-23

		1.142		Kontora		12.30		3.9		12.68		2.25		18		21		-23

		1.143.1		Personalo patalpa		13.10		3.9		17.77		2.25		13		21		-23

		1.144		Personalo prausykla su dušine		6.10		-		-		-		-		-		-

		1.146		Ventkamera		38.50		3.9		38.85		0		0		10		-23

		1.147		Tambūras		6.25		-		-		-		-		-		-

		1.148		Laiptinė		20.20		7.8		118.19		0		0		19		-23

		1.149		Koridorius		31.65		3		36.73		22.84		62		20		-23

		1.150		Pirmosios pagalbos kabinetas		20.60		3		30.10		20.70		69		22		-23

		1.151		Medicinos personalo patalpa		4.50		3		7.43		4.60		62		22		-23

		1.152		WC		2.20		3		0		0		0		20		-23

		1.153		Patalpa prie konferencijų salės		10.50		3.9		11.76		0		0		10		-23

		1.154		Ventkamera		53.50		4.2		65.52		0		0		10		-23

		1.155		WC		5.60		3.9		0		0		0		20		-23

		1.156		WC		5.60		3.9		0		0		0		20		-23

		1.157		Tarnybinė patalpa		22.80		3.9		25.2		8.33		33		21		-23

		1.158		Tarnybinė patalpa		22.80		3.9		25.2		8.33		33		21		-23

		1.159		Tarnybinė patalpa		22.80		3.9		25.2		8.33		33		21		-23

		Administracinis korpusas.																																				Prezidentūros patalpos

		1.201		Holas su atvira laiptine		62.10		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.202		Prezidentūros priimamasis su virtuvėle		67.10		3.4		0		0		0		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-3 sistemos 9.0		4.36

		1.203		Svečių kambarys		29.20		3.4		17.97		14.98		83		21		-23																						Super multi split				3.19

		1.204		Viceprezidento kabinetas		48.60		3.4		28.5		24.26		85		21		-23																						Super multi split				4.55

		1.205		Prezidento kabinetas		48.60		3.4		30.21		26.07		86		21		-23																						Super multi split				5.475

		1.206		Viceprezidento kabinetas		47.70		3.4		29.07		24.75		85		21		-23																						Super multi split				4.24

		1.207		Serverinė		18.80		3.4		11.4		4.17		37		18.8		-23																						Split		Suminė galia visos ROV-7 sistemos 1.0		2.7

		1.208		Ventkamera		110.35		3.4		108.68		0		0		10		-23																				-		-		-

		1.209		WC		4.70		3.4		0		0		0		20		-23

		1.210		WC		4.70		3.4		0		0		0		20		-23

		1.214		Pasitarimų kambarys		57.40		3.4		36.86		12.6		34		21		-23																						Multi split		Suminė galia visos ROV-6 sistemos 2.7		7.47		31.985

		Administracinis korpusas.																																				UAB "Megrame" grupės patalpos

		1.211		Koridorius		49.90		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.212		Direktoriaus kabinetas		44.50		3.4		14.93		12.28		82		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-2 sistemos 9.5		4.47

		1.213		Kadrų skyriaus kabinetas		20.30		3.4		11.7		9.5		81		21		-23																						Super multi split				1.89

		1.217		Tiekimo sk. viršininko kabinetas		19.50		3.4		12.73		4.5		35		21		-23																						Super multi split				1.53

		1.218		Archyvas		15.30		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.219		Ekonomisto kabinetas		19.50		3.4		11.13		9.57		86		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-2 sistemos 9.5		1.89

		1.220		Poilsio patalpa		18.30		3.4		11.67		4.5		39		21		-23																						Super multi split				1.93

		1.221		Vyr. finansininkės kabinetas		20.30		3.4		11.7		9.5		81		21		-23																						Super multi split				1.89

		1.222		Buhalterija		30.00		3.4		17.1		13.86		81		21		-23																						Super multi split				2.29

		1.223		Kasa		5.60		3.4		0		0		0		21		-23																				-		-		-

		1.224		Vyr. buhalterės kabinetas		13.80		3.4		11.21		9.57		85		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-2 sistemos 9.5		1.71		17.6

		1.225		Tambūras		7.40		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.226		Valymo priemonių patalpa		2.60		3.4		0		0		0		18		-23

		1.227		WC		11.45		3.4		11.29		0		0		20		-23

		1.228		WC		11.45		3.4		10.64		0		0		20		-23

		Administracinis korpusas.																																				UAB "ASF" grupės patalpos

		1.229		Koridorius		60.60		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.230		Poilsio patalpa		35.90		3.4		23.03		9		39		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-1 sistemos 8.5		3.6

		1.231		Archyvas		20.70		3.4		11.7		9.5		81		21		-23																				-		-		-

		1.232		Sandėliukas		12.80		3.4		0		0		0		18		-23

		1.233		Personalo vadovė - recepsija		30.70		3.4		11.13		9		81		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-1 sistemos 8.5		2.58

		1.234		Komercijos direktoriaus kabinetas		34.00		3.4		23.41		8.33		36		21		-23																						Super multi split				1.82

		1.235		Svečių priėmimo kambarys		18.80		3.4		12.54		4.28		34		21		-23																						Super multi split				1.24

		1.236		Direktoriaus kabinetas		42.30		3.4		52.6		32.18		61		21		-23																						Super multi split				3.7

		1.237		Buhalterija		26.10		3.4		17.14		14.85		87		21		-23																						Super multi split				2.66

		1.238		Vyr. buhalterės kabinetas		17.10		3.4		11.4		9.83		86		21		-23																						Super multi split				1.42		17.02

		Administracinis korpusas.																																				UAB "Medalpas" grupės patalpos

		1.268		Koridorius		29.10		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.269		Posėdžių kambarys su virtuvėle		22.25		3.4		14.6		5.55		38		20		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-5 sistemos 9.0		3.52

		1.270		Direktoriaus kabinetas		30.90		3.4		22.23		18.81		85		21		-23																						Super multi split				4.81

		1.271		Vyr. buhalterės kabinetas		20.05		3.4		11.4		8.91		78		21		-23																						Super multi split				2.12

		1.273		Pardavimų sk. kabinetas		74.35		3.4		71.63		35.91		50		21		-23																						Super multi split				8.03

		1.274		Komercijos vadovo kabinetas		19.00		3.4		12.54		4.2		33		21		-23																						Super multi split				1.945		20.425

		Administracinis korpusas.																																				UAB "Gealan Baltic" grupės patalpos

		1.254		Koridorius		48.90		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.255		Direktoriaus kabinetas		27.90		3.4		14.86		11.85		80		21		-23																						VRV		Suminė galia visos ROV-4 sistemos 9.1		2.67

		1.256		Posėdžių kambarys su niša virtuvėlei		23.40		3.4		0		0		0		21		-23																						VRV				3.52

		1.257		Koridorius		21.20		3.4		12.39		10.23		83		20		-23																				-		-		-

		1.258		Komercijos direktoriaus kabinetas		20.70		3.4		11.78		9.9		84		21		-23																						VRV		Suminė galia visos ROV-4 sistemos 9.1		2.04

		1.259		Marketingo sk. kabinetas		30.50		3.4		16.83		14.12		84		21		-23																						VRV				3.4

		1.260		Vyr. buhalterės kabinetas		26.00		3.4		14.63		12.21		83		21		-23																						VRV				2.835

		1.261		Buhalterija		46.30		3.4		25.54		21.12		83		21		-23																						VRV				4.23

		1.262		Archyvas		17.90		3.4		11.67		4.2		36		21		-23																				-		-		-

		1.263		Pardavimų sk. kabinetas		73.40		3.4		45.6		16.88		37		21		-23																						VRV		Suminė galia visos ROV-4 sistemos 9.1		6.25

		1.264		Tambūras		7.40		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.265		Valymo priemonių patalpa		3.40		3.4		0		0		0		18		-23

		1.266		WC		11.00		3.4		11.06		0		0		20		-23

		1.267		WC		11.00		3.4		11.17		0		0		20		-23

		1.272		Tarnybinė patalpa		35.00		3.4		21.85		8.63		39		21		-23																						VRV		Suminė galia visos ROV-4 sistemos 9.1		2.54		27.485

						3419.25

																																														126.285
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Fankoilų lentelė

		Ventiliatorinių konvektorių parinkimo lentelė:																																1 lentelė. Aerodinaminiai tiekiamos sistemos skaičiavimai																												1 lentelė. Aerodinaminiai tiekiamos sistemos skaičiavimai

																																		Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		Re		λ		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa						Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		Re		λ		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa

		Patalpa		Vėsinimo galia, W		Vent. konvekt. tipas				Veikimo greitis		Vent. konvekt. vėsinimo galia prie greičio [5], W		Max. vent. konvekt. vėsinimo galia, W		Vent. konvekt. el. galia, W		Vandens slėgio nuostoliai, kPa				Triukš - mas, dB(A)		Šaltnešio tūris, l										1		2		3		4		6		7		8		9		11		12		13		14		15				1		2		3		4		6		7		8		9		11		12		13		14		15						40658

																																		Vasara																												Vasara																														40749

																																		1		6.57		63905		13226		80		0.49		12904		0.03		43		282		1.7		216.32		498.66				1		6.57		63905		13226		80		0.49		12904		0.03		43		282		2.3		292.67		575.01

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12								1.98		2		4.74		56165		11624		80		0.43		11341		0.03		34		161		2.73		267.52		428.78				2		4.74		56165		11624		80		0.43		11341		0.03		34		161		3.81		373.35		534.61

		1.103a/1.103		2943		FWL06		564×1194×226		min		2550		4770		98		8.15		470 - 785		38		1.4								1.58		3		4.21		42090		8711		65		0.59		11534		0.03		92		388		1		184.48		572.08				3		4.21		42090		8711		65		0.59		11534		0.03		92		388		1.6		295.17		682.77

				2943		FWL06		564×1194×226		min		2550		4770		98		8.15		470 - 785		38		1.4								1.00		4		2.49		39600		8195		65		0.56		10851		0.03		82		204		0.3		49.86		254.20				4		2.49		39600		8195		65		0.56		10851		0.03		82		204		0.9		149.58		353.92

				2943		FWL06		564×1194×226		min		2550		4770		98		8.15		470 - 785		38		1.4										5		3.48		37110		7680		65		0.52		10169		0.04		73		254		0.3		42.99		297.18				5		3.48		37110		7680		65		0.52		10169		0.04		73		254		0.9		128.97		383.16

				2943		FWL06		564×1194×226		min		2550		4770		98		8.15		470 - 785		38		1.4		11770						1.23		6		2.07		34620		7165		65		0.49		9487		0.04		64		132		0.3		38.17		170.53				6		2.07		34620		7165		65		0.49		9487		0.04		64		132		0.9		114.52		246.87

		1.202		3200		FWB07		239×1389×609		1		2830		6470		192		5.71		413 - 800		37		1.8										7		3.36		30150		6240		65		0.42		8262		0.04		50		168		0.3		28.05		195.90				7		3.36		30150		6240		65		0.42		8262		0.04		50		168		0.9		84.14		251.99

				1160		FWB02		239×1039×609		1		1400		2610		106		4.39		269 - 400		36		0.7		4360						1.00		8		2.89		26730		5532		65		0.38		7325		0.04		40		116		0.3		22.96		138.60				8		2.89		26730		5532		65		0.38		7325		0.04		40		116		0.9		68.88		184.52

		1.203		3190		FWB07		239×1389×609		1		2830		6470		192		5.71		413 - 800		37		1.8		3190						1.00		9		1.69		22910		4741		65		0.32		6278		0.04		31		52		1.6		86.83		139.28				9		1.69		22910		4741		65		0.32		6278		0.04		31		52		1.67		90.63		143.08

		1.204		2275		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4								1.30		10		3.48		21020		4350		50		0.54		7754		0.04		113		394		0.3		46.36		439.94				10		3.48		21020		4350		50		0.54		7754		0.04		113		394		0.9		139.09		532.67

				2275		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		4550						1.30		11		3.51		18730		3876		50		0.48		6909		0.04		92		323		0.3		36.63		359.64				11		3.51		18730		3876		50		0.48		6909		0.04		92		323		0.9		109.90		432.91

		1.205		2738		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4								1.00		12		0.55		17020		3522		50		0.43		6278		0.04		77		42		0.3		29.40		71.82				12		0.55		17020		3522		50		0.43		6278		0.04		77		42		0.9		88.19		130.62

				2738		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		5475						1.00		13		3.12		15220		3150		50		0.39		5615		0.04		63		196		0.3		24.18		220.62				13		3.12		15220		3150		50		0.39		5615		0.04		63		196		0.9		72.55		268.98

		1.206		2120		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4										14		4.20		13420		2777		50		0.34		4950		0.04		51		214		0.3		18.38		232.32				14		4.20		13420		2777		50		0.34		4950		0.04		51		214		0.9		55.14		269.08

				2120		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		4240						1.30		15		2.81		12000		2483		50		0.31		4426		0.04		42		118		1.55		78.94		196.88				15		2.81		12000		2483		50		0.31		4426		0.04		42		118		1.7		86.58		204.52

		1.207		2700		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2700						1.63		16		1.09		9420		1950		40		0.41		4519		0.04		97		106		1.55		138.09		244.11				16		1.09		9420		1950		40		0.41		4519		0.04		97		106		1.7		151.45		257.47

		1.214		2490		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4								1.25		17		1.58		6760		1399		32		0.38		3715		0.05		105		166		2.78		212.75		379.07				17		1.58		6760		1399		32		0.38		3715		0.05		105		166		3.78		289.28		455.60

				2490		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4										18		2.56		3700		766		32		0.21		2034		0.06		37		95		0.3		7.01		101.88				18		2.56		3700		766		32		0.21		2034		0.06		37		95		0.9		21.03		115.90												125.54				65.4				3.65

				2490		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		7470						1.28		19		5.04		1850		383		25		0.19		1360		0.06		46		218		2.1		40.18		258.18				19		5.04		1850		383		25		0.19		1360		0.06		46		218		2.1		40.18		258.18												81.1				89.2				138.05

		1.212		2660		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4										20		3.63		50610		10474		80		0.39		10219		0.03		28		102		0.3		24.18		125.77				20		3.63		50610		10474		80		0.39		10219		0.03		28		102		0.9		72.55		174.13												27.16				86.5				90.5

				1810		FWL03		564×984×226		min		1610		2930		56		6.74		241 - 442		28		1.0		4470						0.80		21		10.00		114515		23700		100		0.61		19269		0.03		51		510		3.45		680.35		1190.35				21		10.00		114515		23700		100		0.61		19269		0.03		51		510		4.5		887.42		1397.42												16.1				52				169

		1.213		1890		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1890																																6515.79																												7853.41												5.06				25.9				77.19

		1.217		1530		FWB02		239×1039×609		1		1400		2610		106		4.39		269 - 400		36		0.7		1530																																																																								40.6				24.8				48.2

		1.219		1890		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1890								Slegio nuostoliai papildomu irenginiu						120 kPa		197922																																																								100.15				34.6				79.53

		1.220		1930		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4		1930								suma						6516						cilerio slegio nuostoliai				trieig voztuvas																																																29.88				378.4				39.53

		1.221		1890		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1890														7853		14369				77922				VF3 DN32																																																20				756.8				645.65

		1.222		2290		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		2290														134369		134.369 kPa		134kPa		212.29		kPa																																																		445.59

		1.224		1710		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1710								Fankoiline sistema (nauja)																										kw		kwh								24		311.89		7485.36

		1.230		1800		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt												10		311.89		3118.90

				1800		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3600																																												28		272.9		7641.20

		1.233		2580		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2580								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		8		9		10

		2 lentelės tęsinys:																																Gegužė		220		693.00		5735.40		4780.60		1315.60		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1566.00		42.5808021412		1302.9725455209

		1.234		1820		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1820								Birželis		210		661.50		5474.70		4563.30		1255.80		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1494.82		32.0369844681		10783.6489719778								130.8		4.77		623.92						130.8		2.4		156.96

		1.235		1240		FWB02		239×1039×609		1		1400		2610		106		4.39		269 - 400		36		0.7		1240								Liepa		210		661.50		5474.70		4563.30		1255.80		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1494.82		21.4931667951		8988.4423537045								178.4		7.27		1296.97						178.4		2.76		246.192

		1.236		1850		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Rugpjūtis		230		724.50		5996.10		4997.90		1375.40		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1637.18		10.5438176731		2473.5796261								173		9.81		1697.13						173		5.38		465.37

				1850		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3700								Rugsėjis		150		472.50		3910.50		3259.50		897.00		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1067.73				23548.6434973032								104		12.25		1274.00						104		6.47		336.44

		1.237		2660		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2660								1020		orine		fank		vrv																		7260.54												51.8		16.61		860.40						51.8		6.94		179.746

		1.238		1420		FWB02		239×1039×609		1		1400		2610		106		4.39		269 - 400		36		0.7		1420								Gegužė		6705		693		2267		2480.8278		256.41		838.97352																								49.6		21.38		1060.45						49.6		12.08		299.584

		1.269		1760		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Birželis		6400		662		2164		2368.0629		244.76		800.83836				Vandeninė ventiliatorinių konvektorių sistema		Vandeninė aktyviųjų šalčio sijų sistema		Freoninė sistema		Orinė sistema														69.2		33.74		2334.81						69.2		13.85		479.21

				1760		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3520								Liepa		6400		662		2164		2368.0629		244.76		800.83836		invest		300519		602417		604562		282036

		1.270		2405		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4										Rugpjūtis		7010		725		2371		2593.5927		268.07		877.10868		elektr		7261		4821		6235		9548

				2405		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		4810								Rugsėjis		4572		473		1546		1691.4735		174.83		572.0274

		1.271		2120		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		2120										31086.54						11502.02		1188.81		3889.8								dvigubas grafikas

		1.273		2677		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4												11502												Vandeninė ventiliatorinių konvektorių sistema		23549				300519		0		602417		0		604562		0		282036		0

				2677		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4														23548.64		20588.16		30594.63		15291.00				Vandeninė aktyviųjų šalčio sijų sistema		15291				0		7261		0		4821		0		6235		0		9548		19459.44										2800								83.59

				2677		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		8030												fank		vrv		or		sij				Freoninė sistema		20588																				29862.78										13500								4196.72

		1.274		1945		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4		1945												7252.9821971694		6341.1527173882		9423.1447839831		4709.63				Orinė sistema		30595																				25509.35										7200								4371.15

		1.255		2670		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2670								VRV sistema NAUJAUSIA VISA																																				37241.12										15000								10140

		1.256		1760		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt												16072.74										28000								6584.31

				1760		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3520																																												30810.8										7500								5220.06

		1.258		2040		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4		2040								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13												20451.12										2000								13885.94

		1.259		1700		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Gegužė		220		755.83		7279.60		6035.28		1448.68		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		1344.91		32.7677472889		1002.6930670405								7060.28										7199								9202.58

				1700		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3400								Birželis		210		721.48		6948.71		5760.95		1382.83		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		1283.78		28.6903774071		9657.1810352227								7297.29										3400								314

		1.260		2835		FWB07		239×1389×609		1		2830		6470		192		5.71		413 - 800		37		1.8		2835								Liepa		210		721.48		6948.71		5760.95		1382.83		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		1283.78		19.1450399153		8006.4556925806								19250										370								11764

		1.261		2115		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4										Rugpjūtis		230		790.19		7610.49		6309.61		1514.53		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		1406.04		8.1919368222		1921.8283784944																		2024								3143

				2115		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		4230								Rugsėjis		150		515.34		4963.37		4114.97		987.74		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		916.98				20588.1581733383								38307.65										940								4512

		1.263		2083		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4																																		6235.49												172365.72										142

				2083		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4																																																								41161.5								2541

				2083		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4		6250																																												7485.36																		7550

		1.272		2540		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2540								VRV sistema 1 irenginys su 8 vrv																																				3118.9																		12.6

		Suma:		126285								107150		227920		7890								71.8		126285								Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt												7641.2																		513.4

		Suma be 103 patalpos:		114515																																																																																				770

																																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13												623.92																		2163.4

																																		Gegužė		220		211.73		2038.61		1690.35		405.81		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		483.31												1296.97																		171.8

																																		Birželis		210		202.10		1945.94		1613.51		387.37		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		461.34												1697.13																		238.2

																																		Liepa		210		202.10		1945.94		1613.51		387.37		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		461.34												1274																		616.8

																																		Rugpjūtis		230		221.35		2131.27		1767.18		424.26		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		505.28												860.4										11540								1071.2

		Čilerio (paprasto) parinkimo lentelė:																																Rugsėjis		150		144.36		1389.96		1152.51		276.69		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		329.53												1060.45										10000								1557.2

																																						981.65		9451.73		7837.07		1881.49														2240.82												2334.81										300000								219.6

		Šaldymo mašinos tipas		Nominali vėsinimo galia, kW		Energijos suvartoji-mas, kW		Max. el. srovės suvartojimas, A		ESSER		Kompresorius, vnt		Kontūrai, vnt		Greičiai, vnt		Triukšmo galios lygis, dB(A)		Triukšmo slėgio lygis 10 m, dB(A)		Matmenys (L×W×H), mm		Svoris, kg																																																								452776.5		135832.95		22638.825				312.4

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12																																														156.96										611248.275								410

		GLAC 0512		122		45.9		103		4.06		2		1		2		84		56		3245×1120×1420		930										VRV sistema 1 irenginys su 12P irenginiu ir 9 vrv																																				246.192																		2955.6

																																		Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt				3605.01								465.37										588609.45								1336

		Čilerio (su triukšmo optimizavimo modeliu) parinkimo lentelė:																																																																				336.44																		4150

																																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13												179.746																		60000

		Šaldymo mašinos tipas		Nominali vėsinimo galia, kW		Energijos suvartoji-mas, kW		Max. el. srovės suvartojimas, A		ESSER		Kompresorius, vnt		Kontūrai, vnt		Greičiai, vnt		Triukšmo galios lygis, dB(A)		Triukšmo slėgio lygis 10 m, dB(A)		Matmenys (L×W×H), mm		Svoris, kg										Gegužė		220		120.65		1163.78		964.24		231.24		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		294.24												299.584																		160006.55		48001.965		8000.3275

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12										Birželis		210		115.16		1110.88		920.41		220.73		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		280.86												479.21																		216008.84

		GLAC. SL 0512		117.5		48.1		103		3.9		2		1		2		82		54		3245×1120×1620		940										Liepa		210		115.16		1110.88		920.41		220.73		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		280.86

																										fank		vrv						Rugpjūtis		230		126.13		1216.68		1008.07		241.75		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		307.61																														208008.515

																																		Rugsėjis		150		82.26		793.49		657.44		157.67		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		200.62												381.9

																																						559.37		5395.70		4470.56		1072.12														1364.19												107.9

																																						1541.016		14847.426		12307.626		2953.614																										237.24

																																																																						163.59

																																																																						4.23

																																																																						36.48

																																																																						87.2

																																																																						28.1

																																																																						59.4

																																																																						252.12

																																																																						47.88

																																																																						71.91

																																																																						10325

																																																																						14106.4

																																																																						479154.282		143746.28		23957.71

																																																																						646858.28

																																																																						622900.57

				sijos												oras

																																						VRV sistema (bendra) 4 irenginiai

																																						Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt

																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

																																						Gegužė		220		1844.04		17761.59		14725.15		3534.41		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		4308.75

																																						Birželis		210		1760.22		16954.25		14055.83		3373.76		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		4112.89

																																						Liepa		210		1760.22		16954.25		14055.83		3373.76		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		4112.89

																																						Rugpjūtis		230		1927.86		18568.94		15394.48		3695.07		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		4504.60

																																						Rugsėjis		150		1257.30		12110.18		10039.88		2409.83		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		2937.78

																																																														19976.92

																																								kw		kwh		kaina

																																						Freoninė sistema		35		35779		11019.97

																																						Vandeninė sistema		43		43432		13377.18

																																						Orinė sistema		55		56428		17379.77

																																						Orine sistema

																																						Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt

																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		8		9		10

																																						Gegužė		220		693.00		5735.40		4780.60		1315.60		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		2059.28		55.3213909378		1692.8345626976

																																						Birželis		210		661.50		5474.70		4563.30		1255.80		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		1965.67		41.6227608008		14010.2212855638

																																						Liepa		210		661.50		5474.70		4563.30		1255.80		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		1965.67		27.9241306639		11677.8714436249

																																						Rugpjūtis		230		724.50		5996.10		4997.90		1375.40		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		2152.88		13.698630137		3213.698630137

																																						Rugsėjis		150		472.50		3910.50		3259.50		897.00		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		1404.05				30594.6259220232

																																																														9547.55

																																						Aktyviuju siju sistema

																																						Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt

																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		8		9		10

																																						Gegužė		220		658.02		5429.03		4496.47		1261.46		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		1039.88		27.7599888626		849.4556591953

																																						Birželis		210		628.11		5182.25		4292.09		1204.12		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		992.61		20.8213838229		7008.4777947933

																																						Liepa		210		628.11		5182.25		4292.09		1204.12		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		992.61		13.8799944313		5804.613671168

																																						Rugpjūtis		230		687.93		5675.80		4700.86		1318.80		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		1087.15		6.9413893916		1628.4499512738

																																						Rugsėjis		150		448.65		3701.61		3065.78		860.09		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		709.01				15290.9970764305

																																																														4821.27

																						747610		685035		353219





Fankoilų lentelė

		



Orinė vėsinimo sistema

Vandeninė vėsinimo sistema

VRV sistema

kWh



Aktyvios šalčio sijos (oro tkm)

		



Vandeninė vėsinimo sistema

VRV sistema

Orinė sistema



Aktyvių sijų hidraul.skaičiavim

		



Pradinės investicijos, Lt

Išlaidos elektrai, Lt

Išlaidos sistemų priežiūra Lt



Pasyvios vėsinimo sijos

		



Pradinės investicijos, įvertinant montavimo darbus, Lt/metus

Išlaidos elektrai, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, Lt/metus

Lt/metus



VRV sistema

		



Elektros sąnaudos, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, kWh/metus

kWh/metus



Ekonominis lyginu su vrv

		



Bendros sistemų investicijos 20 metų laikotarpiui



Ekonominis lyginu su fankoilais

		



Pradinės investicijos, įvertinant montavimo darbus, Lt/metus

Išlaidos elektrai, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, Lt/metus



Orine sistema

		



Elektros energijos sąnaudos, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, kWh/metus



Ekonominis lyginu su orine

		



Vandeninė ventiliatorinių konvektorių sistema

Vandeninė aktyviųjų šalčio sijų sistema

Freoninė sistema

Orinė sistema



		





		





		





		



Pradinės investicijos, įvertinant montavimo darbus, Lt/metus

Išlaidos elektrai, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, Lt/metus



		Atvėsinto oro temp. Iš vėdinimo sistemos		18						Patalpos Nr.		Visai patalpai						Vienai sijai								Vanduo														Grafikas		Oras

		Lauko oro projektinė temperatūra		26.1										P, (W)		P, (W) (atmetus įnešama oro)				Q, (l/s)		Tiekiamo oro įnešama vėsos galia, W		P, (W)      Orientacinis		Professor   F		Δt patalpos - vidutinė vandens						ΣP, (W)		Naudingas ilgis, m		Q,  l/sm				Bendras slėgis, vamzdyje, Pa		Triukšmo slėgis		Triukšmo galia		Patalpoje esančių sijų skiačius

		Kambario temperatūra		24.5																										7

		Vandens temperatūra:																								L, (m)		P, (W)		q, (l/s)		p, (kPa)

		Tiekiamas		16						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Grįžtamas		19						1.202		360		4360		4168		90		25		780		1042		3.0		896		0.081				4363		2.7		9.3		47.4		100						4

		Vandens tankis				kg/h				1.203		160		3190		3105		53		15		347		1035		3.6		924		0.084				3119		3.3		4.5		40.0		100						3

										1.204		260		4550		4411		52		14		563		882		3.0		777		0.071				4447		2.7		5.3		41.1		100						5

										1.205		260		5475		5336		37		10		563		762		3.0		731		0.066				5683		2.7		3.8		38.7		100						7

		Pagrindiniai duomenys:								1.206		260		4240		4101		65		18		563		1025		3.6		954		0.087				4379		3.3		5.5		41.3		100						4

		(vandens glikolis 40%)								1.207		38		2700		2680		38		11		82		2680		3.0		733		0.067				816		2.7		3.9		38.8		100						1

		ρ=		1060.67						1.214		830		7470		7027		208		58		1798		1757		3.6		1358		0.123				7231		3.3		17.5		58.8		100						4

				3.460		kJ/(kg·K)				1.212		240		4470		4342		48		13		520		868		3.0		771		0.070				4376		2.7		4.9		40.8		100						5

		ν=		3.20		mPa·s				1.213		78		1890		1848		39		11		169		924		3.0		737		0.067				1643		2.7		4.0		39.0		100						2

		Δe=		0.2		mm				1.217		70		1530		1493		35		10		152		746		3.0		726		0.066				1603		2.7		3.6		38.4		100						2

		f=		0.000003						1.219		72		1890		1852		36		10		156		926		3.0		730		0.066				1615		2.7		3.7		38.6		100						2

										1.220		200		1930		1823		100		28		433		912		2.4		789		0.072				2012		2.1		13.2		53.7		100						2

										1.221		75		1890		1850		38		10		163		925		3.0		733		0.067				1629		2.7		3.9		38.8		100						2

										1.222		78		2290		2248		39		11		169		1124		3.0		737		0.067				1643		2.7		4.0		39.0		100						2

										1.224		50		1710		1683		50		14		108		1683		3.6		906		0.082				1014		3.3		4.2		39.2		100						1

										1.230		395		3600		3389		198		55		856		1695		3.6		1333		0.121				3522		3.3		16.6		57.7		100						2

										1.233		166		2580		2491		55		15		360		830		3.0		788		0.072				2724		2.7		5.7		41.7		100						3

										1.234		162		1820		1734		81		23		351		867		2.4		735		0.067				1821		2.1		10.7		50.0		100						2

										1.235		100		1240		1187		50		14		217		593		1.8		499		0.045				1214		1.5		9.3		47.5		100						2

										1.236		230		3700		3577		58		16		498		894		3.0		792		0.072				3666		2.7		5.9		41.9		100						4

										1.237		95		2660		2609		32		9		206		870		3.0		718		0.065				2360		2.7		3.3		38.0		100						3

										1.238		62		1420		1387		31		9		134		693		3.0		716		0.065				1567		2.7		3.2		37.9		100						2

										1.269		330		3520		3344		110		31		715		1115		3.0		960		0.087				3595		2.7		11.3		50.8		100						3

										1.270		165		4810		4722		33		9		358		944		3.0		714		0.065				3930		2.7		3.4		37.8		100						5

										1.271		74		2120		2081		37		10		160		1040		3.0		731		0.066				1623		2.7		3.8		38.7		100						2

										1.273		268		8030		7887		34		9		581		986		3.0		714		0.065				6296		2.7		3.4		37.8		100						8

										1.274		100		1945		1892		50		14		217		946		3.6		906		0.082				2028		3.3		4.2		39.2		100						2

										1.255		150		2670		2590		50		14		325		863		3.6		906		0.082				3042		3.3		4.2		39.2		100						3

										1.256		340		3520		3339		113		31		737		1113		3.0		970		0.088				3645		2.7		11.7		51.3		100						3

										1.258		110		2040		1981		55		15		238		991		3.6		926		0.084				2091		3.3		4.6		40.1		100						2

										1.259		110		3400		3341		37		10		238		1114		3.0		731		0.066				2433		2.7		3.8		38.7		100						3

										1.260		110		2835		2776		37		10		238		925		3.0		731		0.066				2433		2.7		3.8		38.7		100						3

										1.261		150		4230		4150		30		8		325		830		3.0		711		0.065				3878		2.7		3.1		37.6		100						5

										1.263		265		6250		6109		33		9		574		764		3.0		714		0.065				6290		2.7		3.4		37.8		100						8

										1.272		126		2540		2473		42		12		273		824		3.0		747		0.068				2513		2.7		4.3		39.5		100						3

												6539		114515		111028																		106244														114

																				1 atsaka		40327

																						51749

																						92076





		1 lentelė. Hidrauliniai tiekiamos sistemos skaičiavimai																								2 lentelė. Hidrauliniai grįžtamos sistemos skaičiavimai

		Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa						Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa

		1		2		3		4		6		7		11		12		13		14		15				1		2		3		4		6		7		11		12		13		14		15

		Vasara																								Vasara

		1		8.00		92076		31934		125		0.60		40		320		4.15		792.32		1112.32				1		8.00		92076		31934		125		0.60		40		320		5.2		992.79		1312.79

		2		8.03		51749		17948		100		0.46		30		241		1.7		190.77		431.67				2		8.03		51749		17948		100		0.46		30		241		2.3		258.10		499.00

		3		4.74		44973		15598		100		0.40		23		109		2.75		233.35		342.37				3		4.74		44973		15598		100		0.40		23		109		3.8		322.44		431.46

		4		2.89		37168		12891		80		0.48		40		116		1		122.19		237.79				4		2.89		37168		12891		80		0.48		40		116		1.6		195.50		311.10

		5		0.92		36214		12560		80		0.46		38		35		0.3		33.67		68.63				5		0.92		36214		12560		80		0.46		38		35		0.9		101.00		135.96

		6		0.38		34856		12089		80		0.45		36		14		0.3		32.22		45.90				6		0.38		34856		12089		80		0.45		36		14		0.9		96.65		110.33

		7		0.86		33902		11758		80		0.43		34		29		0.3		29.42		58.66				7		0.86		33902		11758		80		0.43		34		29		0.9		88.25		117.49

		8		0.21		32544		11287		80		0.42		31		7		0.3		28.07		34.58				8		0.21		32544		11287		80		0.42		31		7		0.9		84.20		90.71

		9		0.91		31590		10956		80		0.40		30		27		0.3		25.46		52.76				9		0.91		31590		10956		80		0.40		30		27		0.9		76.37		103.67

		10		0.31		30232		10485		80		0.39		28		9		0.3		24.20		32.88				10		0.31		30232		10485		80		0.39		28		9		0.9		72.60		81.28

		11		0.97		29278		10154		80		0.38		26		25		1.53		117.17		142.39				11		0.97		29278		10154		80		0.38		26		25		1.71		130.95		156.17

		12		1.23		27149		9416		65		0.64		102		125		0.3		65.17		190.63				12		1.23		27149		9416		65		0.64		102		125		0.9		195.50		320.96

		13		1.16		26378		9148		65		0.62		97		113		0.3		61.16		173.68				13		1.16		26378		9148		65		0.62		97		113		0.9		183.47		295.99

		14		1.25		25607		8881		65		0.60		92		115		0.3		57.28		172.28				14		1.25		25607		8881		65		0.60		92		115		0.9		171.83		286.83

		15		1.21		24836		8614		65		0.59		87		105		0.3		55.38		160.65				15		1.21		24836		8614		65		0.59		87		105		0.9		166.15		271.42

		16		1.38		24065		8346		65		0.57		82		113		0.3		51.69		164.85				16		1.38		24065		8346		65		0.57		82		113		0.9		155.08		268.24

		17		1.23		22602		7839		65		0.53		73		90		0.3		44.69		134.48				17		1.23		22602		7839		65		0.53		73		90		0.9		134.07		223.86

		18		1.81		21139		7331		65		0.50		65		118		0.3		39.78		157.43				18		1.81		21139		7331		65		0.50		65		118		0.9		119.33		236.98

		19		1.23		19620		6805		65		0.46		57		70		0.3		33.67		103.78				19		1.23		19620		6805		65		0.46		57		70		0.9		101.00		171.11

		20		1.89		18101		6278		65		0.43		49		93		0.3		29.42		122.03				20		1.89		18101		6278		65		0.43		49		93		0.9		88.25		180.86

		21		1.22		17368		6024		65		0.41		45		55		0.3		26.74		81.64				21		1.22		17368		6024		65		0.41		45		55		0.9		80.23		135.13

		22		2.74		16635		5769		65		0.39		42		115		0.3		24.20		139.28				22		2.74		16635		5769		65		0.39		42		115		0.9		72.60		187.68

		23		1.20		15898		5514		65		0.38		39		47		0.3		22.97		69.77				23		1.20		15898		5514		65		0.38		39		47		0.9		68.92		115.72

		24		2.89		15161		5258		65		0.36		35		101		0.3		20.62		121.77				24		2.89		15161		5258		65		0.36		35		101		0.9		61.86		163.01

		25		1.18		12922		4482		65		0.31		27		32		1.6		81.54		113.40				25		1.18		12922		4482		65		0.31		27		32		1.67		85.11		116.97

		26		4.39		11589		4019		50		0.50		94		413		0.3		39.78		452.44				26		4.39		11589		4019		50		0.50		94		413		0.9		119.33		531.99

		27		1.23		10873		3771		50		0.47		84		103		0.3		35.15		138.47				27		1.23		10873		3771		50		0.47		84		103		0.9		105.44		208.76

		28		1.16		9369		3249		50		0.40		64		74		0.3		25.46		99.70				28		1.16		9369		3249		50		0.40		64		74		0.9		76.37		150.61

		29		0.75		8581		2976		50		0.37		55		41		0.3		21.78		63.03				29		0.75		8581		2976		50		0.37		55		41		0.9		65.34		106.59

		30		0.72		7863		2727		50		0.34		47		34		0.3		18.39		52.23				30		0.72		7863		2727		50		0.34		47		34		0.9		55.18		89.02

		31		0.42		7075		2454		50		0.30		39		16		0.3		14.32		30.70				31		0.42		7075		2454		50		0.30		39		16		0.9		42.96		59.34

		32		1.22		6357		2205		50		0.27		32		39		1.55		59.93		98.97				32		1.22		6357		2205		50		0.27		32		39		1.7		65.72		104.76

		33		1.99		5639		1956		40		0.41		94		187		1.5		133.72		320.78				33		1.99		5639		1956		40		0.41		94		187		3		267.45		454.51

		34		1.20		3667		1272		40		0.27		44		53		0.3		11.60		64.40				34		1.20		3667		1272		40		0.27		44		53		0.9		34.80		87.60

		35		2.53		3168		1099		40		0.23		34		86		2.25		63.12		149.14				35		2.53		3168		1099		40		0.23		34		86		2.4		67.33		153.35

		36		1.16		2376		824		32		0.23		40		46		1.58		44.33		90.73				36		1.16		2376		824		32		0.23		40		46		1.68		47.13		93.53

		37		1.20		1584		549		25		0.27		80		96		1.55		59.93		155.93				37		1.20		1584		549		25		0.27		80		96		1.7		65.72		161.72

		38		2.11		792		275		20		0.22		84		177		1		25.67		202.91				38		2.11		792		275		20		0.22		84		177		1.6		41.07		218.31

																						6385.01																								8744.81

						Slegio nuostoliai papildomu irenginiu						50 kPa		127922

						suma						6385						cilerio slegio nuostoliai				ausintuves nuost				maisymo vozt

												8745		15130				75882				48704				VF3 DN50

												65130		65,130		65 kPa		125		kPa





		Atvėsinto oro temp. Iš vėdinimo sistemos		18						Patalpos Nr.		Visai patalpai						Pasyvių vėsinamųjų sijų išskiriamas vėsos kiekis, W/m		Max. vėsinimo galia tiekiamas per perforuotas lubas visam patalpos plotui, W		Vienos pasyviosios vėsinamosios sijos išskiriama vėsos galia, W		Δt patalpos - vidutinė vandens						Patalpoje esančių sijų skaičius		Pasyviųjų sijų išskiriama vėsos galia patalpai, W		Pastabos								1 lentelė. Aerodinaminiai tiekiamos sistemos skaičiavimai

		Lauko oro projektinė temperatūra		26.1										P, (W)												8		°C														Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa

		Kambario temperatūra		24.5																				Carat H-84																		1		2		3		4		6		7		11		12		13		14		15

		Vandens temperatūra:																						L, (m)		H, (m)		W, (m)														Vasara

		Tiekiamas		15						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13								1								1250		7.00								1.42		1.42

		Grįžtamas		18						1.202		67.10		4360		102		234		6844		913		3.9		0.147		0.838		5		4563										2								630		4.00								1.98		1.98

		Vandens tankis				kg/h				1.203		29.20		3190		136		251		3971		929		3.7		0.147		0.838		4		3715										3								400		4.00								1.58		1.58

										1.204		48.60		4550		102		234		4957		913		3.9		0.147		0.838		5		4563										4								310		3.80								35.00		35.00

										1.205		48.60		5475		136		251		6610		929		3.7		0.147		0.838		6		5572										5								310		3.80								35.71		35.71

		Pagrindiniai duomenys:								1.206		47.70		4240		102		234		4865		913		3.9		0.147		0.838		5		4563										6								400		3.20								32.00		32.00

		(vandens glikolis 40%)								1.207		18.80		2700		136		251		2557		628		2.5		0.147		0.838		4		2510										7								1250		5.70								0.00		0.00

		ρ=		1060.67						1.214		57.40		7470		136		251		7806		979		3.9		0.147		0.838		8		7831										8								800		3.90								1.56		1.56

										1.212		30.55		2660		102		234		3116		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										9								630		3.70								1.27		1.27

				3.460		kJ/(kg·K)						13.95		1810		136		251		1897		628		2.5		0.147		0.838		3		1883										10								400		3.20								26.29		26.29

		ν=		3.20		mPa·s				1.213		20.30		1890		102		234		2071		983		4.2		0.147		0.838		2		1966										11								500		3.00								1.60		1.60

		Δe=		0.2		mm				1.217		19.50		1530		102		234		1989		913		3.9		0.147		0.838		2		1825										12								310		3.00								23.32		23.32

		f=		0.000003						1.219		19.50		1890		102		234		1989		983		4.2		0.147		0.838		2		1966										13								310		3.00								23.32		23.32

										1.220		18.30		1930		136		251		2489		979		3.9		0.147		0.838		2		1958										14								310		3.00								22.61		22.61

										1.221		20.30		1890		102		234		2071		983		4.2		0.147		0.838		2		1966										15								400		3.80								27.42		27.42

										1.222		30.00		2290		102		234		3060		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										16								1000		6.00								1.96		1.96

										1.224		13.80		1710		136		251		1877		628		2.5		0.147		0.838		3		1883										17								310		3.30								36.23		36.23

										1.230		35.90		3600		102		234		3662		913		3.9		0.147		0.838		4		3650										18								1000		6.80								0.00		0.00

										1.233		30.70		2580		102		234		3131		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										19								310		3.30								36.23		36.23

										1.234		34.00		1820		102		234		3468		913		3.9		0.147		0.838		2		1825										20								1000		5.90								0.00		0.00

										1.235		18.80		1240		102		234		1918		913		3.9		0.147		0.838		2		1825										21								310		3.30								36.23		36.23

										1.236		42.30		3700		102		234		4315		983		4.2		0.147		0.838		4		3931										22								1000		5.60								0.00		0.00

										1.237		26.10		2660		102		234		2662		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										23								310		3.30								36.23		36.23

										1.238		17.10		1420		102		234		1744		913		3.9		0.147		0.838		2		1825										24								1000		5.00								0.00		0.00

										1.269		22.25		3520		136		251		3026		402		1.6		0.147		0.838		9		3614										25								400		4.00								2.50		2.50

										1.270		30.90		4810		136		254		4202		991		3.9		0.147		0.838		5		4953										26								310		3.30								34.29		34.29

										1.271		20.05		2120		136		254		2727		1067		4.2		0.147		0.838		2		2134										27								310		3.30								35.00		35.00

										1.273		74.35		8030		136		254		10112		1016		4.0		0.147		0.838		8		8128										28								800		6.80								1.25		1.25

										1.274		19.00		1945		136		254		2584		991		3.9		0.147		0.838		2		1981										29								250		3.90								25.62		25.62

										1.255		27.90		2670		102		234		2846		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										30								310		3.30								34.42		34.42

										1.256		23.40		3520		136		254		3182		1194		4.7		0.147		0.838		3		3581										31								800		6.90								0.00		0.00

										1.258		20.70		2040		136		254		2815		1067		4.2		0.147		0.838		2		2134										32								310		3.30								37.00		37.00

										1.259		30.50		3400		136		254		4148		914		3.6		0.147		0.838		4		3658										33								310		3.30								34.42		34.42

										1.260		26.00		2835		136		254		3536		991		3.9		0.147		0.838		3		2972										34								800		5.60								0.00		0.00

										1.261		46.30		4230		136		254		6297		1067		4.2		0.147		0.838		4		4267										35								310		3.30								37.00		37.00

										1.263		73.40		6250		136		254		9982		1067		4.2		0.147		0.838		6		6401										36								800		5.10								0.00		0.00

										1.272		35.00		2540		102		234		3570		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										37								310		3.80								23.00		23.00

												1158.25																														38								630		7.30								1.27		1.27

																																										39								250		4.20								24.94		24.94

																																										40								630.00		7.00								0.00		0.00

																																										41								400.00		3.60								19.00		19.00

																																										42								630.00		5.70								0.00		0.00

																																										43								250.00		3.80								17.94		17.94





		Atvėsinto oro temp. Iš vėdinimo sistemos		18						Patalpos Nr.		Patalpai reikalingos vėsos galios				Vidinio įrenginio charakteristikos												Patalpos Nr.		Patalpai reikalingos vėsos galios				Vidinio įrenginio charakteristikos

		Lauko oro projektinė temperatūra		26.1												Modelis								Įrenginių kiekis										Modelis								Garsas, (dBA)		Įrenginio svoris, (kg)

		Kambario temperatūra		24.5

		Vandens temperatūra:

		Tiekiamas		16						1		2		3		4		5		6		7		8				1		2		3		4		5		6		7				8

										Išorinis įrenginys Nr.1

		Grįžtamas		19						1.202		4360		4085														1.202		4360		4085		FXSQ63P		1000×300×700		6000		4800		30		35

		Vandens tankis				kg/h				1.203		3190		3080														1.203		3190		3080		FXSQ40P		700×300×700		3800		3300		29		26

										1.204		4550		4495														1.204		4550		4495		FXSQ63P		1000×300×700		5900		4800		30		35

										1.205		5475		5420														1.255		2670		2615		FXSQ40P		700×300×700		3700		3300		29		26

		Pagrindiniai duomenys:								1.206		4240		4185														1.256		3520		3355		FXSQ50P		700×300×700		4600		3800		29		26

		(vandens glikolis 40%)								1.207		2700		2645														1.207		2700		2645		FXSQ40P		700×300×700		3600		3200		29		26

																												1.263		6250		5865		FXSQ80P		1000×300×700		7200		5900		32		35

																												1.258		2040		1985		FXSQ32P		550×300×700		2800		2300		27		23

		ρ=		1060.67						1.214		7470		7195														1.259		3400		3235		FXSQ40P		700×300×700		3500		3200		29		26		32680

										Išorinis įrenginys Nr.2

				3.460		kJ/(kg·K)				1.212		2660		2605														1.221		1890		1835		FXSQ25P		550×300×700		2400		2000		26		23

		ν=		3.20		mPa·s						1810		1755														1.220		1930		1765		FXSQ25P		550×300×700		2400		2000		26		23

		Δe=		0.2		mm				1.213		1890		1780														1.219		1890		1835		FXSQ25P		550×300×700		2400		2000		26		23

		f=		0.000003						1.217		1530		1475														1.217		1530		1475		FXSQ20P		550×300×700		1900		1700		26		23

										1.219		1890		1835														1.213		1890		1780		FXSQ25P		550×300×700		2400		2000		26		23

				275						1.220		1930		1765														1.212		2660		2605		FXSQ63P		1000×300×700		5800		4700		30		35

				110						1.221		1890		1835																1810		1755

				55						1.222		2290		2125														1.214		7470		7195		FXSQ100P		1400×300×700		9200		7300		32		46

				165						1.224		1710		1655														1.206		4240		4185		FXSQ63P		1000×300×700		5700		4700		30		35

				330						1.230		3600		3270														1.205		5475		5420		FXSQ80P		1000×300×700		7200		5900		32		35		30785

				385						1.233		2580		2415

				220						1.234		1820		1765														1.234		1820		1765		FXSQ50P		700×300×700		2400		2000		26		23

										Išorinis įrenginys Nr.3																		1.235		1240		1130		FXSQ20P		550×300×700		2000		1700		26		23

										1.235		1240		1130														1.236		3700		3645		FXSQ25P		550×300×700		4900		3900		29		26

										1.236		3700		3645														1.237		2660		2550		FXSQ40P		700×300×700		3900		3400		29		26

										1.237		2660		2550														1.233		2580		2415		FXSQ32P		550×300×700		3100		2400		27		23

										1.238		1420		1365														1.238		1420		1365		FXSQ20P		550×300×700		1900		1700		26		23

										1.269		3520		3355														1.230		3600		3270		FXSQ40P		700×300×700		3900		3300		29		26

										1.270		4810		4755														1.224		1710		1655		FXSQ20P		550×300×700		1900		1700		26		23

										1.271		2120		2065														1.222		2290		2125		FXSQ32P		550×300×700		3000		2400		27		23		21020

										1.273		8030		7645

										1.274		1945		1890														1.260		2835		2780		FXSQ40P		700×300×700		3800		3300		29		26

										Išorinis įrenginys Nr.4																		1.272		2540		2375		FXSQ32P		550×300×700		3000		2400		27		23

										1.255		2670		2615														1.261		4230		4010		FXSQ63P		1000×300×700		5900		4800		30		35

										1.256		3520		3355														1.271		2120		2065		FXSQ32P		550×300×700		2900		2400		27		23

										1.258		2040		1985														1.270		4810		4755		FXSQ80P		1000×300×700		7400		6000		32		35

										1.259		3400		3235														1.269		3520		3355		FXSQ50P		700×300×700		4600		3800		29		26

										1.260		2835		2780														1.274		1945		1890		FXSQ25P		550×300×700		2300		2000		26		23

										1.261		4230		4010														1.273		8030		7645		FXSQ125P		1400×300×700		11400		9000		33		46		30030

										1.263		6250		5865

										1.272		2540		2375

												114515		110005																114515		110005





		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		622900.5666		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		747610.406227615

		Sutaupymai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Grynoji esamoji vertė, Lt		622900.57		629136.06		635371.55		641607.04		647842.53		654078.03		660313.52		666549.01		672784.50		679019.99		685255.49		691490.98		697726.47		703961.96		710197.45		716432.95		722668.44		728903.93		735139.42		741374.91		747610.41		14390365.21

		Tikrieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Fankoilai

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		588609.45		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		685035

		Sutaupymai		0		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		1309.47		1212.47		1122.66		1039.50		962.50		891.20		825.19		764.06		707.46		655.06		606.54		561.61		520.01		481.49		445.82		412.80		382.22		353.91		327.69		303.42

		Grynoji esamoji vertė, Lt		588609.45		593430.71679482		598251.983589639		603073.250384459		607894.517179279		612715.783974099		617537.050768918		622358.317563738		627179.584358558		632000.851153378		636822.117948197		641643.384743017		646464.651537837		651285.918332656		656107.185127476		660928.451922296		665749.718717116		670570.985511935		675392.252306755		680213.519101575		685034.785896395		13373264.4769121

		Tikrieji sutaupymai, Lt		34291.1166000001		1309.4677653342		1212.4701530873		1122.6575491549		1039.4977306989		962.4978987953		891.2017581438		825.1868130961		764.0618639779		707.4646888684		655.0598971004		606.5369417596		561.6082794071		520.0076661176		481.4885797386		445.8227590172		412.7988509418		382.2211582795		353.9084798884		327.6930369337		303.4194786423

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		34291.12		35600.58		36813.05		37935.71		38975.21		39937.71		40828.91		41654.10		42418.16		43125.62		43780.68		44387.22		44948.83		45468.84		45950.32		46396.15		46808.95		47191.17		47545.08		47872.77		48176.19

		Paprastieji sutaupymai, Lt		34291.12		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23

		Paprastas atsipirkimo laikas		34291.12		35705.34		37119.57		38533.79		39948.02		41362.24		42776.47		44190.69		45604.92		47019.14		48433.37		49847.59		51261.82		52676.04		54090.27		55504.49		56918.72		58332.94		59747.17		61161.40		62575.62

		Orine

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		208008.515		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		353219

		Sutaupymai		0		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		-949.12		-878.81		-813.72		-753.44		-697.63		-645.95		-598.11		-553.80		-512.78		-474.80		-439.63		-407.06		-376.91		-348.99		-323.14		-299.20		-277.04		-256.52		-237.52		-219.92

		Grynoji esamoji vertė, Lt		208008.515		215269.055062649		222529.595125297		229790.135187946		237050.675250594		244311.215313243		251571.755375891		258832.29543854		266092.835501188		273353.375563837		280613.915626486		287874.455689134		295134.995751783		302395.535814431		309656.07587708		316916.615939728		324177.156002377		331437.696065025		338698.236127674		345958.776190322		353219.316252971		5892892.2281562

		Tikrieji sutaupymai, Lt		414892.0516		-949.1185937665		-878.8135127468		-813.7162155063		-753.4409402836		-697.6305002626		-645.9541669098		-598.1057101017		-553.8015834275		-512.7792439143		-474.795596217		-439.6255520528		-407.0606963451		-376.9080521714		-348.9889371958		-323.1379048109		-299.2017637138		-277.0386701054		-256.5172871346		-237.5160066061		-219.922228339

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		414892.05		413942.93		413064.12		412250.40		411496.96		410799.33		410153.38		409555.27		409001.47		408488.69		408013.90		407574.27		407167.21		406790.30		406441.31		406118.17		405818.97		405541.93		405285.42		405047.90		404827.98

		Paprastieji sutaupymai, Lt		414892.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05

		Paprastas atsipirkimo laikas		414892.05		413867.00		412841.96		411816.91		410791.86		409766.81		408741.76		407716.72		406691.67		405666.62		404641.57		403616.52		402591.47		401566.43		400541.38		399516.33		398491.28		397466.23		396441.19		395416.14		394391.09

		VRV		Fankoilai		Orine

		479154.282		452776.5		160006.55

		143746.28		135832.95		48001.965		Montavimas

								Prieziura

		646858.28		611248.275		216008.84		Viso

		622900.5666		588609.45		208008.515		be prieziuros ir elektros

		6235.49		4821.27		7261		su elektra

		6235.49		4821.27		7260.5400626486		su elektra ir prieziura





		





		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		603688.75		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49

		Sutaupymai		0		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		-1309		-1212		-1123		-1039		-962		-891		-825		-764		-707		-655		-607		-562		-520		-481		-446		-413		-382		-354		-328		-303

		Grynoji esamoji vertė, Lt		603688.75		609924.24		616159.73		622395.23		628630.72		634866.21		641101.70		647337.19		653572.69		659808.18		666043.67		672279.16		678514.65		684750.15		690985.64		697221.13		703456.62		709692.11		715927.61		722163.10		728398.59

		Tikrieji sutaupymai, Lt		-15079		-1309		-1212		-1123		-1039		-962		-891		-825		-764		-707		-655		-607		-562		-520		-481		-446		-413		-382		-354		-328		-303

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		-15079		-16389		-17601		-18724		-19763		-20726		-21617		-22442		-23206		-23914		-24569		-25175		-25737		-26257		-26739		-27184		-27597		-27979		-28333		-28661		-28964

		Paprastieji sutaupymai, Lt		-15079		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414

		Paprastas atsipirkimo laikas		-15079		-16494		-17908		-19322		-20736		-22150		-23565		-24979		-26393		-27807		-29222		-30636		-32050		-33464		-34878		-36293		-37707		-39121		-40535		-41950		-43364

		Fankoilai

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		588609.45		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27

		Sutaupymai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Grynoji esamoji vertė, Lt		588609.45		593430.71679482		598251.983589639		603073.250384459		607894.517179279		612715.783974099		617537.050768918		622358.317563738		627179.584358558		632000.851153378		636822.117948197		641643.384743017		646464.651537837		651285.918332656		656107.185127476		660928.451922296		665749.718717116		670570.985511935		675392.252306755		680213.519101575		685034.785896395

		Tikrieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Orine

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		208008.52		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486

		Sutaupymai		0		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		-2258.59		-2091.28		-1936.37		-1792.94		-1660.13		-1537.16		-1423.29		-1317.86		-1220.24		-1129.86		-1046.16		-968.67		-896.92		-830.48		-768.96		-712.00		-659.26		-610.43		-565.21		-523.34

		Grynoji esamoji vertė, Lt		208008.52		215269.060062649		222529.600125297		229790.140187946		237050.680250594		244311.220313243		251571.760375891		258832.30043854		266092.840501188		273353.380563837		280613.920626486		287874.460689134		295135.000751783		302395.540814431		309656.08087708		316916.620939728		324177.161002377		331437.701065025		338698.241127674		345958.781190322		353219.321252971

		Tikrieji sutaupymai, Lt		380600.93		-2258.5863591008		-2091.2836658341		-1936.3737646612		-1792.9386709826		-1660.1283990579		-1537.1559250536		-1423.2925231978		-1317.8634474054		-1220.2439327828		-1129.8554933174		-1046.1624938124		-968.6689757522		-896.9157182891		-830.4775169343		-768.9606638281		-712.0006146556		-659.2598283848		-610.425767023		-565.2090435398		-523.3417069813

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		380600.93		378342.34		376251.06		374314.69		372521.75		370861.62		369324.46		367901.17		366583.31		365363.06		364233.21		363187.05		362218.38		361321.46		360490.98		359722.02		359010.02		358350.76		357740.34		357175.13		356651.79

		Paprastieji sutaupymai, Lt		380600.93		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27

		Paprastas atsipirkimo laikas		380600.93		378161.66		375722.38		373283.11		370843.84		368404.56		365965.29		363526.02		361086.74		358647.47		356208.20		353768.92		351329.65		348890.38		346451.10		344011.83		341572.56		339133.28		336694.01		334254.74		331815.46

		VRV		Fankoilai		Orine

		464375.96		452776.5		160006.55

		139312.79		135832.95		48001.97		Montavimas

		20000		20000		8000		Prieziura

		623688.75		608609.45		216008.52		Viso

		603688.75		588609.45		208008.52





		



VRV sistema

Vandeninė vėsinimo sistema

Orinė vėsinimo sistema

Lt



		Atvėsinto oro temp. Iš vėdinimo sistemos		18						Patalpos Nr.		Visai patalpai																		1 lentelė. Aerodinaminiai tiekiamos sistemos skaičiavimai																						2 lentelė. Aerodinaminiai šalinamos sistemos skaičiavimai

		Lauko oro projektinė temperatūra		26.1										P, (W)				m, (kg/s)		L, (m³/s)		L, (m³/h)								Ruožo Nr.				l, m		d, mm		v, m/s				R, Pa/m				Z, Pa		Rl+Z, Pa				Ruožo Nr.				l, m		d, mm		v, m/s				R, Pa/m		R·l, Pa		Z, Pa		Rl+Z, Pa

		Kambario temperatūra		24.5																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		Vandens temperatūra:																												Vasara																						Vasara

		Tiekiamas		16						1		2		3		4		5		6		7		difuzor		groteles				1		31663		6.57		1250		7.00		31.12		0.65		4.27		7.10		11.37				1		31163		7.22		1250		7.00		31.12		0.65		4.69		10.20		14.89

										1.202		67.10		4360		65		0.73		0.60		2160		1		3		1.98		2		27828		4.74		1250		5.70		20.63		0.58		2.75		40.00		42.75				2		27828		5.00		1250		5.70		20.63		0.58		2.90		21.80		24.70

		Grįžtamas		19						1.203		29.20		3190		109		0.53		0.44		1581		1		2		1.58		3		20854		2.69		1000		6.00		22.86		0.75		2.02		5.10		7.12				3		20854		2.60		1000		6.00		22.86		0.75		1.95		9.70		11.65

		Vandens tankis				kg/h				1.204		48.60		4550		94		0.76		0.63		2254		2		3		1.00		4		19929		2.52		1000		6.80		29.36		0.88		2.22		1.30		3.52				4		19929		2.60		1000		6.80		29.36		0.88		2.29		4.80		7.09

				18.5						1.205		48.60		5475		113		0.91		0.75		2713		3		3				5		19004		2.09		1000		5.90		22.10		0.75		1.57		0.90		2.47				5		19004		2.20		1000		5.90		22.10		0.75		1.65		3.80		5.45

				6						1.206		47.70		4240		89		0.71		0.58		2101		1		2		1.25		6		18078		1.38		1000		5.60		19.91		0.63		0.87		0.78		1.65				6		18078		1.50		1000		5.60		19.91		0.63		0.95		3.30		4.25

		Pagrindiniai duomenys:								1.207		18.80		2700		144		0.45		0.37		1338								7		17153		3.58		1000		5.00		15.88		0.57		2.04		16.70		18.74				7		17153		3.64		1000		5.00		15.88		0.57		2.07		15.30		17.37

		(vandens glikolis 40%)								1.214		57.40		7470		130		1.25		1.03		3701		4		4		1.25		8		14938		3.36		800		6.80		29.36		1.50		5.04		1.40		6.44				8		14938		3.46		800		6.80		29.36		1.50		5.19		5.80		10.99

										1.212		30.55		2660		87		0.44		0.37		1318		2		3		1.00		9		13844		2.89		800		6.90		30.23		0.98		2.83		1.70		4.53				9		13844		3.00		800		6.90		30.23		0.98		2.94		4.80		7.74

												13.95		1810		130		0.30		0.25		897						1.00		10		11352		1.69		800		5.60		19.91		0.77		1.30		0.80		2.10				10		11352		1.82		800		5.60		19.91		0.77		1.40		3.30		4.70

		ρ=		1.21						1.213		20.30		1890		93		0.32		0.26		936		1		1		1.00		11		10416		3.48		800		5.10		16.52		0.71		2.47		19.30		21.77				11		10416		3.50		800		5.10		16.52		0.71		2.49		15.00		17.49

										1.217		19.50		1530		78		0.26		0.21		758		1		1		1.27		12		9281		3.51		630		7.30		33.84		1.80		6.32		1.50		7.82				12		9281		3.50		630		7.30		33.84		1.80		6.30		6.00		12.30

				1.000		kJ/(kg·K)				1.219		19.50		1890		97		0.32		0.26		936		1		1		1.27		13		8434		3.67		630.00		7.00		31.12		1.60		5.87		1.70		7.57				13		8434		3.83		630.00		7.00		31.12		1.60		6.13		4.90		11.03

		ν=		3.20		mPa·s				1.220		18.30		1930		105		0.32		0.27		956		1		1				14		6650		4.20		630.00		5.70		20.63		0.92		3.86		0.75		4.61				14		6650		4.40		630.00		5.70		20.63		0.92		4.05		3.30		7.35

		Δe=		0.2		mm				1.221		20.30		1890		93		0.32		0.26		936		1		1		1.27		15		5946		2.81		630.00		5.00		15.88		0.80		2.25		0.80		3.05				15		5946		3.00		630.00		5.00		15.88		0.80		2.40		2.70		5.10

		f=		0.002642						1.222		30.00		2290		76		0.38		0.32		1135		1		2		1.59		16		4668		1.09		630		3.70		8.69		0.50		0.55		9.12		9.67				16		4668		1.30		630		3.70		8.69		0.50		0.65		6.20		6.85

										1.224		13.80		1710		124		0.29		0.24		847		1		1		1.26		17		3350		2.38		500.00		4.50		12.86		0.80		1.90		22.50		24.40				17		3350		2.50		500.00		4.50		12.86		0.80		2.00		7.50		9.50

										1.230		35.90		3600		100		0.60		0.50		1784		1		2				18		1833		6.21		400.00		3.60		8.23		0.70		4.35		24.00		28.35				18		1833		6.20		400.00		3.60		8.23		0.70		4.34		1.60		5.94

										1.233		30.70		2580		84		0.43		0.36		1278		1		2		0.40		19		25076		3.63		1000.00		7.00		31.12		0.90		3.27		28.40		31.67				19		916		2.50		310		3.50		7.78		0.80		2.00		71.60		73.60

										1.234		34.00		1820		54		0.30		0.25		902		1		1				20		56738		8.00		1250		10.30		67.37		2.20		17.60		135.00		152.60				20		25076		3.60		1000.00		7.00		31.12		0.90		3.24		15.60		18.84

										1.235		18.80		1240		66		0.21		0.17		614		1		1		0.00																				392.19				21		56738		8.00		1250		10.30		67.37		2.20		17.60		99.00		116.60

										1.236		42.30		3700		87		0.62		0.51		1833		1		2																																												393.42

										1.237		26.10		2660		102		0.44		0.37		1318		1		2		0.00

										1.238		17.10		1420		83		0.24		0.20		704		1		1

										1.269		22.25		3520		158		0.59		0.48		1744						0.00

										1.270		30.90		4810		156		0.80		0.66		2383						0.00

										1.271		20.05		2120		106		0.35		0.29		1050						0.00

										1.273		74.35		8030		108		1.34		1.11		3979						0.00

										1.274		19.00		1945		102		0.32		0.27		964						0.00

										1.255		27.90		2670		96		0.45		0.37		1323

										1.256		23.40		3520		150		0.59		0.48		1744

										1.258		20.70		2040		99		0.34		0.28		1011						0.00

										1.259		30.50		3400		111		0.57		0.47		1685

										1.260		26.00		2835		109		0.47		0.39		1405

										1.261		46.30		4230		91		0.71		0.58		2096						0.00

										1.263		73.40		6250		85		1.04		0.86		3097

										1.272		35.00		2540		73		0.42		0.35		1258						0.00

												1158.25		114515								56738						0.00

																												0.00

										1ats												31663

										2ats												25076						0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																																										31163





		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		604562		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		729272

		Sutaupymai		0		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		3125		2948		2781		2623		2475		2335		2203		2078		1960		1849		1745		1646		1553		1465		1382		1304		1230		1160		1095		1033

		Grynoji esamoji vertė, Lt		604562		610798		617033		623269		629504		635740		641975		648211		654446		660682		666917		673153		679388		685624		691859		698095		704330		710566		716801		723037		729272

		Tikrieji sutaupymai, Lt		-322527		3125		2948		2781		2623		2475		2335		2203		2078		1960		1849		1745		1646		1553		1465		1382		1304		1230		1160		1095		1033

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		-322527		-319402		-316454		-313673		-311050		-308575		-306240		-304037		-301959		-299999		-298149		-296405		-294759		-293206		-291741		-290359		-289055		-287825		-286665		-285570		-284537

		Paprastieji sutaupymai, Lt		-322527		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312

		Paprastas atsipirkimo laikas		-322527		-319214		-315902		-312590		-309278		-305966		-302654		-299342		-296030		-292718		-289406		-286094		-282782		-279470		-276158		-272846		-269534		-266221		-262909		-259597		-256285

		Fankoilai

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		300519		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		445729

		Sutaupymai		0		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		2158		2035		1920		1812		1709		1612		1521		1435		1354		1277		1205		1137		1072		1012		954		900		849		801		756		713

		Grynoji esamoji vertė, Lt		300519		307779		315040		322300		329561		336821		344082		351342		358603		365863		373124		380384		387645		394906		402166		409427		416687		423948		431208		438469		445729

		Tikrieji sutaupymai, Lt		-18483		2158		2035		1920		1812		1709		1612		1521		1435		1354		1277		1205		1137		1072		1012		954		900		849		801		756		713

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		-18483		-16325		-14290		-12370		-10558		-8849		-7237		-5716		-4281		-2927		-1650		-445		691		1763		2775		3729		4630		5479		6280		7036		7749

		Paprastieji sutaupymai, Lt		-18483		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287

		Paprastas atsipirkimo laikas		-18483		-16196		-13909		-11622		-9335		-7048		-4761		-2474		-187		2100		4387		6674		8961		11248		13535		15822		18109		20396		22683		24970		27257

		Orine

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		282036		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		472987

		Sutaupymai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Grynoji esamoji vertė, Lt		282036		291583		301131		310678		320226		329773		339321		348869		358416		367964		377511		387059		396606		406154		415701		425249		434797		444344		453892		463439		472987

		Tikrieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																						0.308		12						0.308		12				0.246		17

		VRV		Fankoilai		Orine		Sijos														0.339		10						0.277		14				0.277		14

		465047.88		230782.1		216950.55		463088.83		Investicijos del irangos sist												0.37		9						0.246		17				0.308		12

		139514.36		69234.63		65085.17		138926.65		Montavimas												0.4		9

										Prieziura												0.431		8

		604562.24		300518.53		282035.72		602417.18		Viso												0.462		7

		604562.24		300016.73		282035.72				be prieziuros ir elektros

		6235.49		7260.54		9547.55		4821.27		elektra

		6235.49		7260.54		9547.5536734143				su elektra ir prieziura

		Sijos

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		602417		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		698843

		Sutaupymai		0		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		4459		4206		3968		3744		3532		3332		3143		2965		2797		2639		2490		2349		2216		2090		1972		1860		1755		1656		1562		1474

		Grynoji esamoji vertė, Lt		602417		607238		612060		616881		621702		626524		631345		636166		640987		645809		650630		655451		660272		665094		669915		674736		679557		684379		689200		694021		698843

		Tikrieji sutaupymai, Lt		-320381		4459		4206		3968		3744		3532		3332		3143		2965		2797		2639		2490		2349		2216		2090		1972		1860		1755		1656		1562		1474

		Diskontuotas (tikrasis) atsipirkimo laikas		-320381		-315923		-311716		-307748		-304004		-300473		-297141		-293998		-291032		-288235		-285596		-283106		-280757		-278541		-276451		-274479		-272618		-270863		-269207		-267645		-266171

		Paprastieji sutaupymai, Lt		-320381		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726

		Paprastas atsipirkimo laikas		-320381		-315655		-310929		-306203		-301476		-296750		-292024		-287297		-282571		-277845		-273119		-268392		-263666		-258940		-254213		-249487		-244761		-240035		-235308		-230582		-225856
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		-322526.52		-18482.8100000001		0		-320381.46

		-319401.933498082		-16325.2499898437		0		-315922.698793779

		-316454.210383064		-14289.8160179981		0		-311716.320297344
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Praktikos sistemų lentelė

		

		BENDRI DUOMENYS																		ŠILDYMAS								VĖDINIMAS										VĖSINIMAS

		Nr.		Patalpų paskirtis		Plotas		Aukštis		Sienų plotas		Langų plotas		Sienų ir langų santykis		Patalpos oro tempe-ratūra		Išorės oro tempe-ratūra		Šilumos galia šildymui						Šilumos poreikis šildymui		Tiekiamo/ šalinamo oro kiekis vėdinimui		Vėdinimo sistemų oro šildytuvų galia		Šilumos rekupe-ratoriaus efekty-vumas		Vėdinimo sistemų ventiliatorių el. galia		Vėdinimo sistemų ventiliatorių efektyvumas, SFP		Vėsinimo galia		Vėsinimo sistemos tipas (šaltnešis) R410a		Vėsinimo sistemos el. variklių galia

								m						%						kW						MWh				kW		%		kW		%		kW				kW

																				Radiatorinė š. s. (šilumnešis_/_vanduo)		Orinio š. s. (šilumnešis_/_vanduo)		Spindulinio š. s. (šilumnešis_/_vanduo)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

		1.

		2.

		3.

		4.		Gamybinės paskirties patalpos

		Administracinis korpusas

		1.101		Tambūras		15.00		-		-		-		-		-		-		213.70		-		-		508		+30100/-29816		266.7		55		14.35/12.467		1.1		-		-		-

		1.102		Vestibiulis su atvira laiptine		136.40		3.9		0		0		0		20		-23

		1.103		Apsaugos darbuotojų kambarys		49.70		3.9		28.27		24.18		86		21		-23																						Multi split		Suminė galia visos ROV-8 sistemos 4.0		11.77

		1.104		Vestibiulis su atvira laiptine		87.70		3.9		70.98		40.17		57		20		-23																				-		-		-

		1.105		Ekspozicijų salė		93.20		3.9		28.81		25.74		89		21		-23

		1.106		Koridorius		40.50		3.9		0		0		0		20		-23

		1.107		Virtuvėlė		19.60		3.9		14.83		9.75		66		21		-23

		1.108		Holas		61.00		3.9		23.86		8.22		34		21		-23

		1.109		Konferencijų salė (160 v)		161.00		3.9		75.6		26.55		35		21		-23

		1.110		Koridorius		47.50		3.9		0		0		0		20		-23

		1.111		Elektros skydinė		14.10		3.9		16.46		0		0		10		-23

		1.112		Laiptinė		20.70		7.8		118.61		0		0		19		-23

		1.113		Posėdžių kambarys		24.20		3.9		18.69		6.68		36		21		-23

		1.114		Posėdžių kambarys		26.70		3.9		19.53		6.87		35		21		-23

		1.115		Patalpa prie posėdžių kambario		4.20		3.9		12.6		3.83		30		20		-23

		1.116		Valymo priemonių patalpa		12.60		3.9		0		0		0		18		-23

		1.117		WC neįgaliesiems		4.50		3.9		0		0		0		20		-23

		1.118		Koridorius		40.00		3.9		60.06		17.27		29		20		-23

		1.119		Rūbinė		21.00		3.9		25.2		8.33		33		20		-23

		1.120		WC		22.40		3.9		0		0		0		20		-23

		1.121		WC		21.90		3.9		0		0		0		20		-23

		1.122		WC		13.40		3.9		0		0		0		20		-23

		1.123		WC		8.00		3.9		0		0		0		20		-23

		1.124		Valgyklos salė (100 v)		234.00		3.9		113.82		46.22		41		20		-23

		1.125		Bufetas		9.50		3.9		9.24		0		0		16		-23

		1.126		Virtuvė (karštas cechas)		68.00		3.9		0		0		0		16		-23

		1.127		Šaltų patiekalų paruošimo baras		10.85		3.9		10.12		2.25		22		16		-23

		1.128		Mėsos - žuvies patiekalų gamybos baras		12.30		3.9		11.38		2.25		20		16		-23

		1.129		Miltinių patiekalų gamybos baras		16.85		3.9		11.84		2.25		19		16		-23

		1.130		Sausų produktų sandėlis		13.20		3.9		9.66		0		0		12		-23

		1.131		Šaldytuvų patalpa		21.70		3.9		15.12		2.25		15		12		-23

		1.132		Valgyklos salės indų plovykla		15.70		3.9		21		4.5		21		20		-23

		1.133		Virtuvės indų plovykla		5.00		3.9		9.83		0		0		20		-23

		1.134		Atliekų saugykla		1.10		-		-		-		-		-		-

		1.135		Daržovių sandėlis su cechu		19.10		3.9		11.84		2.25		19		16		-23

		1.136		Taros sandėlis su plovykla		15.00		3.9		9.66		2.25		23		12		-23

		1.137		Techninė patalpa		5.90		3.9		0		0		0		18		-23

		1.138		Elektros skydinė		10.65		3.9		15.16		0		0		10		-23

		1.139		Personalo WC		2.70		3.9		0		0		0		20		-23

		1.140		Valymo priemonių patalpa		4.00		3.9		0		0		0		18		-23

		1.141		Koridorius		21.60		3.9		8.19		0		0		20		-23

		1.142		Kontora		12.30		3.9		12.68		2.25		18		21		-23

		1.143.1		Personalo patalpa		13.10		3.9		17.77		2.25		13		21		-23

		1.144		Personalo prausykla su dušine		6.10		-		-		-		-		-		-

		1.146		Ventkamera		38.50		3.9		38.85		0		0		10		-23

		1.147		Tambūras		6.25		-		-		-		-		-		-

		1.148		Laiptinė		20.20		7.8		118.19		0		0		19		-23

		1.149		Koridorius		31.65		3		36.73		22.84		62		20		-23

		1.150		Pirmosios pagalbos kabinetas		20.60		3		30.10		20.70		69		22		-23

		1.151		Medicinos personalo patalpa		4.50		3		7.43		4.60		62		22		-23

		1.152		WC		2.20		3		0		0		0		20		-23

		1.153		Patalpa prie konferencijų salės		10.50		3.9		11.76		0		0		10		-23

		1.154		Ventkamera		53.50		4.2		65.52		0		0		10		-23

		1.155		WC		5.60		3.9		0		0		0		20		-23

		1.156		WC		5.60		3.9		0		0		0		20		-23

		1.157		Tarnybinė patalpa		22.80		3.9		25.2		8.33		33		21		-23

		1.158		Tarnybinė patalpa		22.80		3.9		25.2		8.33		33		21		-23

		1.159		Tarnybinė patalpa		22.80		3.9		25.2		8.33		33		21		-23

		Administracinis korpusas.																																				Prezidentūros patalpos

		1.201		Holas su atvira laiptine		62.10		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.202		Prezidentūros priimamasis su virtuvėle		67.10		3.4		0		0		0		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-3 sistemos 9.0		4.36

		1.203		Svečių kambarys		29.20		3.4		17.97		14.98		83		21		-23																						Super multi split				3.19

		1.204		Viceprezidento kabinetas		48.60		3.4		28.5		24.26		85		21		-23																						Super multi split				4.55

		1.205		Prezidento kabinetas		48.60		3.4		30.21		26.07		86		21		-23																						Super multi split				5.475

		1.206		Viceprezidento kabinetas		47.70		3.4		29.07		24.75		85		21		-23																						Super multi split				4.24

		1.207		Serverinė		18.80		3.4		11.4		4.17		37		18.8		-23																						Split		Suminė galia visos ROV-7 sistemos 1.0		2.7

		1.208		Ventkamera		110.35		3.4		108.68		0		0		10		-23																				-		-		-

		1.209		WC		4.70		3.4		0		0		0		20		-23

		1.210		WC		4.70		3.4		0		0		0		20		-23

		1.214		Pasitarimų kambarys		57.40		3.4		36.86		12.6		34		21		-23																						Multi split		Suminė galia visos ROV-6 sistemos 2.7		7.47		31.985

		Administracinis korpusas.																																				UAB "Megrame" grupės patalpos

		1.211		Koridorius		49.90		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.212		Direktoriaus kabinetas		44.50		3.4		14.93		12.28		82		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-2 sistemos 9.5		4.47

		1.213		Kadrų skyriaus kabinetas		20.30		3.4		11.7		9.5		81		21		-23																						Super multi split				1.89

		1.217		Tiekimo sk. viršininko kabinetas		19.50		3.4		12.73		4.5		35		21		-23																						Super multi split				1.53

		1.218		Archyvas		15.30		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.219		Ekonomisto kabinetas		19.50		3.4		11.13		9.57		86		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-2 sistemos 9.5		1.89

		1.220		Poilsio patalpa		18.30		3.4		11.67		4.5		39		21		-23																						Super multi split				1.93

		1.221		Vyr. finansininkės kabinetas		20.30		3.4		11.7		9.5		81		21		-23																						Super multi split				1.89

		1.222		Buhalterija		30.00		3.4		17.1		13.86		81		21		-23																						Super multi split				2.29

		1.223		Kasa		5.60		3.4		0		0		0		21		-23																				-		-		-

		1.224		Vyr. buhalterės kabinetas		13.80		3.4		11.21		9.57		85		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-2 sistemos 9.5		1.71		17.6

		1.225		Tambūras		7.40		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.226		Valymo priemonių patalpa		2.60		3.4		0		0		0		18		-23

		1.227		WC		11.45		3.4		11.29		0		0		20		-23

		1.228		WC		11.45		3.4		10.64		0		0		20		-23

		Administracinis korpusas.																																				UAB "ASF" grupės patalpos

		1.229		Koridorius		60.60		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.230		Poilsio patalpa		35.90		3.4		23.03		9		39		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-1 sistemos 8.5		3.6

		1.231		Archyvas		20.70		3.4		11.7		9.5		81		21		-23																				-		-		-

		1.232		Sandėliukas		12.80		3.4		0		0		0		18		-23

		1.233		Personalo vadovė - recepsija		30.70		3.4		11.13		9		81		21		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-1 sistemos 8.5		2.58

		1.234		Komercijos direktoriaus kabinetas		34.00		3.4		23.41		8.33		36		21		-23																						Super multi split				1.82

		1.235		Svečių priėmimo kambarys		18.80		3.4		12.54		4.28		34		21		-23																						Super multi split				1.24

		1.236		Direktoriaus kabinetas		42.30		3.4		52.6		32.18		61		21		-23																						Super multi split				3.7

		1.237		Buhalterija		26.10		3.4		17.14		14.85		87		21		-23																						Super multi split				2.66

		1.238		Vyr. buhalterės kabinetas		17.10		3.4		11.4		9.83		86		21		-23																						Super multi split				1.42		17.02

		Administracinis korpusas.																																				UAB "Medalpas" grupės patalpos

		1.268		Koridorius		29.10		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.269		Posėdžių kambarys su virtuvėle		22.25		3.4		14.6		5.55		38		20		-23																						Super multi split		Suminė galia visos ROV-5 sistemos 9.0		3.52

		1.270		Direktoriaus kabinetas		30.90		3.4		22.23		18.81		85		21		-23																						Super multi split				4.81

		1.271		Vyr. buhalterės kabinetas		20.05		3.4		11.4		8.91		78		21		-23																						Super multi split				2.12

		1.273		Pardavimų sk. kabinetas		74.35		3.4		71.63		35.91		50		21		-23																						Super multi split				8.03

		1.274		Komercijos vadovo kabinetas		19.00		3.4		12.54		4.2		33		21		-23																						Super multi split				1.945		20.425

		Administracinis korpusas.																																				UAB "Gealan Baltic" grupės patalpos

		1.254		Koridorius		48.90		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.255		Direktoriaus kabinetas		27.90		3.4		14.86		11.85		80		21		-23																						VRV		Suminė galia visos ROV-4 sistemos 9.1		2.67

		1.256		Posėdžių kambarys su niša virtuvėlei		23.40		3.4		0		0		0		21		-23																						VRV				3.52

		1.257		Koridorius		21.20		3.4		12.39		10.23		83		20		-23																				-		-		-

		1.258		Komercijos direktoriaus kabinetas		20.70		3.4		11.78		9.9		84		21		-23																						VRV		Suminė galia visos ROV-4 sistemos 9.1		2.04

		1.259		Marketingo sk. kabinetas		30.50		3.4		16.83		14.12		84		21		-23																						VRV				3.4

		1.260		Vyr. buhalterės kabinetas		26.00		3.4		14.63		12.21		83		21		-23																						VRV				2.835

		1.261		Buhalterija		46.30		3.4		25.54		21.12		83		21		-23																						VRV				4.23

		1.262		Archyvas		17.90		3.4		11.67		4.2		36		21		-23																				-		-		-

		1.263		Pardavimų sk. kabinetas		73.40		3.4		45.6		16.88		37		21		-23																						VRV		Suminė galia visos ROV-4 sistemos 9.1		6.25

		1.264		Tambūras		7.40		3.4		0		0		0		20		-23																				-		-		-

		1.265		Valymo priemonių patalpa		3.40		3.4		0		0		0		18		-23

		1.266		WC		11.00		3.4		11.06		0		0		20		-23

		1.267		WC		11.00		3.4		11.17		0		0		20		-23

		1.272		Tarnybinė patalpa		35.00		3.4		21.85		8.63		39		21		-23																						VRV		Suminė galia visos ROV-4 sistemos 9.1		2.54		27.485

						3419.25

																																														126.285
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Fankoilų lentelė

		Ventiliatorinių konvektorių parinkimo lentelė:																																1 lentelė. Aerodinaminiai tiekiamos sistemos skaičiavimai																												1 lentelė. Aerodinaminiai tiekiamos sistemos skaičiavimai

																																		Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		Re		λ		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa						Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		Re		λ		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa

		Patalpa		Vėsinimo galia, W		Vent. konvekt. tipas				Veikimo greitis		Vent. konvekt. vėsinimo galia prie greičio [5], W		Max. vent. konvekt. vėsinimo galia, W		Vent. konvekt. el. galia, W		Vandens slėgio nuostoliai, kPa				Triukš - mas, dB(A)		Šaltnešio tūris, l										1		2		3		4		6		7		8		9		11		12		13		14		15				1		2		3		4		6		7		8		9		11		12		13		14		15						40658

																																		Vasara																												Vasara																														40749

																																		1		6.57		63905		13226		80		0.49		12904		0.03		43		282		1.7		216.32		498.66				1		6.57		63905		13226		80		0.49		12904		0.03		43		282		2.3		292.67		575.01

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12								1.98		2		4.74		56165		11624		80		0.43		11341		0.03		34		161		2.73		267.52		428.78				2		4.74		56165		11624		80		0.43		11341		0.03		34		161		3.81		373.35		534.61

		1.103a/1.103		2943		FWL06		564×1194×226		min		2550		4770		98		8.15		470 - 785		38		1.4								1.58		3		4.21		42090		8711		65		0.59		11534		0.03		92		388		1		184.48		572.08				3		4.21		42090		8711		65		0.59		11534		0.03		92		388		1.6		295.17		682.77

				2943		FWL06		564×1194×226		min		2550		4770		98		8.15		470 - 785		38		1.4								1.00		4		2.49		39600		8195		65		0.56		10851		0.03		82		204		0.3		49.86		254.20				4		2.49		39600		8195		65		0.56		10851		0.03		82		204		0.9		149.58		353.92

				2943		FWL06		564×1194×226		min		2550		4770		98		8.15		470 - 785		38		1.4										5		3.48		37110		7680		65		0.52		10169		0.04		73		254		0.3		42.99		297.18				5		3.48		37110		7680		65		0.52		10169		0.04		73		254		0.9		128.97		383.16

				2943		FWL06		564×1194×226		min		2550		4770		98		8.15		470 - 785		38		1.4		11770						1.23		6		2.07		34620		7165		65		0.49		9487		0.04		64		132		0.3		38.17		170.53				6		2.07		34620		7165		65		0.49		9487		0.04		64		132		0.9		114.52		246.87

		1.202		3200		FWB07		239×1389×609		1		2830		6470		192		5.71		413 - 800		37		1.8										7		3.36		30150		6240		65		0.42		8262		0.04		50		168		0.3		28.05		195.90				7		3.36		30150		6240		65		0.42		8262		0.04		50		168		0.9		84.14		251.99

				1160		FWB02		239×1039×609		1		1400		2610		106		4.39		269 - 400		36		0.7		4360						1.00		8		2.89		26730		5532		65		0.38		7325		0.04		40		116		0.3		22.96		138.60				8		2.89		26730		5532		65		0.38		7325		0.04		40		116		0.9		68.88		184.52

		1.203		3190		FWB07		239×1389×609		1		2830		6470		192		5.71		413 - 800		37		1.8		3190						1.00		9		1.69		22910		4741		65		0.32		6278		0.04		31		52		1.6		86.83		139.28				9		1.69		22910		4741		65		0.32		6278		0.04		31		52		1.67		90.63		143.08

		1.204		2275		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4								1.30		10		3.48		21020		4350		50		0.54		7754		0.04		113		394		0.3		46.36		439.94				10		3.48		21020		4350		50		0.54		7754		0.04		113		394		0.9		139.09		532.67

				2275		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		4550						1.30		11		3.51		18730		3876		50		0.48		6909		0.04		92		323		0.3		36.63		359.64				11		3.51		18730		3876		50		0.48		6909		0.04		92		323		0.9		109.90		432.91

		1.205		2738		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4								1.00		12		0.55		17020		3522		50		0.43		6278		0.04		77		42		0.3		29.40		71.82				12		0.55		17020		3522		50		0.43		6278		0.04		77		42		0.9		88.19		130.62

				2738		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		5475						1.00		13		3.12		15220		3150		50		0.39		5615		0.04		63		196		0.3		24.18		220.62				13		3.12		15220		3150		50		0.39		5615		0.04		63		196		0.9		72.55		268.98

		1.206		2120		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4										14		4.20		13420		2777		50		0.34		4950		0.04		51		214		0.3		18.38		232.32				14		4.20		13420		2777		50		0.34		4950		0.04		51		214		0.9		55.14		269.08

				2120		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		4240						1.30		15		2.81		12000		2483		50		0.31		4426		0.04		42		118		1.55		78.94		196.88				15		2.81		12000		2483		50		0.31		4426		0.04		42		118		1.7		86.58		204.52

		1.207		2700		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2700						1.63		16		1.09		9420		1950		40		0.41		4519		0.04		97		106		1.55		138.09		244.11				16		1.09		9420		1950		40		0.41		4519		0.04		97		106		1.7		151.45		257.47

		1.214		2490		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4								1.25		17		1.58		6760		1399		32		0.38		3715		0.05		105		166		2.78		212.75		379.07				17		1.58		6760		1399		32		0.38		3715		0.05		105		166		3.78		289.28		455.60

				2490		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4										18		2.56		3700		766		32		0.21		2034		0.06		37		95		0.3		7.01		101.88				18		2.56		3700		766		32		0.21		2034		0.06		37		95		0.9		21.03		115.90												125.54				65.4				3.65

				2490		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		7470						1.28		19		5.04		1850		383		25		0.19		1360		0.06		46		218		2.1		40.18		258.18				19		5.04		1850		383		25		0.19		1360		0.06		46		218		2.1		40.18		258.18												81.1				89.2				138.05

		1.212		2660		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4										20		3.63		50610		10474		80		0.39		10219		0.03		28		102		0.3		24.18		125.77				20		3.63		50610		10474		80		0.39		10219		0.03		28		102		0.9		72.55		174.13												27.16				86.5				90.5

				1810		FWL03		564×984×226		min		1610		2930		56		6.74		241 - 442		28		1.0		4470						0.80		21		10.00		114515		23700		100		0.61		19269		0.03		51		510		3.45		680.35		1190.35				21		10.00		114515		23700		100		0.61		19269		0.03		51		510		4.5		887.42		1397.42												16.1				52				169

		1.213		1890		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1890																																6515.79																												7853.41												5.06				25.9				77.19

		1.217		1530		FWB02		239×1039×609		1		1400		2610		106		4.39		269 - 400		36		0.7		1530																																																																								40.6				24.8				48.2

		1.219		1890		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1890								Slegio nuostoliai papildomu irenginiu						120 kPa		197922																																																								100.15				34.6				79.53

		1.220		1930		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4		1930								suma						6516						cilerio slegio nuostoliai				trieig voztuvas																																																29.88				378.4				39.53

		1.221		1890		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1890														7853		14369				77922				VF3 DN32																																																20				756.8				645.65

		1.222		2290		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		2290														134369		134.369 kPa		134kPa		212.29		kPa																																																		445.59

		1.224		1710		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1710								Fankoiline sistema (nauja)																										kw		kwh								24		311.89		7485.36

		1.230		1800		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt												10		311.89		3118.90

				1800		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3600																																												28		272.9		7641.20

		1.233		2580		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2580								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		8		9		10

		2 lentelės tęsinys:																																Gegužė		220		693.00		5735.40		4780.60		1315.60		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1566.00		42.5808021412		1302.9725455209

		1.234		1820		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		1820								Birželis		210		661.50		5474.70		4563.30		1255.80		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1494.82		32.0369844681		10783.6489719778								130.8		4.77		623.92						130.8		2.4		156.96

		1.235		1240		FWB02		239×1039×609		1		1400		2610		106		4.39		269 - 400		36		0.7		1240								Liepa		210		661.50		5474.70		4563.30		1255.80		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1494.82		21.4931667951		8988.4423537045								178.4		7.27		1296.97						178.4		2.76		246.192

		1.236		1850		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Rugpjūtis		230		724.50		5996.10		4997.90		1375.40		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1637.18		10.5438176731		2473.5796261								173		9.81		1697.13						173		5.38		465.37

				1850		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3700								Rugsėjis		150		472.50		3910.50		3259.50		897.00		2.12		2.43		2.63		2.27		2.47		0.308		1067.73				23548.6434973032								104		12.25		1274.00						104		6.47		336.44

		1.237		2660		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2660								1020		orine		fank		vrv																		7260.54												51.8		16.61		860.40						51.8		6.94		179.746

		1.238		1420		FWB02		239×1039×609		1		1400		2610		106		4.39		269 - 400		36		0.7		1420								Gegužė		6705		693		2267		2480.8278		256.41		838.97352																								49.6		21.38		1060.45						49.6		12.08		299.584

		1.269		1760		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Birželis		6400		662		2164		2368.0629		244.76		800.83836				Vandeninė ventiliatorinių konvektorių sistema		Vandeninė aktyviųjų šalčio sijų sistema		Freoninė sistema		Orinė sistema														69.2		33.74		2334.81						69.2		13.85		479.21

				1760		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3520								Liepa		6400		662		2164		2368.0629		244.76		800.83836		invest		300519		602417		604562		282036

		1.270		2405		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4										Rugpjūtis		7010		725		2371		2593.5927		268.07		877.10868		elektr		7261		4821		6235		9548

				2405		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		4810								Rugsėjis		4572		473		1546		1691.4735		174.83		572.0274

		1.271		2120		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		2120										31086.54						11502.02		1188.81		3889.8								dvigubas grafikas

		1.273		2677		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4												11502												Vandeninė ventiliatorinių konvektorių sistema		23549				300519		0		602417		0		604562		0		282036		0

				2677		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4														23548.64		20588.16		30594.63		15291.00				Vandeninė aktyviųjų šalčio sijų sistema		15291				0		7261		0		4821		0		6235		0		9548		19459.44										2800								83.59

				2677		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		8030												fank		vrv		or		sij				Freoninė sistema		20588																				29862.78										13500								4196.72

		1.274		1945		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4		1945												7252.9821971694		6341.1527173882		9423.1447839831		4709.63				Orinė sistema		30595																				25509.35										7200								4371.15

		1.255		2670		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2670								VRV sistema NAUJAUSIA VISA																																				37241.12										15000								10140

		1.256		1760		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt												16072.74										28000								6584.31

				1760		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3520																																												30810.8										7500								5220.06

		1.258		2040		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4		2040								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13												20451.12										2000								13885.94

		1.259		1700		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0										Gegužė		220		755.83		7279.60		6035.28		1448.68		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		1344.91		32.7677472889		1002.6930670405								7060.28										7199								9202.58

				1700		FWB03		239×1039×609		1		1630		3140		106		7.27		269 - 400		36		1.0		3400								Birželis		210		721.48		6948.71		5760.95		1382.83		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		1283.78		28.6903774071		9657.1810352227								7297.29										3400								314

		1.260		2835		FWB07		239×1389×609		1		2830		6470		192		5.71		413 - 800		37		1.8		2835								Liepa		210		721.48		6948.71		5760.95		1382.83		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		1283.78		19.1450399153		8006.4556925806								19250										370								11764

		1.261		2115		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4										Rugpjūtis		230		790.19		7610.49		6309.61		1514.53		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		1406.04		8.1919368222		1921.8283784944																		2024								3143

				2115		FWB05		239×1389×609		1		2090		5080		192		5.38		413 - 800		37		1.4		4230								Rugsėjis		150		515.34		4963.37		4114.97		987.74		3.14		3.65		3.64		3.06		3.49		0.308		916.98				20588.1581733383								38307.65										940								4512

		1.263		2083		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4																																		6235.49												172365.72										142

				2083		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4																																																								41161.5								2541

				2083		FWB04		239×1039×609		1		1920		3490		106		6.49		269 - 400		36		1.4		6250																																												7485.36																		7550

		1.272		2540		FWB06		239×1389×609		1		2470		5450		192		3.25		413 - 800		37		1.4		2540								VRV sistema 1 irenginys su 8 vrv																																				3118.9																		12.6

		Suma:		126285								107150		227920		7890								71.8		126285								Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt												7641.2																		513.4

		Suma be 103 patalpos:		114515																																																																																				770

																																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13												623.92																		2163.4

																																		Gegužė		220		211.73		2038.61		1690.35		405.81		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		483.31												1296.97																		171.8

																																		Birželis		210		202.10		1945.94		1613.51		387.37		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		461.34												1697.13																		238.2

																																		Liepa		210		202.10		1945.94		1613.51		387.37		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		461.34												1274																		616.8

																																		Rugpjūtis		230		221.35		2131.27		1767.18		424.26		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		505.28												860.4										11540								1071.2

		Čilerio (paprasto) parinkimo lentelė:																																Rugsėjis		150		144.36		1389.96		1152.51		276.69		3.10		3.16		3.68		3.04		3.34		0.37		329.53												1060.45										10000								1557.2

																																						981.65		9451.73		7837.07		1881.49														2240.82												2334.81										300000								219.6

		Šaldymo mašinos tipas		Nominali vėsinimo galia, kW		Energijos suvartoji-mas, kW		Max. el. srovės suvartojimas, A		ESSER		Kompresorius, vnt		Kontūrai, vnt		Greičiai, vnt		Triukšmo galios lygis, dB(A)		Triukšmo slėgio lygis 10 m, dB(A)		Matmenys (L×W×H), mm		Svoris, kg																																																								452776.5		135832.95		22638.825				312.4

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12																																														156.96										611248.275								410

		GLAC 0512		122		45.9		103		4.06		2		1		2		84		56		3245×1120×1420		930										VRV sistema 1 irenginys su 12P irenginiu ir 9 vrv																																				246.192																		2955.6

																																		Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt				3605.01								465.37										588609.45								1336

		Čilerio (su triukšmo optimizavimo modeliu) parinkimo lentelė:																																																																				336.44																		4150

																																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13												179.746																		60000

		Šaldymo mašinos tipas		Nominali vėsinimo galia, kW		Energijos suvartoji-mas, kW		Max. el. srovės suvartojimas, A		ESSER		Kompresorius, vnt		Kontūrai, vnt		Greičiai, vnt		Triukšmo galios lygis, dB(A)		Triukšmo slėgio lygis 10 m, dB(A)		Matmenys (L×W×H), mm		Svoris, kg										Gegužė		220		120.65		1163.78		964.24		231.24		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		294.24												299.584																		160006.55		48001.965		8000.3275

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12										Birželis		210		115.16		1110.88		920.41		220.73		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		280.86												479.21																		216008.84

		GLAC. SL 0512		117.5		48.1		103		3.9		2		1		2		82		54		3245×1120×1620		940										Liepa		210		115.16		1110.88		920.41		220.73		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		280.86

																										fank		vrv						Rugpjūtis		230		126.13		1216.68		1008.07		241.75		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		307.61																														208008.515

																																		Rugsėjis		150		82.26		793.49		657.44		157.67		2.92		2.97		3.45		2.80		3.13		0.37		200.62												381.9

																																						559.37		5395.70		4470.56		1072.12														1364.19												107.9

																																						1541.016		14847.426		12307.626		2953.614																										237.24

																																																																						163.59

																																																																						4.23

																																																																						36.48

																																																																						87.2

																																																																						28.1

																																																																						59.4

																																																																						252.12

																																																																						47.88

																																																																						71.91

																																																																						10325

																																																																						14106.4

																																																																						479154.282		143746.28		23957.71

																																																																						646858.28

																																																																						622900.57

				sijos												oras

																																						VRV sistema (bendra) 4 irenginiai

																																						Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt

																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

																																						Gegužė		220		1844.04		17761.59		14725.15		3534.41		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		4308.75

																																						Birželis		210		1760.22		16954.25		14055.83		3373.76		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		4112.89

																																						Liepa		210		1760.22		16954.25		14055.83		3373.76		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		4112.89

																																						Rugpjūtis		230		1927.86		18568.94		15394.48		3695.07		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		4504.60

																																						Rugsėjis		150		1257.30		12110.18		10039.88		2409.83		3.03		3.09		3.60		2.95		3.26		0.37		2937.78

																																																														19976.92

																																								kw		kwh		kaina

																																						Freoninė sistema		35		35779		11019.97

																																						Vandeninė sistema		43		43432		13377.18

																																						Orinė sistema		55		56428		17379.77

																																						Orine sistema

																																						Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt

																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		8		9		10

																																						Gegužė		220		693.00		5735.40		4780.60		1315.60		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		2059.28		55.3213909378		1692.8345626976

																																						Birželis		210		661.50		5474.70		4563.30		1255.80		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		1965.67		41.6227608008		14010.2212855638

																																						Liepa		210		661.50		5474.70		4563.30		1255.80		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		1965.67		27.9241306639		11677.8714436249

																																						Rugpjūtis		230		724.50		5996.10		4997.90		1375.40		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		2152.88		13.698630137		3213.698630137

																																						Rugsėjis		150		472.50		3910.50		3259.50		897.00		1.62		1.82		1.98		1.90		1.90		0.308		1404.05				30594.6259220232

																																																														9547.55

																																						Aktyviuju siju sistema

																																						Mėnuo		Vėsinimo trukmė, h		Vėsos poreikiai  kWh kai sistema dirba:																ESEER				n, Lt

																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		8		9		10

																																						Gegužė		220		658.02		5429.03		4496.47		1261.46		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		1039.88		27.7599888626		849.4556591953

																																						Birželis		210		628.11		5182.25		4292.09		1204.12		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		992.61		20.8213838229		7008.4777947933

																																						Liepa		210		628.11		5182.25		4292.09		1204.12		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		992.61		13.8799944313		5804.613671168

																																						Rugpjūtis		230		687.93		5675.80		4700.86		1318.80		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		1087.15		6.9413893916		1628.4499512738

																																						Rugsėjis		150		448.65		3701.61		3065.78		860.09		2.76		3.35		3.87		3.55		3.59		0.308		709.01				15290.9970764305

																																																														4821.27

																						747610		685035		353219





Fankoilų lentelė

		



Orinė vėsinimo sistema

Vandeninė vėsinimo sistema

VRV sistema

kWh



Aktyvios šalčio sijos (oro tkm)

		



Vandeninė vėsinimo sistema

VRV sistema

Orinė sistema



Aktyvių sijų hidraul.skaičiavim

		



Pradinės investicijos, Lt

Išlaidos elektrai, Lt

Išlaidos sistemų priežiūra Lt



Pasyvios vėsinimo sijos

		



Pradinės investicijos, įvertinant montavimo darbus, Lt/metus

Išlaidos elektrai, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, Lt/metus

Lt/metus



VRV sistema

		



Elektros sąnaudos, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, kWh/metus

kWh/metus



Ekonominis lyginu su vrv

		



Bendros sistemų investicijos 20 metų laikotarpiui



Ekonominis lyginu su fankoilais

		



Pradinės investicijos, įvertinant montavimo darbus, Lt/metus

Išlaidos elektrai, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, Lt/metus



Orine sistema

		



Elektros energijos sąnaudos, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, kWh/metus



Ekonominis lyginu su orine

		



Vandeninė ventiliatorinių konvektorių sistema

Vandeninė aktyviųjų šalčio sijų sistema

Freoninė sistema

Orinė sistema



		





		





		





		



Pradinės investicijos, įvertinant montavimo darbus, Lt/metus

Išlaidos elektrai, įvertinant vėsos generavimą ir tiekimą, Lt/metus



		Atvėsinto oro temp. Iš vėdinimo sistemos		18						Patalpos Nr.		Visai patalpai						Vienai sijai								Vanduo														Grafikas		Oras

		Lauko oro projektinė temperatūra		26.1										P, (W)		P, (W) (atmetus įnešama oro)				Q, (l/s)		Tiekiamo oro įnešama vėsos galia, W		P, (W)      Orientacinis		Professor   F		Δt patalpos - vidutinė vandens						ΣP, (W)		Naudingas ilgis, m		Q,  l/sm				Bendras slėgis, vamzdyje, Pa		Triukšmo slėgis		Triukšmo galia		Patalpoje esančių sijų skiačius

		Kambario temperatūra		24.5																										7

		Vandens temperatūra:																								L, (m)		P, (W)		q, (l/s)		p, (kPa)

		Tiekiamas		16						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Grįžtamas		19						1.202		360		4360		4168		90		25		780		1042		3.0		896		0.081				4363		2.7		9.3		47.4		100						4

		Vandens tankis				kg/h				1.203		160		3190		3105		53		15		347		1035		3.6		924		0.084				3119		3.3		4.5		40.0		100						3

										1.204		260		4550		4411		52		14		563		882		3.0		777		0.071				4447		2.7		5.3		41.1		100						5

										1.205		260		5475		5336		37		10		563		762		3.0		731		0.066				5683		2.7		3.8		38.7		100						7

		Pagrindiniai duomenys:								1.206		260		4240		4101		65		18		563		1025		3.6		954		0.087				4379		3.3		5.5		41.3		100						4

		(vandens glikolis 40%)								1.207		38		2700		2680		38		11		82		2680		3.0		733		0.067				816		2.7		3.9		38.8		100						1

		ρ=		1060.67						1.214		830		7470		7027		208		58		1798		1757		3.6		1358		0.123				7231		3.3		17.5		58.8		100						4

				3.460		kJ/(kg·K)				1.212		240		4470		4342		48		13		520		868		3.0		771		0.070				4376		2.7		4.9		40.8		100						5

		ν=		3.20		mPa·s				1.213		78		1890		1848		39		11		169		924		3.0		737		0.067				1643		2.7		4.0		39.0		100						2

		Δe=		0.2		mm				1.217		70		1530		1493		35		10		152		746		3.0		726		0.066				1603		2.7		3.6		38.4		100						2

		f=		0.000003						1.219		72		1890		1852		36		10		156		926		3.0		730		0.066				1615		2.7		3.7		38.6		100						2

										1.220		200		1930		1823		100		28		433		912		2.4		789		0.072				2012		2.1		13.2		53.7		100						2

										1.221		75		1890		1850		38		10		163		925		3.0		733		0.067				1629		2.7		3.9		38.8		100						2

										1.222		78		2290		2248		39		11		169		1124		3.0		737		0.067				1643		2.7		4.0		39.0		100						2

										1.224		50		1710		1683		50		14		108		1683		3.6		906		0.082				1014		3.3		4.2		39.2		100						1

										1.230		395		3600		3389		198		55		856		1695		3.6		1333		0.121				3522		3.3		16.6		57.7		100						2

										1.233		166		2580		2491		55		15		360		830		3.0		788		0.072				2724		2.7		5.7		41.7		100						3

										1.234		162		1820		1734		81		23		351		867		2.4		735		0.067				1821		2.1		10.7		50.0		100						2

										1.235		100		1240		1187		50		14		217		593		1.8		499		0.045				1214		1.5		9.3		47.5		100						2

										1.236		230		3700		3577		58		16		498		894		3.0		792		0.072				3666		2.7		5.9		41.9		100						4

										1.237		95		2660		2609		32		9		206		870		3.0		718		0.065				2360		2.7		3.3		38.0		100						3

										1.238		62		1420		1387		31		9		134		693		3.0		716		0.065				1567		2.7		3.2		37.9		100						2

										1.269		330		3520		3344		110		31		715		1115		3.0		960		0.087				3595		2.7		11.3		50.8		100						3

										1.270		165		4810		4722		33		9		358		944		3.0		714		0.065				3930		2.7		3.4		37.8		100						5

										1.271		74		2120		2081		37		10		160		1040		3.0		731		0.066				1623		2.7		3.8		38.7		100						2

										1.273		268		8030		7887		34		9		581		986		3.0		714		0.065				6296		2.7		3.4		37.8		100						8

										1.274		100		1945		1892		50		14		217		946		3.6		906		0.082				2028		3.3		4.2		39.2		100						2

										1.255		150		2670		2590		50		14		325		863		3.6		906		0.082				3042		3.3		4.2		39.2		100						3

										1.256		340		3520		3339		113		31		737		1113		3.0		970		0.088				3645		2.7		11.7		51.3		100						3

										1.258		110		2040		1981		55		15		238		991		3.6		926		0.084				2091		3.3		4.6		40.1		100						2

										1.259		110		3400		3341		37		10		238		1114		3.0		731		0.066				2433		2.7		3.8		38.7		100						3

										1.260		110		2835		2776		37		10		238		925		3.0		731		0.066				2433		2.7		3.8		38.7		100						3

										1.261		150		4230		4150		30		8		325		830		3.0		711		0.065				3878		2.7		3.1		37.6		100						5

										1.263		265		6250		6109		33		9		574		764		3.0		714		0.065				6290		2.7		3.4		37.8		100						8

										1.272		126		2540		2473		42		12		273		824		3.0		747		0.068				2513		2.7		4.3		39.5		100						3
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		1 lentelė. Hidrauliniai tiekiamos sistemos skaičiavimai																								2 lentelė. Hidrauliniai grįžtamos sistemos skaičiavimai

		Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa						Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa

		1		2		3		4		6		7		11		12		13		14		15				1		2		3		4		6		7		11		12		13		14		15

		Vasara																								Vasara

		1		8.00		92076		31934		125		0.60		40		320		4.15		792.32		1112.32				1		8.00		92076		31934		125		0.60		40		320		5.2		992.79		1312.79

		2		8.03		51749		17948		100		0.46		30		241		1.7		190.77		431.67				2		8.03		51749		17948		100		0.46		30		241		2.3		258.10		499.00

		3		4.74		44973		15598		100		0.40		23		109		2.75		233.35		342.37				3		4.74		44973		15598		100		0.40		23		109		3.8		322.44		431.46

		4		2.89		37168		12891		80		0.48		40		116		1		122.19		237.79				4		2.89		37168		12891		80		0.48		40		116		1.6		195.50		311.10

		5		0.92		36214		12560		80		0.46		38		35		0.3		33.67		68.63				5		0.92		36214		12560		80		0.46		38		35		0.9		101.00		135.96

		6		0.38		34856		12089		80		0.45		36		14		0.3		32.22		45.90				6		0.38		34856		12089		80		0.45		36		14		0.9		96.65		110.33

		7		0.86		33902		11758		80		0.43		34		29		0.3		29.42		58.66				7		0.86		33902		11758		80		0.43		34		29		0.9		88.25		117.49

		8		0.21		32544		11287		80		0.42		31		7		0.3		28.07		34.58				8		0.21		32544		11287		80		0.42		31		7		0.9		84.20		90.71

		9		0.91		31590		10956		80		0.40		30		27		0.3		25.46		52.76				9		0.91		31590		10956		80		0.40		30		27		0.9		76.37		103.67

		10		0.31		30232		10485		80		0.39		28		9		0.3		24.20		32.88				10		0.31		30232		10485		80		0.39		28		9		0.9		72.60		81.28

		11		0.97		29278		10154		80		0.38		26		25		1.53		117.17		142.39				11		0.97		29278		10154		80		0.38		26		25		1.71		130.95		156.17

		12		1.23		27149		9416		65		0.64		102		125		0.3		65.17		190.63				12		1.23		27149		9416		65		0.64		102		125		0.9		195.50		320.96

		13		1.16		26378		9148		65		0.62		97		113		0.3		61.16		173.68				13		1.16		26378		9148		65		0.62		97		113		0.9		183.47		295.99

		14		1.25		25607		8881		65		0.60		92		115		0.3		57.28		172.28				14		1.25		25607		8881		65		0.60		92		115		0.9		171.83		286.83

		15		1.21		24836		8614		65		0.59		87		105		0.3		55.38		160.65				15		1.21		24836		8614		65		0.59		87		105		0.9		166.15		271.42

		16		1.38		24065		8346		65		0.57		82		113		0.3		51.69		164.85				16		1.38		24065		8346		65		0.57		82		113		0.9		155.08		268.24

		17		1.23		22602		7839		65		0.53		73		90		0.3		44.69		134.48				17		1.23		22602		7839		65		0.53		73		90		0.9		134.07		223.86

		18		1.81		21139		7331		65		0.50		65		118		0.3		39.78		157.43				18		1.81		21139		7331		65		0.50		65		118		0.9		119.33		236.98

		19		1.23		19620		6805		65		0.46		57		70		0.3		33.67		103.78				19		1.23		19620		6805		65		0.46		57		70		0.9		101.00		171.11

		20		1.89		18101		6278		65		0.43		49		93		0.3		29.42		122.03				20		1.89		18101		6278		65		0.43		49		93		0.9		88.25		180.86

		21		1.22		17368		6024		65		0.41		45		55		0.3		26.74		81.64				21		1.22		17368		6024		65		0.41		45		55		0.9		80.23		135.13

		22		2.74		16635		5769		65		0.39		42		115		0.3		24.20		139.28				22		2.74		16635		5769		65		0.39		42		115		0.9		72.60		187.68

		23		1.20		15898		5514		65		0.38		39		47		0.3		22.97		69.77				23		1.20		15898		5514		65		0.38		39		47		0.9		68.92		115.72

		24		2.89		15161		5258		65		0.36		35		101		0.3		20.62		121.77				24		2.89		15161		5258		65		0.36		35		101		0.9		61.86		163.01

		25		1.18		12922		4482		65		0.31		27		32		1.6		81.54		113.40				25		1.18		12922		4482		65		0.31		27		32		1.67		85.11		116.97

		26		4.39		11589		4019		50		0.50		94		413		0.3		39.78		452.44				26		4.39		11589		4019		50		0.50		94		413		0.9		119.33		531.99

		27		1.23		10873		3771		50		0.47		84		103		0.3		35.15		138.47				27		1.23		10873		3771		50		0.47		84		103		0.9		105.44		208.76

		28		1.16		9369		3249		50		0.40		64		74		0.3		25.46		99.70				28		1.16		9369		3249		50		0.40		64		74		0.9		76.37		150.61

		29		0.75		8581		2976		50		0.37		55		41		0.3		21.78		63.03				29		0.75		8581		2976		50		0.37		55		41		0.9		65.34		106.59

		30		0.72		7863		2727		50		0.34		47		34		0.3		18.39		52.23				30		0.72		7863		2727		50		0.34		47		34		0.9		55.18		89.02

		31		0.42		7075		2454		50		0.30		39		16		0.3		14.32		30.70				31		0.42		7075		2454		50		0.30		39		16		0.9		42.96		59.34

		32		1.22		6357		2205		50		0.27		32		39		1.55		59.93		98.97				32		1.22		6357		2205		50		0.27		32		39		1.7		65.72		104.76

		33		1.99		5639		1956		40		0.41		94		187		1.5		133.72		320.78				33		1.99		5639		1956		40		0.41		94		187		3		267.45		454.51

		34		1.20		3667		1272		40		0.27		44		53		0.3		11.60		64.40				34		1.20		3667		1272		40		0.27		44		53		0.9		34.80		87.60

		35		2.53		3168		1099		40		0.23		34		86		2.25		63.12		149.14				35		2.53		3168		1099		40		0.23		34		86		2.4		67.33		153.35

		36		1.16		2376		824		32		0.23		40		46		1.58		44.33		90.73				36		1.16		2376		824		32		0.23		40		46		1.68		47.13		93.53

		37		1.20		1584		549		25		0.27		80		96		1.55		59.93		155.93				37		1.20		1584		549		25		0.27		80		96		1.7		65.72		161.72

		38		2.11		792		275		20		0.22		84		177		1		25.67		202.91				38		2.11		792		275		20		0.22		84		177		1.6		41.07		218.31

																						6385.01																								8744.81

						Slegio nuostoliai papildomu irenginiu						50 kPa		127922

						suma						6385						cilerio slegio nuostoliai				ausintuves nuost				maisymo vozt

												8745		15130				75882				48704				VF3 DN50

												65130		65,130		65 kPa		125		kPa





		Atvėsinto oro temp. Iš vėdinimo sistemos		18						Patalpos Nr.		Visai patalpai						Pasyvių vėsinamųjų sijų išskiriamas vėsos kiekis, W/m		Max. vėsinimo galia tiekiamas per perforuotas lubas visam patalpos plotui, W		Vienos pasyviosios vėsinamosios sijos išskiriama vėsos galia, W		Δt patalpos - vidutinė vandens						Patalpoje esančių sijų skaičius		Pasyviųjų sijų išskiriama vėsos galia patalpai, W		Pastabos								1 lentelė. Aerodinaminiai tiekiamos sistemos skaičiavimai

		Lauko oro projektinė temperatūra		26.1										P, (W)												8		°C														Ruožo Nr.		l, m		P, W		G, kg/h		d, mm		v, m/s		R, Pa/m				Σζ		Z, Pa

		Kambario temperatūra		24.5																				Carat H-84																		1		2		3		4		6		7		11		12		13		14		15

		Vandens temperatūra:																						L, (m)		H, (m)		W, (m)														Vasara

		Tiekiamas		15						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13								1								1250		7.00								1.42		1.42

		Grįžtamas		18						1.202		67.10		4360		102		234		6844		913		3.9		0.147		0.838		5		4563										2								630		4.00								1.98		1.98

		Vandens tankis				kg/h				1.203		29.20		3190		136		251		3971		929		3.7		0.147		0.838		4		3715										3								400		4.00								1.58		1.58

										1.204		48.60		4550		102		234		4957		913		3.9		0.147		0.838		5		4563										4								310		3.80								35.00		35.00

										1.205		48.60		5475		136		251		6610		929		3.7		0.147		0.838		6		5572										5								310		3.80								35.71		35.71

		Pagrindiniai duomenys:								1.206		47.70		4240		102		234		4865		913		3.9		0.147		0.838		5		4563										6								400		3.20								32.00		32.00

		(vandens glikolis 40%)								1.207		18.80		2700		136		251		2557		628		2.5		0.147		0.838		4		2510										7								1250		5.70								0.00		0.00

		ρ=		1060.67						1.214		57.40		7470		136		251		7806		979		3.9		0.147		0.838		8		7831										8								800		3.90								1.56		1.56

										1.212		30.55		2660		102		234		3116		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										9								630		3.70								1.27		1.27

				3.460		kJ/(kg·K)						13.95		1810		136		251		1897		628		2.5		0.147		0.838		3		1883										10								400		3.20								26.29		26.29

		ν=		3.20		mPa·s				1.213		20.30		1890		102		234		2071		983		4.2		0.147		0.838		2		1966										11								500		3.00								1.60		1.60

		Δe=		0.2		mm				1.217		19.50		1530		102		234		1989		913		3.9		0.147		0.838		2		1825										12								310		3.00								23.32		23.32

		f=		0.000003						1.219		19.50		1890		102		234		1989		983		4.2		0.147		0.838		2		1966										13								310		3.00								23.32		23.32

										1.220		18.30		1930		136		251		2489		979		3.9		0.147		0.838		2		1958										14								310		3.00								22.61		22.61

										1.221		20.30		1890		102		234		2071		983		4.2		0.147		0.838		2		1966										15								400		3.80								27.42		27.42

										1.222		30.00		2290		102		234		3060		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										16								1000		6.00								1.96		1.96

										1.224		13.80		1710		136		251		1877		628		2.5		0.147		0.838		3		1883										17								310		3.30								36.23		36.23

										1.230		35.90		3600		102		234		3662		913		3.9		0.147		0.838		4		3650										18								1000		6.80								0.00		0.00

										1.233		30.70		2580		102		234		3131		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										19								310		3.30								36.23		36.23

										1.234		34.00		1820		102		234		3468		913		3.9		0.147		0.838		2		1825										20								1000		5.90								0.00		0.00

										1.235		18.80		1240		102		234		1918		913		3.9		0.147		0.838		2		1825										21								310		3.30								36.23		36.23

										1.236		42.30		3700		102		234		4315		983		4.2		0.147		0.838		4		3931										22								1000		5.60								0.00		0.00

										1.237		26.10		2660		102		234		2662		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										23								310		3.30								36.23		36.23

										1.238		17.10		1420		102		234		1744		913		3.9		0.147		0.838		2		1825										24								1000		5.00								0.00		0.00

										1.269		22.25		3520		136		251		3026		402		1.6		0.147		0.838		9		3614										25								400		4.00								2.50		2.50

										1.270		30.90		4810		136		254		4202		991		3.9		0.147		0.838		5		4953										26								310		3.30								34.29		34.29

										1.271		20.05		2120		136		254		2727		1067		4.2		0.147		0.838		2		2134										27								310		3.30								35.00		35.00

										1.273		74.35		8030		136		254		10112		1016		4.0		0.147		0.838		8		8128										28								800		6.80								1.25		1.25

										1.274		19.00		1945		136		254		2584		991		3.9		0.147		0.838		2		1981										29								250		3.90								25.62		25.62

										1.255		27.90		2670		102		234		2846		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										30								310		3.30								34.42		34.42

										1.256		23.40		3520		136		254		3182		1194		4.7		0.147		0.838		3		3581										31								800		6.90								0.00		0.00

										1.258		20.70		2040		136		254		2815		1067		4.2		0.147		0.838		2		2134										32								310		3.30								37.00		37.00

										1.259		30.50		3400		136		254		4148		914		3.6		0.147		0.838		4		3658										33								310		3.30								34.42		34.42

										1.260		26.00		2835		136		254		3536		991		3.9		0.147		0.838		3		2972										34								800		5.60								0.00		0.00

										1.261		46.30		4230		136		254		6297		1067		4.2		0.147		0.838		4		4267										35								310		3.30								37.00		37.00

										1.263		73.40		6250		136		254		9982		1067		4.2		0.147		0.838		6		6401										36								800		5.10								0.00		0.00

										1.272		35.00		2540		102		234		3570		913		3.9		0.147		0.838		3		2738										37								310		3.80								23.00		23.00

												1158.25																														38								630		7.30								1.27		1.27

																																										39								250		4.20								24.94		24.94

																																										40								630.00		7.00								0.00		0.00

																																										41								400.00		3.60								19.00		19.00

																																										42								630.00		5.70								0.00		0.00

																																										43								250.00		3.80								17.94		17.94





		Atvėsinto oro temp. Iš vėdinimo sistemos		18						Patalpos Nr.		Patalpai reikalingos vėsos galios				Vidinio įrenginio charakteristikos												Patalpos Nr.		Patalpai reikalingos vėsos galios				Vidinio įrenginio charakteristikos

		Lauko oro projektinė temperatūra		26.1												Modelis								Įrenginių kiekis										Modelis								Garsas, (dBA)		Įrenginio svoris, (kg)

		Kambario temperatūra		24.5

		Vandens temperatūra:

		Tiekiamas		16						1		2		3		4		5		6		7		8				1		2		3		4		5		6		7				8

										Išorinis įrenginys Nr.1

		Grįžtamas		19						1.202		4360		4085														1.202		4360		4085		FXSQ63P		1000×300×700		6000		4800		30		35

		Vandens tankis				kg/h				1.203		3190		3080														1.203		3190		3080		FXSQ40P		700×300×700		3800		3300		29		26

										1.204		4550		4495														1.204		4550		4495		FXSQ63P		1000×300×700		5900		4800		30		35

										1.205		5475		5420														1.255		2670		2615		FXSQ40P		700×300×700		3700		3300		29		26

		Pagrindiniai duomenys:								1.206		4240		4185														1.256		3520		3355		FXSQ50P		700×300×700		4600		3800		29		26

		(vandens glikolis 40%)								1.207		2700		2645														1.207		2700		2645		FXSQ40P		700×300×700		3600		3200		29		26

																												1.263		6250		5865		FXSQ80P		1000×300×700		7200		5900		32		35

																												1.258		2040		1985		FXSQ32P		550×300×700		2800		2300		27		23

		ρ=		1060.67						1.214		7470		7195														1.259		3400		3235		FXSQ40P		700×300×700		3500		3200		29		26		32680

										Išorinis įrenginys Nr.2

				3.460		kJ/(kg·K)				1.212		2660		2605														1.221		1890		1835		FXSQ25P		550×300×700		2400		2000		26		23

		ν=		3.20		mPa·s						1810		1755														1.220		1930		1765		FXSQ25P		550×300×700		2400		2000		26		23

		Δe=		0.2		mm				1.213		1890		1780														1.219		1890		1835		FXSQ25P		550×300×700		2400		2000		26		23

		f=		0.000003						1.217		1530		1475														1.217		1530		1475		FXSQ20P		550×300×700		1900		1700		26		23

										1.219		1890		1835														1.213		1890		1780		FXSQ25P		550×300×700		2400		2000		26		23

				275						1.220		1930		1765														1.212		2660		2605		FXSQ63P		1000×300×700		5800		4700		30		35

				110						1.221		1890		1835																1810		1755

				55						1.222		2290		2125														1.214		7470		7195		FXSQ100P		1400×300×700		9200		7300		32		46

				165						1.224		1710		1655														1.206		4240		4185		FXSQ63P		1000×300×700		5700		4700		30		35

				330						1.230		3600		3270														1.205		5475		5420		FXSQ80P		1000×300×700		7200		5900		32		35		30785

				385						1.233		2580		2415

				220						1.234		1820		1765														1.234		1820		1765		FXSQ50P		700×300×700		2400		2000		26		23

										Išorinis įrenginys Nr.3																		1.235		1240		1130		FXSQ20P		550×300×700		2000		1700		26		23

										1.235		1240		1130														1.236		3700		3645		FXSQ25P		550×300×700		4900		3900		29		26

										1.236		3700		3645														1.237		2660		2550		FXSQ40P		700×300×700		3900		3400		29		26

										1.237		2660		2550														1.233		2580		2415		FXSQ32P		550×300×700		3100		2400		27		23

										1.238		1420		1365														1.238		1420		1365		FXSQ20P		550×300×700		1900		1700		26		23

										1.269		3520		3355														1.230		3600		3270		FXSQ40P		700×300×700		3900		3300		29		26

										1.270		4810		4755														1.224		1710		1655		FXSQ20P		550×300×700		1900		1700		26		23

										1.271		2120		2065														1.222		2290		2125		FXSQ32P		550×300×700		3000		2400		27		23		21020

										1.273		8030		7645

										1.274		1945		1890														1.260		2835		2780		FXSQ40P		700×300×700		3800		3300		29		26

										Išorinis įrenginys Nr.4																		1.272		2540		2375		FXSQ32P		550×300×700		3000		2400		27		23

										1.255		2670		2615														1.261		4230		4010		FXSQ63P		1000×300×700		5900		4800		30		35

										1.256		3520		3355														1.271		2120		2065		FXSQ32P		550×300×700		2900		2400		27		23

										1.258		2040		1985														1.270		4810		4755		FXSQ80P		1000×300×700		7400		6000		32		35

										1.259		3400		3235														1.269		3520		3355		FXSQ50P		700×300×700		4600		3800		29		26

										1.260		2835		2780														1.274		1945		1890		FXSQ25P		550×300×700		2300		2000		26		23

										1.261		4230		4010														1.273		8030		7645		FXSQ125P		1400×300×700		11400		9000		33		46		30030

										1.263		6250		5865

										1.272		2540		2375

												114515		110005																114515		110005





		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		622900.5666		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		747610.406227615

		Sutaupymai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Grynoji esamoji vertė, Lt		622900.57		629136.06		635371.55		641607.04		647842.53		654078.03		660313.52		666549.01		672784.50		679019.99		685255.49		691490.98		697726.47		703961.96		710197.45		716432.95		722668.44		728903.93		735139.42		741374.91		747610.41		14390365.21

		Tikrieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Fankoilai

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		588609.45		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		685035

		Sutaupymai		0		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		1309.47		1212.47		1122.66		1039.50		962.50		891.20		825.19		764.06		707.46		655.06		606.54		561.61		520.01		481.49		445.82		412.80		382.22		353.91		327.69		303.42

		Grynoji esamoji vertė, Lt		588609.45		593430.71679482		598251.983589639		603073.250384459		607894.517179279		612715.783974099		617537.050768918		622358.317563738		627179.584358558		632000.851153378		636822.117948197		641643.384743017		646464.651537837		651285.918332656		656107.185127476		660928.451922296		665749.718717116		670570.985511935		675392.252306755		680213.519101575		685034.785896395		13373264.4769121

		Tikrieji sutaupymai, Lt		34291.1166000001		1309.4677653342		1212.4701530873		1122.6575491549		1039.4977306989		962.4978987953		891.2017581438		825.1868130961		764.0618639779		707.4646888684		655.0598971004		606.5369417596		561.6082794071		520.0076661176		481.4885797386		445.8227590172		412.7988509418		382.2211582795		353.9084798884		327.6930369337		303.4194786423

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		34291.12		35600.58		36813.05		37935.71		38975.21		39937.71		40828.91		41654.10		42418.16		43125.62		43780.68		44387.22		44948.83		45468.84		45950.32		46396.15		46808.95		47191.17		47545.08		47872.77		48176.19

		Paprastieji sutaupymai, Lt		34291.12		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23		1414.23

		Paprastas atsipirkimo laikas		34291.12		35705.34		37119.57		38533.79		39948.02		41362.24		42776.47		44190.69		45604.92		47019.14		48433.37		49847.59		51261.82		52676.04		54090.27		55504.49		56918.72		58332.94		59747.17		61161.40		62575.62

		Orine

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		208008.515		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		353219

		Sutaupymai		0		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		-949.12		-878.81		-813.72		-753.44		-697.63		-645.95		-598.11		-553.80		-512.78		-474.80		-439.63		-407.06		-376.91		-348.99		-323.14		-299.20		-277.04		-256.52		-237.52		-219.92

		Grynoji esamoji vertė, Lt		208008.515		215269.055062649		222529.595125297		229790.135187946		237050.675250594		244311.215313243		251571.755375891		258832.29543854		266092.835501188		273353.375563837		280613.915626486		287874.455689134		295134.995751783		302395.535814431		309656.07587708		316916.615939728		324177.156002377		331437.696065025		338698.236127674		345958.776190322		353219.316252971		5892892.2281562

		Tikrieji sutaupymai, Lt		414892.0516		-949.1185937665		-878.8135127468		-813.7162155063		-753.4409402836		-697.6305002626		-645.9541669098		-598.1057101017		-553.8015834275		-512.7792439143		-474.795596217		-439.6255520528		-407.0606963451		-376.9080521714		-348.9889371958		-323.1379048109		-299.2017637138		-277.0386701054		-256.5172871346		-237.5160066061		-219.922228339

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		414892.05		413942.93		413064.12		412250.40		411496.96		410799.33		410153.38		409555.27		409001.47		408488.69		408013.90		407574.27		407167.21		406790.30		406441.31		406118.17		405818.97		405541.93		405285.42		405047.90		404827.98

		Paprastieji sutaupymai, Lt		414892.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05		-1025.05

		Paprastas atsipirkimo laikas		414892.05		413867.00		412841.96		411816.91		410791.86		409766.81		408741.76		407716.72		406691.67		405666.62		404641.57		403616.52		402591.47		401566.43		400541.38		399516.33		398491.28		397466.23		396441.19		395416.14		394391.09

		VRV		Fankoilai		Orine

		479154.282		452776.5		160006.55

		143746.28		135832.95		48001.965		Montavimas

								Prieziura

		646858.28		611248.275		216008.84		Viso

		622900.5666		588609.45		208008.515		be prieziuros ir elektros

		6235.49		4821.27		7261		su elektra

		6235.49		4821.27		7260.5400626486		su elektra ir prieziura





		





		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		603688.75		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49		6235.49

		Sutaupymai		0		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		-1309		-1212		-1123		-1039		-962		-891		-825		-764		-707		-655		-607		-562		-520		-481		-446		-413		-382		-354		-328		-303

		Grynoji esamoji vertė, Lt		603688.75		609924.24		616159.73		622395.23		628630.72		634866.21		641101.70		647337.19		653572.69		659808.18		666043.67		672279.16		678514.65		684750.15		690985.64		697221.13		703456.62		709692.11		715927.61		722163.10		728398.59

		Tikrieji sutaupymai, Lt		-15079		-1309		-1212		-1123		-1039		-962		-891		-825		-764		-707		-655		-607		-562		-520		-481		-446		-413		-382		-354		-328		-303

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		-15079		-16389		-17601		-18724		-19763		-20726		-21617		-22442		-23206		-23914		-24569		-25175		-25737		-26257		-26739		-27184		-27597		-27979		-28333		-28661		-28964

		Paprastieji sutaupymai, Lt		-15079		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414		-1414

		Paprastas atsipirkimo laikas		-15079		-16494		-17908		-19322		-20736		-22150		-23565		-24979		-26393		-27807		-29222		-30636		-32050		-33464		-34878		-36293		-37707		-39121		-40535		-41950		-43364

		Fankoilai

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		588609.45		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27		4821.27

		Sutaupymai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Grynoji esamoji vertė, Lt		588609.45		593430.71679482		598251.983589639		603073.250384459		607894.517179279		612715.783974099		617537.050768918		622358.317563738		627179.584358558		632000.851153378		636822.117948197		641643.384743017		646464.651537837		651285.918332656		656107.185127476		660928.451922296		665749.718717116		670570.985511935		675392.252306755		680213.519101575		685034.785896395

		Tikrieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Orine

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.93		0.86		0.79		0.74		0.68		0.63		0.58		0.54		0.50		0.46		0.43		0.40		0.37		0.34		0.32		0.29		0.27		0.25		0.23		0.21

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		208008.52		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486		7260.5400626486

		Sutaupymai		0		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		-2258.59		-2091.28		-1936.37		-1792.94		-1660.13		-1537.16		-1423.29		-1317.86		-1220.24		-1129.86		-1046.16		-968.67		-896.92		-830.48		-768.96		-712.00		-659.26		-610.43		-565.21		-523.34

		Grynoji esamoji vertė, Lt		208008.52		215269.060062649		222529.600125297		229790.140187946		237050.680250594		244311.220313243		251571.760375891		258832.30043854		266092.840501188		273353.380563837		280613.920626486		287874.460689134		295135.000751783		302395.540814431		309656.08087708		316916.620939728		324177.161002377		331437.701065025		338698.241127674		345958.781190322		353219.321252971

		Tikrieji sutaupymai, Lt		380600.93		-2258.5863591008		-2091.2836658341		-1936.3737646612		-1792.9386709826		-1660.1283990579		-1537.1559250536		-1423.2925231978		-1317.8634474054		-1220.2439327828		-1129.8554933174		-1046.1624938124		-968.6689757522		-896.9157182891		-830.4775169343		-768.9606638281		-712.0006146556		-659.2598283848		-610.425767023		-565.2090435398		-523.3417069813

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		380600.93		378342.34		376251.06		374314.69		372521.75		370861.62		369324.46		367901.17		366583.31		365363.06		364233.21		363187.05		362218.38		361321.46		360490.98		359722.02		359010.02		358350.76		357740.34		357175.13		356651.79

		Paprastieji sutaupymai, Lt		380600.93		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27		-2439.27

		Paprastas atsipirkimo laikas		380600.93		378161.66		375722.38		373283.11		370843.84		368404.56		365965.29		363526.02		361086.74		358647.47		356208.20		353768.92		351329.65		348890.38		346451.10		344011.83		341572.56		339133.28		336694.01		334254.74		331815.46

		VRV		Fankoilai		Orine

		464375.96		452776.5		160006.55

		139312.79		135832.95		48001.97		Montavimas

		20000		20000		8000		Prieziura

		623688.75		608609.45		216008.52		Viso

		603688.75		588609.45		208008.52





		



VRV sistema

Vandeninė vėsinimo sistema

Orinė vėsinimo sistema

Lt



		Atvėsinto oro temp. Iš vėdinimo sistemos		18						Patalpos Nr.		Visai patalpai																		1 lentelė. Aerodinaminiai tiekiamos sistemos skaičiavimai																						2 lentelė. Aerodinaminiai šalinamos sistemos skaičiavimai

		Lauko oro projektinė temperatūra		26.1										P, (W)				m, (kg/s)		L, (m³/s)		L, (m³/h)								Ruožo Nr.				l, m		d, mm		v, m/s				R, Pa/m				Z, Pa		Rl+Z, Pa				Ruožo Nr.				l, m		d, mm		v, m/s				R, Pa/m		R·l, Pa		Z, Pa		Rl+Z, Pa

		Kambario temperatūra		24.5																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		Vandens temperatūra:																												Vasara																						Vasara

		Tiekiamas		16						1		2		3		4		5		6		7		difuzor		groteles				1		31663		6.57		1250		7.00		31.12		0.65		4.27		7.10		11.37				1		31163		7.22		1250		7.00		31.12		0.65		4.69		10.20		14.89

										1.202		67.10		4360		65		0.73		0.60		2160		1		3		1.98		2		27828		4.74		1250		5.70		20.63		0.58		2.75		40.00		42.75				2		27828		5.00		1250		5.70		20.63		0.58		2.90		21.80		24.70

		Grįžtamas		19						1.203		29.20		3190		109		0.53		0.44		1581		1		2		1.58		3		20854		2.69		1000		6.00		22.86		0.75		2.02		5.10		7.12				3		20854		2.60		1000		6.00		22.86		0.75		1.95		9.70		11.65

		Vandens tankis				kg/h				1.204		48.60		4550		94		0.76		0.63		2254		2		3		1.00		4		19929		2.52		1000		6.80		29.36		0.88		2.22		1.30		3.52				4		19929		2.60		1000		6.80		29.36		0.88		2.29		4.80		7.09

				18.5						1.205		48.60		5475		113		0.91		0.75		2713		3		3				5		19004		2.09		1000		5.90		22.10		0.75		1.57		0.90		2.47				5		19004		2.20		1000		5.90		22.10		0.75		1.65		3.80		5.45

				6						1.206		47.70		4240		89		0.71		0.58		2101		1		2		1.25		6		18078		1.38		1000		5.60		19.91		0.63		0.87		0.78		1.65				6		18078		1.50		1000		5.60		19.91		0.63		0.95		3.30		4.25

		Pagrindiniai duomenys:								1.207		18.80		2700		144		0.45		0.37		1338								7		17153		3.58		1000		5.00		15.88		0.57		2.04		16.70		18.74				7		17153		3.64		1000		5.00		15.88		0.57		2.07		15.30		17.37

		(vandens glikolis 40%)								1.214		57.40		7470		130		1.25		1.03		3701		4		4		1.25		8		14938		3.36		800		6.80		29.36		1.50		5.04		1.40		6.44				8		14938		3.46		800		6.80		29.36		1.50		5.19		5.80		10.99

										1.212		30.55		2660		87		0.44		0.37		1318		2		3		1.00		9		13844		2.89		800		6.90		30.23		0.98		2.83		1.70		4.53				9		13844		3.00		800		6.90		30.23		0.98		2.94		4.80		7.74

												13.95		1810		130		0.30		0.25		897						1.00		10		11352		1.69		800		5.60		19.91		0.77		1.30		0.80		2.10				10		11352		1.82		800		5.60		19.91		0.77		1.40		3.30		4.70

		ρ=		1.21						1.213		20.30		1890		93		0.32		0.26		936		1		1		1.00		11		10416		3.48		800		5.10		16.52		0.71		2.47		19.30		21.77				11		10416		3.50		800		5.10		16.52		0.71		2.49		15.00		17.49

										1.217		19.50		1530		78		0.26		0.21		758		1		1		1.27		12		9281		3.51		630		7.30		33.84		1.80		6.32		1.50		7.82				12		9281		3.50		630		7.30		33.84		1.80		6.30		6.00		12.30

				1.000		kJ/(kg·K)				1.219		19.50		1890		97		0.32		0.26		936		1		1		1.27		13		8434		3.67		630.00		7.00		31.12		1.60		5.87		1.70		7.57				13		8434		3.83		630.00		7.00		31.12		1.60		6.13		4.90		11.03

		ν=		3.20		mPa·s				1.220		18.30		1930		105		0.32		0.27		956		1		1				14		6650		4.20		630.00		5.70		20.63		0.92		3.86		0.75		4.61				14		6650		4.40		630.00		5.70		20.63		0.92		4.05		3.30		7.35

		Δe=		0.2		mm				1.221		20.30		1890		93		0.32		0.26		936		1		1		1.27		15		5946		2.81		630.00		5.00		15.88		0.80		2.25		0.80		3.05				15		5946		3.00		630.00		5.00		15.88		0.80		2.40		2.70		5.10

		f=		0.002642						1.222		30.00		2290		76		0.38		0.32		1135		1		2		1.59		16		4668		1.09		630		3.70		8.69		0.50		0.55		9.12		9.67				16		4668		1.30		630		3.70		8.69		0.50		0.65		6.20		6.85

										1.224		13.80		1710		124		0.29		0.24		847		1		1		1.26		17		3350		2.38		500.00		4.50		12.86		0.80		1.90		22.50		24.40				17		3350		2.50		500.00		4.50		12.86		0.80		2.00		7.50		9.50

										1.230		35.90		3600		100		0.60		0.50		1784		1		2				18		1833		6.21		400.00		3.60		8.23		0.70		4.35		24.00		28.35				18		1833		6.20		400.00		3.60		8.23		0.70		4.34		1.60		5.94

										1.233		30.70		2580		84		0.43		0.36		1278		1		2		0.40		19		25076		3.63		1000.00		7.00		31.12		0.90		3.27		28.40		31.67				19		916		2.50		310		3.50		7.78		0.80		2.00		71.60		73.60

										1.234		34.00		1820		54		0.30		0.25		902		1		1				20		56738		8.00		1250		10.30		67.37		2.20		17.60		135.00		152.60				20		25076		3.60		1000.00		7.00		31.12		0.90		3.24		15.60		18.84

										1.235		18.80		1240		66		0.21		0.17		614		1		1		0.00																				392.19				21		56738		8.00		1250		10.30		67.37		2.20		17.60		99.00		116.60

										1.236		42.30		3700		87		0.62		0.51		1833		1		2																																												393.42

										1.237		26.10		2660		102		0.44		0.37		1318		1		2		0.00

										1.238		17.10		1420		83		0.24		0.20		704		1		1

										1.269		22.25		3520		158		0.59		0.48		1744						0.00

										1.270		30.90		4810		156		0.80		0.66		2383						0.00

										1.271		20.05		2120		106		0.35		0.29		1050						0.00

										1.273		74.35		8030		108		1.34		1.11		3979						0.00

										1.274		19.00		1945		102		0.32		0.27		964						0.00

										1.255		27.90		2670		96		0.45		0.37		1323

										1.256		23.40		3520		150		0.59		0.48		1744

										1.258		20.70		2040		99		0.34		0.28		1011						0.00

										1.259		30.50		3400		111		0.57		0.47		1685

										1.260		26.00		2835		109		0.47		0.39		1405

										1.261		46.30		4230		91		0.71		0.58		2096						0.00

										1.263		73.40		6250		85		1.04		0.86		3097

										1.272		35.00		2540		73		0.42		0.35		1258						0.00

												1158.25		114515								56738						0.00

																												0.00

										1ats												31663

										2ats												25076						0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																												0.00

																																										31163





		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		604562		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		6235		729272

		Sutaupymai		0		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		3125		2948		2781		2623		2475		2335		2203		2078		1960		1849		1745		1646		1553		1465		1382		1304		1230		1160		1095		1033

		Grynoji esamoji vertė, Lt		604562		610798		617033		623269		629504		635740		641975		648211		654446		660682		666917		673153		679388		685624		691859		698095		704330		710566		716801		723037		729272

		Tikrieji sutaupymai, Lt		-322527		3125		2948		2781		2623		2475		2335		2203		2078		1960		1849		1745		1646		1553		1465		1382		1304		1230		1160		1095		1033

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		-322527		-319402		-316454		-313673		-311050		-308575		-306240		-304037		-301959		-299999		-298149		-296405		-294759		-293206		-291741		-290359		-289055		-287825		-286665		-285570		-284537

		Paprastieji sutaupymai, Lt		-322527		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312		3312

		Paprastas atsipirkimo laikas		-322527		-319214		-315902		-312590		-309278		-305966		-302654		-299342		-296030		-292718		-289406		-286094		-282782		-279470		-276158		-272846		-269534		-266221		-262909		-259597		-256285

		Fankoilai

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		300519		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		7261		445729

		Sutaupymai		0		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		2158		2035		1920		1812		1709		1612		1521		1435		1354		1277		1205		1137		1072		1012		954		900		849		801		756		713

		Grynoji esamoji vertė, Lt		300519		307779		315040		322300		329561		336821		344082		351342		358603		365863		373124		380384		387645		394906		402166		409427		416687		423948		431208		438469		445729

		Tikrieji sutaupymai, Lt		-18483		2158		2035		1920		1812		1709		1612		1521		1435		1354		1277		1205		1137		1072		1012		954		900		849		801		756		713

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		-18483		-16325		-14290		-12370		-10558		-8849		-7237		-5716		-4281		-2927		-1650		-445		691		1763		2775		3729		4630		5479		6280		7036		7749

		Paprastieji sutaupymai, Lt		-18483		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287		2287

		Paprastas atsipirkimo laikas		-18483		-16196		-13909		-11622		-9335		-7048		-4761		-2474		-187		2100		4387		6674		8961		11248		13535		15822		18109		20396		22683		24970		27257

		Orine

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		282036		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		9548		472987

		Sutaupymai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Grynoji esamoji vertė, Lt		282036		291583		301131		310678		320226		329773		339321		348869		358416		367964		377511		387059		396606		406154		415701		425249		434797		444344		453892		463439		472987

		Tikrieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Diskontuotas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastieji sutaupymai, Lt		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Paprastas atsipirkimo laikas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																						0.308		12						0.308		12				0.246		17

		VRV		Fankoilai		Orine		Sijos														0.339		10						0.277		14				0.277		14

		465047.88		230782.1		216950.55		463088.83		Investicijos del irangos sist												0.37		9						0.246		17				0.308		12

		139514.36		69234.63		65085.17		138926.65		Montavimas												0.4		9

										Prieziura												0.431		8

		604562.24		300518.53		282035.72		602417.18		Viso												0.462		7

		604562.24		300016.73		282035.72				be prieziuros ir elektros

		6235.49		7260.54		9547.55		4821.27		elektra

		6235.49		7260.54		9547.5536734143				su elektra ir prieziura

		Sijos

		Metai		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Diskonto norma		1.00		0.94		0.89		0.84		0.79		0.75		0.70		0.67		0.63		0.59		0.56		0.53		0.50		0.47		0.44		0.42		0.39		0.37		0.35		0.33		0.31

		Vertinimo metai		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Investicijos		602417		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		4821		698843

		Sutaupymai		0		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726

		Sutaupymai taikant disk. normą		0		4459		4206		3968		3744		3532		3332		3143		2965		2797		2639		2490		2349		2216		2090		1972		1860		1755		1656		1562		1474

		Grynoji esamoji vertė, Lt		602417		607238		612060		616881		621702		626524		631345		636166		640987		645809		650630		655451		660272		665094		669915		674736		679557		684379		689200		694021		698843

		Tikrieji sutaupymai, Lt		-320381		4459		4206		3968		3744		3532		3332		3143		2965		2797		2639		2490		2349		2216		2090		1972		1860		1755		1656		1562		1474

		Diskontuotas (tikrasis) atsipirkimo laikas		-320381		-315923		-311716		-307748		-304004		-300473		-297141		-293998		-291032		-288235		-285596		-283106		-280757		-278541		-276451		-274479		-272618		-270863		-269207		-267645		-266171

		Paprastieji sutaupymai, Lt		-320381		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726		4726

		Paprastas atsipirkimo laikas		-320381		-315655		-310929		-306203		-301476		-296750		-292024		-287297		-282571		-277845		-273119		-268392		-263666		-258940		-254213		-249487		-244761		-240035		-235308		-230582		-225856





		



Freoninė sistema

Vandeninė ventiliatorinių konvektorių sistema

Orinė sistema

Vandeninė aktyviųjų šalčio sijų sistema



		



Elektros energijos kaina, Lt

Diskontuotas atsipirkimo laikas
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Diskontuotas atsipirkimo laikas
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